Intervention reliée à la présence de conduits

souterrains dans ou près d’une excavation

Commission des services électriques

de Montréal

Recommandations aux services de travaux publics
de la Ville de Montréal

# Préambule

La plupart des informations présentées dans le présent document peuvent également s’appliquer pour les excavations à proximité d’une conduite de gaz ou d’un massif appartenant à une autre entreprise que la CSEM. Cependant, il est suggéré de communiquer avec le propriétaire du réseau pour obtenir ses recommandations particulières.

- Objet

Le présent feuillet d’information a pour objet :

- fournir des informations relatives à la présence de conduits souterrains dans ou près d’une excavation d’un service des travaux publics;

- identifier les principales étapes à respecter lors de travaux d’excavation près de conduits souterrains;

- aider à élaborer une méthode de travail sécuritaire pour les travaux d’excavation lorsque des conduits souterrains sont présents;

- protéger la santé et la sécurité des employés impliqués dans ces opérations;

- éviter la perte de services à la suite d’une coupure ou d’une fuite.

- Informations relatives aux massifs électriques

  - Composition d’un massif électrique

- Le massif est généralement composé de conduits en PVC ou en fibres.

- Ces conduits sont entourés de deux (2) pouces de béton.

- Le câble occupant le conduit est entouré d’une gaine protectrice.

- N.B. À plusieurs endroits, les conduits souterrains sont directement enfouis, donc non protégés par du béton.

  - Dimension et localisation

- Les massifs peuvent être de dimensions très variables puisque le nombre de conduites peut varier de 1 à 50 ou 60.

- Le couvert normal est de 0,80 m ou environ 30 pouces.

Attention : Le couvert peut être de moins de 0,60 m (24 po) pour éviter une obstruction. Le massif peut également s’étendre en largeur pour passer au-dessus d’un obstacle. Dans ces situations, on devrait rencontrer une plaque d’acier sur le dessus du massif. Dans d’autres cas, le profil de rue a pu changer avec les années faisant en sorte que les conduits se retrouvent plus près de la surface sans plaques d’acier.

  - Contenu des massifs

Les massifs électriques peuvent contenir divers types de câbles.  On y retrouve :

- Câbles de télécommunication (Vidéotron, Bell, etc.);

- Câbles électriques de basse tension (120, 240, 347, 600 V), pour l’alimentation de l’éclairage de rue et la signalisation;

- Câbles électriques de base tension pour l’alimentation des bâtiments et autres (enseignes, cabines téléphoniques, etc.);

- Câbles électriques de moyenne tension (4 000, 12 000, 25 000 V).

Il n’y a pas de haute tension (120 000, 315 000 V) dans le réseau de la CSEM.  Advenant la présence de câbles électriques de haute tension, vous devez communiquer avec les services d’utilité publique (Hydro-Québec ou autres) avant d’entreprendre tout travail.

- Préparation des travaux

Les éléments suivants doivent être complétés avant d’entreprendre les travaux de creusement et d’excavation :

- Déterminer l’emplacement exact des travaux.

- Placer une demande à Info-Excavation (les informations transmises par Info-Excavation doivent être récentes de moins de 30 jours).

- Placer une demande au Service d’ingénierie (aqueduc, égout, etc.)

- Placer une demande à Hydro-Québec pour protéger les lignes électriques aériennes et noter à la directive de creusage.

- Délimiter physiquement l’aire de travail nécessaire.

- Identifier les éléments tels que les bâtiments, poteaux, lampadaires, arbres, trottoirs, piste cyclable, stationnement, etc.

- Consulter un ingénieur lorsque des constructions ou infrastructures doivent être supportées.

- Préparer la ou les planche(s) de signalisation routière (Tome V).

- Prohiber le stationnement et la circulation dans l’aire de travail (auto, piéton, cycliste).

- Installer la signalisation routière.

- Méthode de travail recommandée

La méthode décrite ci-dessous présente les diverses étapes à respecter lors de travaux d’excavation dans ou près d’un massif.

  - À l’arrivée sur les lieux

- S’assurer que le marquage a été fait lorsque les conditions le permettent (neige, pluie).

- S’assurer que les marques correspondent aux croquis transmis.

- Faire un examen visuel des lieux et vérifier s’il y a des conduits à la base des poteaux situés à proximité, aux endroits où il n’est pas sensé avoir de réseau.

- Vérifier si les réseaux d’éclairage et de signalisation sont reliés par des fils aériens.

- Vérifier s’il y a présence de marques de coupes récentes non identifiées.

  - Lors des travaux

- Scier le trottoir ou le pavage avec une scie ayant un rayon permettant de pénétrer seulement l’épaisseur du trottoir ou du pavage à 10 mm près.

- Briser le trottoir ou le pavage avec le marteau pneumatique manuel ou avec le « tramac » en s’assurant que la pointe ne pénètre pas plus que l’épaisseur du trottoir ou du pavage. Ne jamais utiliser le «tramac» au dessus des puits d’accès ou des chambres de transformateurs.

- Enlever les morceaux de trottoir et de pavage à l’aide de la rétrocaveuse en y allant en surface et avec précaution.

- Localiser le massif, préférablement en faisant un trou de sondage sans machinerie.  Lorsque les conditions ne le permettent pas, utiliser, avec précaution, la rétrocaveuse en surface parallèlement au massif et en ayant un surveillant à proximité pour guider l’opérateur de l’excavatrice.

- La méthode alternative est l’utilisation de l’excavation par aspiration.

- Finir de dégager le massif à la pelle lorsque celui-ci est localisé.

- Évacuer l’eau de l’excavation par une méthode appropriée, lorsque possible.

- Installer des matériaux pour protéger le massif (madrier ou contreplaqué), lorsque possible.

Note : Lorsque l’excavation doit se faire à moins d’un mètre (1 m) du massif, l’excavation doit être faite sans machinerie ou à l’aide des techniques d’excavation douce. L’excavation se fait du point le plus éloigné du massif en se rapprochant.

  - Examen visuel du massif

Afin de s’assurer que le massif ne comporte aucun danger, un examen visuel est nécessaire avant de faire des travaux à proximité. Les éléments à regarder sont les suivants :

- absence de béton sur les conduits.  Il est important de regarder sous le massif pour vérifier s’il y a présence de béton sur les conduits puisque les câbles de moyenne tension se retrouvent généralement dans les conduits du bas.

- béton très friable;

- fissuration importante du béton.

Dans tous ces cas, la CSEM doit être avisée via la Direction des communications et relations avec les citoyens (ancien BCO) ou selon la procédure de communication de votre unité d’affaires, pour dépêcher une équipe sur place et faire les constatations ainsi que les réparations, s’il y a lieu. Il peut être possible que des réparations immédiates soient nécessaires avant que la Ville puisse poursuivre ses travaux.

  - Excavation sous le massif

Lorsqu’une excavation est réalisée sous le massif et que la longueur de massif non supporté excède 3 mètres, des supports temporaires doivent y être installés.

  - Dommages au massif

Si, malgré toutes les précautions prises, il y a un dommage causé au réseau de la CSEM, ce dommage doit être signalé. Si le dommage n’est pas signalé, la prochaine personne qui creusera à cet endroit pourrait être blessée gravement.

- Équipements de protection

Lors de travaux à proximité d’un massif de conduits, les équipements de protection suivants sont obligatoires :

- échelle non métallique (fibre de verre);

- gants de protection;

- protection visuelle (lunettes, visières ou autre);

- matériel d’étançonnement si la profondeur de l’excavation est supérieure à 1,2 mètre.

- Aide mémoire

En annexe, vous trouverez un aide-mémoire des principaux points à respecter lorsqu’on doit excaver à proximité d’un massif ou d’une conduite d’utilité publique. Cet aide-mémoire permet également de faire état de la condition du massif dégagé.

Cet aide-mémoire devrait être complété par le responsable sur place des travaux et conservé pour référence ultérieure.

- Approbation et révision

| Date de mise en vigueur : | 08 février 2000 |
| --- | --- |
| Date de révision : | 13 mai 2010 |
| Statut : | Actif |
| Service émetteur : | Commission des services électriques de Montréal |
| Approuvé par : | Denis Leblanc |
| Date d’approbation : | 8 février 2000 |
| Approbation de la révision par : | Denis Leblanc |
| Date d’approbation de la révision : | 13 mai 2010 |

| Type de travaux : | Urgence  | Régulier  |
| --- | --- | --- |
| Localisation requise des utilités publiques avant l’excavation |  |  |
| Bell  Gaz  CSEM  Hydro-Québec  Autre _____________________ |  |  |
| Utilités publiques dans ou à proximité de l’excavation |  |  |
| Bell  Gaz  CSEM  Hydro-Québec  Autre _____________________ |  |  |

Vérification visuelle avant d’excaver

|  | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| - Localiser les services publics et les canalisations souterraines, ainsi que les lignes électriques aériennes (Info-Excavation, plans, autres documents) |  |  |
| - Le plan correspond aux informations transmises ou aux marques sur les lieux |  |  |
| - Présence de conduits et de câbles dans les poteaux à proximité de l’excavation à effectuer |  |  |
| - Alimentation aérienne de l’éclairage |  |  |
| - Alimentation souterraine de l’éclairage |  |  |
| - Présence de service du gaz en façade des bâtiments longeant l’excavation |  |  |
| - Présence de marques de coupe récente sur le pavage ou le trottoir ne figurant pas avec les informations transmises (plans ou autre) |  |  |

Méthode appliquée

|  | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| - Trou de sondage effectué pour localiser la ou les utilités publiques |  |  |
| - Utilisation d’une scie ayant un rayon supérieur d’au plus 10 mm du pavage ou du trottoir à scier |  |  |
| - Bris du pavage ou du trottoir avec la machinerie sans excéder l’épaisseur du trottoir ou du pavage |  |  |
| - Excavation à moins d’un mètre de l’utilité publique sans machinerie ou selon une méthode approuvée par le responsable désigné |  |  |
| - Installation de supports sous l’utilité publique selon les directives du responsable désigné (longueur de massif dégagée  3 m.) |  |  |
| - Utilisation d’une échelle non métallique (fibre de verre) |  |  |
| - Port des équipements de protection individuels requis |  |  |

État de l’utilité publique dégagée

| 1. |  Très bon |  Bon |  À réparer ___________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  Très bon |  Bon |  À réparer ___________________ |
| Si une réparation est requise, contacter le représentant de la compagnie d’utilité publique via la Direction des communications et relations avec les citoyens (ancien BCO) ou selon la procédure de communication de votre unité d’affaires. |  |  |  |

| Nom : |  | Fonction : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Signature : |  | Date : |  |