## DTNI-1A
Tableau des modificatifs - cycle 2025
DTN | Article | Titre de l'article | Ancien Texte | Nouveau Texte | Commentaire
DTNI-1A | 1 | Objet | Le présent document normalisé spécifie les clauses techniques générales en vigueur pour les travaux de conduites d’eau potable et de conduites d’égout. Il couvre les aspects en lien avec les Normes et références, les exigences générales, les Matériaux, les méthodes d’exécution des travaux, le contrôle qualitatif ainsi que l’acceptation des travaux. L’application des clauses techniques générales décrites dans le présent document a pour but de réaliser des ouvrages durables et de qualité. Le présent document normalisé respecte ou excède les exigences de la norme BNQ-1809-300-2023 | Le présent document technique normalisé spécifie les clauses techniques générales en vigueur pour les travaux de conduites d’eau potable et de conduites d’égout. Il couvre les aspects en lien avec les Normes et références, les exigences générales, les Matériaux, les méthodes d’exécution des travaux, le contrôle qualitatif ainsi que l’acceptation des travaux. L’application des clauses techniques générales décrites dans le présent document a pour but de réaliser des ouvrages durables et de qualité. | Retrait de la mention concernant la norme BNQ-1809-30/2023 dans l'Objet du DTNI. La norme est mentionnée dans le chapitre 3 du DTNI
DTNI-1A | 4 | bout uni-acier | N/A | bout uni-acier : partie d’un tuyau non revêtue de béton à l’extérieur, en tout ou en partie, et constituée d’un cylindre d’acier; | Ajout de la définition de «bout uni-acier»
DTNI-1A | 4 | déblais s’apparentant à de la pierre concassée | déblais s'apparentant à de la pierre concassée provenant du terrain d’origine autre qu'une bande linéaire et appartenant à la catégorie 4 du RVMR; ou | déblais s’apparentant à de la pierre concassée provenant du terrain d’origine autre qu’une bande linéaire et appartenant à la catégorie 4 du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (RVMR); ou | Ajout du nom complet de l'acronyme «RVMR»
DTNI-1A | 4 | joint d’étanchéité | Pièce de forme, d’épaisseur et de matériau appropriés interposés entre deux surfaces serrées l’une contre l’autre afin d’assurer l’étanchéité statique d’un assemblage. Norme BNQ-1809-300 | pièce de forme, d’épaisseur et de matériau appropriés interposés entre deux (2) surfaces serrées l’une contre l’autre afin d’assurer l’étanchéité statique d’un assemblage; | Juste des correctifs syntaxiques Retrait de la mention référant à la norme BNQ 1809-300
DTNI-1A | 4 | PRV | Matériau composite principalement à base d’une matrice de polyester thermodurcissable à laquelle est ajoutée des fibres de verre de renforcement | matériau composite principalement à base d’une matrice de polyester thermodurcissable à laquelle sont ajoutées des fibres de verre de renforcement; | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 5.1.4.1 | conduites d'eau principale | L’Entrepreneur peut demander une copie de la liste des vannes et des autres équipements à manipuler et peut demander à accompagner les personnes de la Ville responsables du cadenassage. Une fois les opérations de cadenassage complétées par la Ville, l’Entrepreneur est avisé et l’emplacement exact de la boîte de cadenassage de la Ville lui est indiqué. L’Entrepreneur appose ensuite son propre cadenas sur la boîte de cadenassage ou directement sur les équipements manipulés. Au besoin et à la demande de l’Entrepreneur, la Ville met à la disposition de ce dernier toutes les installations cadenassées afin qu’il puisse faire ses travaux ou inspections | L’Entrepreneur peut demander une copie de la liste des vannes et des autres équipements à manipuler et peut demander à accompagner les personnes de la Ville responsables du cadenassage. Une fois les opérations de cadenassage complétées par la Ville, l’Entrepreneur est avisé et l’emplacement exact de la boîte de cadenassage de la Ville lui est indiqué. L’Entrepreneur appose ensuite son propre cadenas sur la boîte de cadenassage ou directement sur les équipements manipulés. Au besoin et à la demande de l’Entrepreneur, la Ville met à la disposition de ce dernier toutes les installations cadenassées afin qu’il puisse effectuer les travaux ou inspections. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 5.1.5 | ouvrages temporaires | L’Entrepreneur doit fournir un plan signé et scellé par un Ingénieur pour chaque ouvrage temporaire mis en place au Chantier en adéquation avec la Loi sur les ingénieurs et fournir une attestation de conformité suite à l’installation pour les éléments suivants qui sont détaillés au chapitre 7, notamment et sans s’y limiter: • Soutènement de conduites et massifs de réseaux techniques urbains (RTU).L’Entrepreneur doit faire approuver les plans de soutènement requis par les entreprises de RTU tel que prévu dans le document « » publié par avant l’exécution des travaux; • Soutènement de conduites. L’Entrepreneur doit faire approuver les plans de soutènement requis par le Directeur pour ces conduites; • Passerelles temporaires requise dans le cadre des travaux d’excavation tel que définies au DTNI-8A | L’Entrepreneur doit fournir un plan signé et scellé par un ingénieur pour chaque ouvrage temporaire mis en place au Chantier en adéquation avec la Loi sur les ingénieurs préalablement à l’installation et fournir une attestation de conformité suivant l’installation pour ces éléments suivants qui sont détaillés au chapitre 7, notamment et sans s’y limiter : • soutènement de conduites et massifs de réseaux techniques urbains (RTU) : l’Entrepreneur doit faire approuver les plans de soutènement requis par les entreprises de RTU comme prévu dans le document « Directives pour les travaux à proximité de nos infrastructures souterraines » publié par Info-excavation avant l’exécution des travaux; • soutènement de conduites : l’Entrepreneur doit faire approuver les plans de soutènement requis par le Directeur; • passerelles temporaires requises dans le cadre des travaux d’excavation telles que définies au DTNI-8A; | Correctifs syntaxiques Ajout de l'exigence de soumettre un plan signé et scellé pour chaque ouvrage temporaire avant installation Ajout de la référence au document «Directives pour les travaux à proximité de nos infrastructures souterraines » publié par Info-excavation avant l’exécution des travaux» pour le soutènement de conduites et massifs de réseaux techniques urbains
DTNI-1A | 5.2.1 | INTERVENTION EN LIEN DIRECT AVEC L’EAU POTABLE | Conformément au Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) chapitre Q-2, r.40, les interventions en lien direct avec l’eau potable ou pouvant en affecter la qualité sur un réseau d’alimentation en eau potable temporaire ou permanent (existant ou nouvellement construit), l’Entrepreneur doit s’assurer que les opérations sont exécutées ou supervisées en Chantier par une personne reconnue compétente au sens de . Une copie des cartes de compétences des personnes reconnues compétentes doivent être transmises au Directeur cinq (5) Jours Calendrier avant les interventions visées. | Conformément au Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP), chapitre Q-2, r.40, l’Entrepreneur doit s’assurer que toutes les interventions liées à l’eau potable, qu’elles soient sur un réseau temporaire ou permanent (existant ou nouvellement construit), sont exécutées ou supervisées par une personne reconnue compétente selon l’article 44 du RQEP. Une copie des cartes de compétence des personnes reconnues compétentes doit être transmise au Directeur cinq (5) Jours calendrier avant les interventions visées | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 5.2.2 | FERMETURE D’EAU | Il doit indiquer la date et l’heure exactes de la fermeture d’eau au moyen du formulaire FI-1A-01 disponible en version numérique. Aucune fermeture d’eau n’est autorisée le jour de la réception des résultats d’analyse d’eau suite aux travaux de désinfection des conduites d’eau. La plage de fermeture d’eau doit être établie au plus tôt à 7h00 jusqu’au plus tard 16h00 pour les conduites secondaires ou selon la plage horaire déterminée par l’arrondissement où se déroulent les travaux. L’analyse de la demande de fermeture d’eau et sa planification est alors effectuée par le Directeur pour valider les impacts sur l’alimentation des résidents et sur le réseau d’eau potable. Par la suite, le moment opportun et la durée de la fermeture d’eau sont communiqués à l’Entrepreneur afin que celui-ci puisse planifier l’exécution de tous les travaux associés à sa demande de fermeture d’eau. Les fermetures et ouvertures des vannes situées sur le réseau de conduites d’eau principales sont réalisées du lundi au jeudi inclusivement. | Il doit indiquer la date et l’heure exactes de la fermeture d’eau au moyen du formulaire FI-1A-01 disponible en version numérique. Aucune fermeture d’eau n’est autorisée le jour de la réception des résultats d’analyse d’eau suivant les travaux de désinfection des conduites d’eau. La plage de fermeture d’eau doit être établie au plus tôt à 7h00 jusqu’au plus tard 16h00 pour les conduites secondaires ou selon la plage horaire déterminée par l’arrondissement où se déroulent les travaux. L’analyse de la demande de fermeture d’eau et sa planification est alors effectuée par le Directeur pour valider les impacts sur l’alimentation des résidents et sur le réseau d’eau potable. Par la suite, le moment opportun et la durée de la fermeture d’eau sont communiqués à l’Entrepreneur afin que celui-ci puisse planifier l’exécution de tous les travaux associés à sa demande de fermeture d’eau. Les fermetures et ouvertures des vannes situées sur le réseau de conduites d’eau principales sont réalisées du lundi au jeudi inclusivement. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 5.2.3 | PLAN DE POSE ET DESSIN DE FABRICATION DE TUYAU | Le fabricant ne doit pas commencer la fabrication des tuyaux avant que le dessin de fabrication n’ait été soumis au Directeur. Sur demande, l’Entrepreneur doit fournir ses hypothèses de calcul. Pour fins de planification, l’Entrepreneur prend en considération que le Directeur se réserve un délai de dix (10) Jours ouvrables pour émettre son Visa, et ce, à compter de la réception du plan de pose. | La fabrication des tuyaux ne doit pas commencer avant que les Dessins d’atelier concernés n’aient été visés par le Directeur. Sur demande, l’Entrepreneur doit fournir les hypothèses de calcul. Pour fins de planification, l’Entrepreneur prend en considération que le Directeur se réserve un délai de dix (10) Jours ouvrables pour émettre son Visa, et ce, à compter de la réception du plan de pose. | Correctifs syntaxiques Ajout de l'exigence pour le fabricant d'attendre que les dessins d'atelier soient visés par le Directeur avant de débuter la fabrication des tuyaux
DTNI-1A | 6.2.2.5 | Revêtement et protection de tuyau et de raccord | Les parties destinées à être en contact avec l’eau potable, à l’exception de la paroi intérieure de l’embout femelle, doivent être entièrement revêtues de mortier de ciment. Ce mortier doit être revêtu d’une mince couche d’enduit scellant. Le mortier de ciment et l’enduit scellant doivent être conformes aux exigences de la Norme AWWA C104/A21.4. | Les parties destinées à être en contact avec l’eau potable, à l’exception de la paroi intérieure de l’embout femelle, doivent être entièrement revêtues de mortier cimentaire. Ce mortier doit être revêtu d’une mince couche d’enduit scellant. Le mortier cimentaire et l’enduit scellant doivent être conformes aux exigences de la Norme AWWA C104/A21.4 | Aucun changement, uniformisation de la terminologie
DTNI-1A | 6.2.3.4.1 | Tuyau | L’Entrepreneur doit fournir une lettre du fabricant attestant de la correspondance entre le numéro de lot et la date de fabrication du tuyau. Si le lot date de plus de deux (2) ans, un (1) tuyau par lot doit être soumis aux essais d’éclatement de courte durée, de résistance aux chocs et de résistance à l’écrasement, tel que décrit dans la Norme . Les résultats de ces essais doivent être transmis au Directeur avant la pose de tuyaux provenant de ce lot. | L’Entrepreneur doit fournir une lettre du fabricant attestant de la correspondance entre le numéro de lot et la date de fabrication du tuyau. Si le lot date de plus de deux (2) ans, un (1) tuyau par lot doit être soumis aux essais d’éclatement de courte durée, de résistance aux chocs et de résistance à l’écrasement, comme décrit dans la Norme . Les résultats de ces essais doivent être transmis au Directeur avant la pose de tuyaux provenant de ce lot. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.2.4.4 | Marques d’identification des tuyaux | De plus, chaque tuyau doit avoir les marques d’identification poinçonnées sur l’embout mâle, tel que prescrit par les Normes de fabrication de l’AWWA C301 ou C303, selon le cas | De plus, chaque tuyau doit avoir les marques d’identification poinçonnées sur l’embout mâle, comme prescrit par les Normes de fabrication de l’AWWA C301 ou C303, selon le cas. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.2.4.5.1 | Joint à emboîtement | Les embouts doivent être fabriqués de telle sorte que la garniture d’étanchéité, de type torique soit comprimée sur toute sa surface une fois le jointement complété. Les surfaces de contact doivent être lisses afin d’empêcher que la garniture ne soit coupée lors de l’installation des tuyaux. | Les embouts doivent être fabriqués de telle sorte que le joint d’étanchéité, de type torique, soit comprimée sur toute sa surface une fois le jointement complété. Les surfaces de contact doivent être lisses afin d’empêcher que la garniture ne soit coupée lors de l’installation des tuyaux. | Aucun changement, uniformisation de la terminologie
DTNI-1A | 6.2.4.5.3 | Joint soudé | Tous les joints de type soudé en Chantier doivent rencontrer les exigences de la plus récente version de la Norme AWWA C206 complémentée par la Norme CSA W59 | Tous les joints de type soudé en Chantier doivent se conformer aux exigences de la plus récente version de la Norme AWWA C206 complémentée par la Norme CSA W59. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.2.4.5.4 | Joint rigide soudé à bague fendue (DNI-1A-211) | Les joints rigides soudés à bague fendue sont des bouts uni-acier sans revêtements intérieur et extérieur, unis par un anneau en acier segmenté en un minimum de deux pièces soudées bout à bout et qui chevauchent l’extérieur de l’âme d’acier des deux tuyaux à assembler par soudure. Le treillis métallique à utiliser au niveau du joint doit répondre à la Norme ASTM A1064 / A1064M et le calibre doit être de W0,9 50 mm x 100 mm | Les joints rigides soudés à bague fendue sont des bouts uni-acier sans revêtement intérieur ou extérieur, unis par un anneau en acier segmenté en un minimum de deux (2) pièces soudées bout à bout et qui chevauchent l’extérieur de l’âme d’acier des deux (2) tuyaux à assembler par soudure. Le treillis métallique à utiliser au droit du joint doit répondre à la Norme ASTM A1064/A1064M et le calibre doit être de W0,9 50 mm x 100 mm. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.2.4.9.1 | Revêtement de protection extérieur – Mortier cimentaire | Les tuyaux réguliers conçus selon le manuel de conception AWWA M9 et les tuyaux spéciaux conçus selon le manuel de conception AWWA M11 doivent être protégés à l’extérieur avec une couche de mortier de ciment conforme à la Norme AWWA C205. | Les tuyaux réguliers conçus selon le manuel de conception AWWA M9 et les tuyaux spéciaux conçus selon le manuel de conception AWWA M11 doivent être protégés à l’extérieur avec une couche de mortier cimentaire conforme à la Norme AWWA C205. | Aucun changement, uniformisation de la terminologie
DTNI-1A | 6.2.4.9.3 | Revêtement de protection intérieur | Les tuyaux spéciaux conçus selon le manuel de conception AWWA M11 doivent être protégés à l’intérieur avec une couche de mortier de ciment conforme à la Norme AWWA C205. | Les tuyaux spéciaux conçus selon le manuel de conception AWWA M11 doivent être protégés à l’intérieur avec une couche de mortier cimentaire conforme à la Norme AWWA C205. | Aucun changement, uniformisation de la terminologie
DTNI-1A | 6.2.4.10.1 | Protection externe des joints remblayés (DNI-1A-214) | La protection externe des joints remblayés doit être assurée par la combinaison d’une bande imperméable et d’un coulis cimentaire. Le coulis cimentaire doit être fluide, sans retrait et doit respecter la Norme ASTM C1107 / C1107M. La bande imperméable doit être composée d’un film de polyéthylène de 0,254 mm (10 mils) et d’une membrane étanche de caoutchouc asphaltique de 1,524 mm (60 mils) conformes aux Normes ASTM D882, ASTM D774 / D774M et ASTM D1228. La bande imperméable doit être fournie par le fabricant du tuyau. | La protection externe des joints remblayés doit être assurée par la combinaison d’une bande imperméable et d’un coulis cimentaire. Le coulis cimentaire doit être fluide, à retrait compensé et doit respecter la Norme ASTM C1107/C1107M. La bande imperméable doit être composée d’un film de polyéthylène de 0,254 mm (10 mils) et d’une membrane étanche de caoutchouc asphaltique de 1,524 mm (60 mils) conformes aux Normes ASTM D882, ASTM D774/D774M et ASTM D1228. La bande imperméable doit être fournie par le Fabricant du tuyau. | Modification visant le coulis cimentaire, celui-ci devant être «à retrait compensé» et non plus «sans retrait»
DTNI-1A | 6.2.4.10.2 | Protection interne des joints à bague fendue | La protection interne des joints à bagues fendues doit être fait avec un mortier de réparation pour conduites d’eau constitué de deux (2) composantes (base de ciment et de polymère) et comportant un agent inhibiteur de corrosion. Le mortier de réparation pour conduites d’eau doit être à prise rapide, être certifié BNQ 3660-950 ou NSF/ANSI 61 et être en mesure de conserver sa position sur tout le pourtour du tuyau et plus spécifiquement, dans la zone supérieure. | La protection interne des joints à bague fendue doit être faite avec un mortier de réparationcimentaire modifié aux polymères pour conduites d’eau et doit incorporer un agent inhibiteur de corrosion. Le mortier de réparation pour conduites d’eau doit être à prise rapide, être certifié BNQ 3660-950 ou NSF/ANSI 61 et être applicable pour les épaisseurs prescrites sur tout le pourtour du tuyau et, plus spécifiquement, dans la zone supérieure | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.2.4.12 | Raccordement sous pression à une conduite de béton-acier | Le corps du manchon de perforation, incluant la bride d’ancrage ainsi que la bride avec serre et garnitures, doivent être en acier ASTM A36 et ces parties en acier doivent être protégées contre la corrosion à l’aide d’un revêtement époxydique lié par fusion d’une épaisseur minimale de 0,381 mm (15 mils) répondant aux exigences de la Norme AWWA C213. Le corps du manchon doit être pourvu d’une ouverture permettant de mettre en place un mortier de réparation pour conduite d’eau afin de combler l’espace laissée par l’enlèvement du béton sur la conduite. | Le corps du manchon de perforation, incluant la bride d’ancrage, la bride avec serre et garnitures, doit être en acier ASTM A36 et ses parties en acier doivent être protégées contre la corrosion à l’aide d’un revêtement époxydique lié par fusion d’une épaisseur minimale de 0,381 mm (15 mils) répondant aux exigences de la Norme AWWA C213. Le corps du manchon doit être pourvu d’une ouverture permettant de mettre en place un mortier de réparation pour conduite d’eau afin de combler l’espace laissé par l’enlèvement du béton sur la conduite. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.2.5.4 | Marques d’identification des tuyaux | De plus, chaque tuyau doit avoir les marques d’identification poinçonnées sur l’embout mâle, tel que prescrit par les Normes de fabrication de l’AWWA C200. | Chaque tuyau doit avoir les marques d’identification poinçonnées sur l’embout mâle, comme prescrit par les Normes de fabrication de l’AWWA C200. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.2.6.1 | Conception des tuyaux réguliers | Le procédé de fabrication des tuyaux en polymère renforcé de fibre de verre (PRV) doit être tel que les propriétés physiques et mécaniques soient dans les limites spécifiées dans la Norme ASTM D3517 ou AWWA C950. Le tuyau doit résister à une pression nominale minimale de 1035 kPa et doit être conçu pour résister à une pression de rupture de 4140 kPa. Chaque tuyau doit avoir une longueur minimale de 5,5 m, afin de réduire le nombre de joints sur le tracé de la conduite proposée. | Le procédé de fabrication des tuyaux en polymère renforcé de fibre de verre (PRV) doit être exécuté afin que les propriétés physiques et mécaniques soient dans les limites spécifiées dans la Norme ASTM D3517 ou AWWA C950. Le tuyau doit résister à une pression nominale minimale de 1 035 kPa et doit être conçu pour résister à une pression de rupture de 4 140 kPa. Chaque tuyau doit avoir une longueur minimale de 5,5 m, afin de réduire le nombre de joints sur le tracé de la conduite proposée | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.2.6.4 | Type de joint | Les tuyaux doivent comporter un manchon standard prémonté en usine qui se compose d’une bague continue en élastomère (EPDM) enserrée dans un embout de fibre de verre continu imprégné de résine. Tous les joints doivent répondre aux exigences de performance des Normes ASTM D4161 et ASTM F477. | Les tuyaux doivent comporter un manchon standard préassemblé en usine qui se compose d’une bague continue en élastomère (EPDM) enserrée dans un embout de fibre de verre continu imprégné de résine. Tous les joints doivent répondre aux exigences de performance des Normes ASTM D4161 et ASTM F477. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.2.8.1 | Poteau d’incendie | Les poteaux d’incendie doivent rencontrer les exigences de la Norme AWWA C502. De plus, le poteau d’incendie doit être certifié par les Laboratoires d’assureurs du Canada, selon la Norme CAN/ULC-S520, et le groupe d’assureur FM Global, selon la Norme FM 1510. L’Entrepreneur doit fournir une preuve de conformité des Normes précitées. | Les poteaux d’incendie doivent se conformer aux exigences de la Norme AWWA C502. De plus, le poteau d’incendie doit être certifié par les Laboratoires d’assureurs du Canada, selon la Norme ULC-S520, et le groupe d’assureur FM Global, selon la Norme FM 1510. L’Entrepreneur doit fournir une preuve de conformité des Normes précitées. | Retrait de la mention «CAN» devant le nom de la norme ULC-S520
DTNI-1A | 6.2.11.5 | Bouche à clé de branchement (DNI-1A-202) | La tige de manipulation de la boîte de service doit être en acier inoxydable de type AISI 304 avec une attache en « U » soudée à sa base, et avoir une longueur de 900 mm et un diamètre de 13 mm. La goupille fendue qui retient la tige du robinet d’arrêt doit être en acier inoxydable (AISI de type 304 ou 316) ou en laiton et de dimensions de 4,75 mm par 50 mm de longueur. | La tige de manipulation de la boîte de service doit être en acier inoxydable de type AISI 304 avec une attache en « U » soudée à sa base, et avoir une longueur de 900 mm et un diamètre de 13 mm. La goupille fendue qui retient la tige du robinet d’arrêt doit être en acier inoxydable (AISI de type 304 ou 316) ou en laiton et de dimensions 4,75 mm de largeur par 50 mm de longueur. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.2.11.7 | Sellette de branchement | Un système de serrage à double bandes en acier inoxydable de type AISI 304 et des écrous en acier inoxydable de type AISI 304 recouvert ou non-recouvert d’un revêtement antigrippant. | un système de serrage à double bande en acier inoxydable de type AISI 304 et des écrous en acier inoxydable de type AISI 304 recouvert ou non d’un revêtement antigrippant; | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.2.13 | PROTECTION CATHODIQUE | Les anodes doivent posséder un fil de cuivre d’un calibre minimal de 12 AWG RWU-90 d’une longueur minimale de 1 m. Le fil de cuivre doit être soudé à la tige centrale en acier galvanisé par une soudure à l’argent et la dépression en bout d’anode doit être remplie d’un mélange scellant protégeant contre l’humidité. | Les anodes doivent posséder un fil de cuivre d’un calibre minimal de 12 AWG RWU-90 d’une longueur minimale de 2 m. Le fil de cuivre doit être soudé à la tige centrale en acier galvanisé par une soudure à l’argent et la dépression en bout d’anode doit être remplie d’un mélange scellant protégeant contre l’humidité. | Longueur minimale passe de 1 à 2 m
DTNI-1A | 6.3.1.8 | Bouchon | Les bouchons des conduites en béton armé doivent rencontrer les mêmes exigences d’étanchéité que les joints des tuyaux et être conçus par le fabricant des conduites. | Les bouchons des conduites en béton armé doivent se conformer aux mêmes exigences d’étanchéité que les joints des tuyaux et être conçus par le fabricant des conduites. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.3.2.8 | Bouchon | Les bouchons des conduites en PVC doivent rencontrer les mêmes exigences d’étanchéité que les joints des tuyaux et être conçus par le fabricant des conduites. | Les bouchons des conduites en PVC doivent se conformer aux mêmes exigences d’étanchéité que les joints des tuyaux et être conçus par le fabricant des conduites. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.3.3.4.1 | Tuyau | Une ligne ou marque de couleur bleue identifiant la catégorie du tuyau (R320) doit apparaître sur la paroi extérieure du tuyau. | Une ligne ou une marque de couleur bleue identifiant la catégorie du tuyau (R320) doit apparaître sur la paroi extérieure du tuyau. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.3.3.8 | Bouchon | Les bouchons des conduites en PEHD doivent rencontrer les mêmes exigences d’étanchéité que les joints des tuyaux et être conçus par le fabricant des conduites. | Les bouchons des conduites en PEHD doivent se conformer aux mêmes exigences d’étanchéité que les joints des tuyaux et être conçus par le fabricant des conduites. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.3.4.7 | Bouchon | Les bouchons des conduites en PP doivent rencontrer les mêmes exigences d’étanchéité que les joints des tuyaux et être conçus par le fabricant des conduites. | Les bouchons des conduites en PP doivent se conformer aux mêmes exigences d’étanchéité que les joints des tuyaux et être conçus par le Fabricant des conduites. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.3.5.6 | Té de branchement préfabriqué | Les tés de branchement préfabriqués s’appliquent aux conduites de 750 mm et moins, et doivent être en PRV et conformes aux Normes AWWA C950 ou ASTM D3262. La rigidité des tés de branchement doit être égale ou supérieure à celle de la conduite d’égout. | Les tés de branchement préfabriqués s’appliquent aux conduites de 750 mm et moins, et doivent être en PRV et être conformes aux Normes AWWA C950 ou ASTM D3262. La rigidité des tés de branchement doit être égale ou supérieure à celle de la conduite d’égout. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.3.5.8 | Bouchon | Les bouchons des conduites en PRV doivent rencontrer les mêmes exigences d’étanchéité que les joints des tuyaux et être conçus par le fabricant des conduites. | Les bouchons des conduites en PRV doivent se conformer aux mêmes exigences d’étanchéité que les joints des tuyaux et être conçus par le Fabricant des conduites. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.3.7.6 | Joints d’étanchéité | Les joints d’étanchéité des tuyaux d’égout et des tés de branchement en PVC de doivent être de type à emboitement et conformes aux exigences de la BNQ 3624-130 ou BNQ 3624-135, selon le cas. | Les joints d’étanchéité des tuyaux d’égout et des tés de branchement en PVC doivent être de type à emboîtement et être conformes aux exigences de la BNQ 3624-130 ou BNQ 3624-135, selon le cas. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.3.7.8 | Branchements « qualité eau potable » | Les tuyaux de branchement d’égout et de branchement de puisard de « qualité eau potable » doivent être en PVC, rencontrer les exigences de la Norme BNQ 3624-250, être de classe DR-25 avec joint à emboîtement et doivent résister à une pression nominale de 1140 kPa. Les tuyaux doivent être produits par un fabricant dont l’usine détient un certificat de conformité délivré par le BNQ conformément au protocole de certification BNQ 3624-908. | Les tuyaux de branchement d’égout et de branchement de puisard de « qualité eau potable » doivent être en PVC, se conformer aux exigences de la Norme BNQ 3624-250, être de classe DR-25 avec joint à emboîtement et doivent résister à une pression nominale de 1 140 kPa. Les tuyaux doivent être produits par un Fabricant dont l’usine détient un certificat de conformité délivré par le BNQ conformément au protocole de certification BNQ 3624-908. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.3.8.1 | Sellette de branchement pour conduite en TBA ou en brique | La sellette ne doit pas nécessiter de collet de serrage ni de colle, rendre impossible les branchements pénétrants et être conforme au montage de type 1, 2 ou 4 de l’annexe E de la Norme BNQ 1809-300-2018. | La sellette ne doit pas nécessiter de collet de serrage ni de colle. La sellette doit rendre impossibles les branchements pénétrants et être conforme aux montages de type 1, 2 ou 4 de l’annexe E de la Norme BNQ 1809-300. | Détails ajoutés sur les connecteurs ou soudures permettant d'assurer la conductivité électrique (section matériaux)
DTNI-1A | 6.3.10.1 | Béton | Les constituants utilisés pour les blocs de raccordement en béton doivent être conformes au document technique normalisé DTNI-10A. Le béton doit présenter les caractéristiques suivantes : • Classe d’exposition C-1; • Rapport eau/liants maximum de 0,40; • Résistance à la compression minimum de 35 MPa à vingt-huit (28) Jours calendrier; • Dimension nominale maximale du gros granulat de 20 mm; • Affaissement de 80 mm ± 30 mm; • Teneur en air de 5 à 8 %. | Les constituants utilisés pour les blocs de raccordement en béton doivent être conformes au document technique normalisé DTNI-10A. Le béton doit présenter les caractéristiques de l’une des options suivantes : Option 1 : • classe d’exposition C-2; • rapport eau/liants maximum de 0,45; • résistance à la compression minimum de 35 MPa à vingt-huit (28) jours et selon BNQ 2622-420 • 70 % à 80 % de ciment hydraulique de type GU ou GUL et 20 % à 30 % de ciment hydraulique composé GUb-SF, GUb-F/SF ou GUb-S/SF; • teneur en air de 5 % à 8 %; • dimension nominale maximale du gros granulat de 20 mm; • affaissement de 80 mm ± 30 mm; • douze (12) litres d’inhibiteur de corrosion par mètre cube lorsque l’armature n’est pas galvanisée. Option 2 : • classe d’exposition C-1; • rapport eau/liants maximum de 0,40; • résistance à la compression minimum de 35 MPa à vingt-huit (28) jours et selon BNQ 2622-420; • 100 % de ciment hydraulique composé GUb-SF, GUb-F/SF ou GUb-S/SF; • teneur en air de 5 % à 8 %; • dimension nominale maximale du gros granulat de 20 mm; • affaissement de 80 mm ± 30 mm. Option 3 : • rapport eau/liants maximum de 0,45; • résistance à la compression minimum de 35 MPa à vingt-huit (28) jours et selon BNQ 2622-420; • 60 % à 70 % de ciment hydraulique de type GU ou GUL et 20 % à 30 % de ciment hydraulique composé GUb-SF, GUb-F/SF ou GUb-S/SF; • 10 % de poudre de verre satisfaisant les exigences de la norme CSA A3000; • teneur en air de 5 % à 8 %; • dimension nominale maximale du gros granulat de 20 mm; • affaissement de 80 mm ± 30 mm. | Mise à jour et modifications des caractéristiques que doit présenter le béton utilisé pour le bloc de raccordement Ajout de deux options possibles Ajout des références aux normes applicables
DTNI-1A | 6.4.1 | CONCEPTION (DNI-1A-01 À DNI-1A-55) | Les structures préfabriquées en béton armé pour conduites d’eau doivent être conçues en deux sections maximum, tel qu’illustré aux dessins normalisés DNI-1A-01 à DNI-1A-28 et doivent être conçues selon la Norme CSA A23.3 et rencontrer les exigences de conception suivantes : Le Directeur peut demander à l’Entrepreneur les notes de calcul signées et/ou les plans d’armature scellés par ingénieur. | Les structures préfabriquées en béton armé pour conduites d’eau doivent être conçues en deux (2) sections maximum, tel qu’illustré aux dessins normalisés et doivent être conçues selon la Norme CSA A23.3 et se conformer aux exigences de conception suivantes : Le Directeur peut exiger à l’Entrepreneur les notes de calcul signées et/ou les plans d’armature scellés par ingénieur. | Correctifs syntaxiques Retrait des références numérotées des dessins normalisés Le directeur peut désormais exiger les notes de calculs signées et/ou les plans d'armature signés et scellés par un ingénieur pour les structures visées
DTNI-1A | 6.4.7 | GARNITURE D’ÉTANCHÉITÉ | L’Entrepreneur doit valider auprès du fabricant si les joints doivent être lubrifiés ou s’ils sont de type auto-lubrifiés. Il est interdit de lubrifier des garnitures d’étanchéité qui sont auto-lubrifiées. | L’Entrepreneur doit vérifier auprès du Fabricant si les joints doivent être lubrifiés ou s’ils sont de type auto-lubrifiés. Il est interdit de lubrifier des garnitures d’étanchéité qui sont auto-lubrifiées. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.5.3 | FIL D’ACIER | Les barres doivent être liées entre elles avec un fil d’acier noir de 1,6 mm de diamètre | Les barres d’armature doivent être liées entre elles avec un fil d’acier noir de 1,6 mm de diamètre. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.7.2 | REVÊTEMENT DE PROTECTION INTÉRIEUR (DNI-1A-102) | Le revêtement de protection intérieur doit être un enduit étanche assurant la protection du béton contre les eaux de ruissellement contenant des sels de déglaçage doit être à base de produit époxydique à deux (2) composantes ou à base de cristallisant. L’enduit doit être à faible teneur de composés organiques volatils. L’épaisseur appliquée doit correspondre aux prescriptions du fabricant. | Le revêtement de protection intérieur doit être un enduit étanche assurant la protection du béton contre les eaux de ruissellement et doit être à base de cristallisant ou à base de produit époxydique à deux (2) composantes. L’enduit doit être à faible teneur de composés organiques volatils. L’épaisseur appliquée doit correspondre aux recommandations du Fabricant. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.7.3 | REJET D’EAU | Toutes les structures de conduites d’eau doivent comporter un rejet d’eau autour des ouvertures dans le toit. Ces rejets d’eau doivent être positionnés à une distance de 150 mm de l’ouverture et doivent être des quarts-de-rond d’une dimension minimale de 10 mm à une maximale de 25,4 mm. | Toutes les structures de conduites d’eau doivent comporter un rejet d’eau autour des ouvertures dans le toit. Ces rejets d’eau doivent être positionnés à une distance de 150 mm de l’ouverture et doivent être des quarts-de-rond d’une dimension minimale de 10 mm à une dimension maximale de 25,4 mm. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.8.1 | CONCEPTION | Les regards d’égout préfabriqués en béton armé doivent être conçus selon la Norme CSA A23.3 et rencontrer les exigences de conception suivantes : La base doit avoir une hauteur intérieure minimale de 1 800 mm (cunette exclue) entre son fond et le dessous du réducteur plat ou le dessus du réducteur conique. Lorsque les conditions existantes ou la conception ne permettent pas de respecter cette hauteur minimale, elle peut être réduite seulement suite à l’approbation du Directeur. De plus, l’ouverture dans le réducteur plat peut être réduite à 760 mm lorsque l’utilisation d’anneau de rehaussement ou de tête en béton est impossible en raison des conditions existantes | Les regards d’égout préfabriqués en béton armé doivent être conçus selon la Norme CSA A23.3 et se conformer aux exigences de conception suivantes : La base doit avoir une hauteur intérieure minimale de 1 800 mm (cunette exclue) entre son fond et le dessous du réducteur plat ou le dessus du réducteur conique. Lorsque les conditions existantes ou la conception ne permettent pas de respecter cette hauteur minimale, elle peut être réduite seulement suivant l’approbation du Directeur. De plus, l’ouverture dans le réducteur plat peut être réduite à 760 mm lorsque l’utilisation d’anneau de rehaussement ou de tête en béton est impossible en raison des conditions existantes. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.9.4 | Béton | N/A | Les constituants utilisés pour les puisards doivent être conformes au document technique normalisé DTNI-10A. Le béton doit présenter les caractéristiques de l’une des options suivantes : Option 1 : • classe d’exposition C-2; • rapport eau/liants maximum de 0,45; • résistance à la compression minimum de 35 MPa à vingt-huit (28) jours et selon BNQ 2622-420; • 70 % à 80 % de ciment hydraulique de type GU ou GUL et 20 % à 30 % de ciment hydraulique composé GUb-SF, GUb-F/SF ou GUb-S/SF; • teneur en air de 5 % à 8 %; • dimension nominale maximale du gros granulat de 20 mm; • affaissement de 80 mm ± 30 mm; • douze (12) litres d’inhibiteur de corrosion par mètre cube lorsque l’armature n’est pas galvanisée Option 2 : • classe d’exposition C-1; • rapport eau/liants maximum de 0,40; • résistance à la compression minimum de 35 MPa à vingt-huit (28) jours et selon BNQ 2622-420; • 100 % de ciment hydraulique composé GUb-SF, GUb-F/SF ou GUb-S/SF; • teneur en air de 5 % à 8 %; • dimension nominale maximale du gros granulat de 20 mm; • affaissement de 80 mm ± 30 mm. Option 3 : • rapport eau/liants maximum de 0,45; • résistance à la compression minimum de 35 MPa à vingt-huit (28) jours et selon BNQ 2622-420; • 60 % à 70 % de ciment hydraulique de type GU ou GUL et 20 % à 30 % de ciment hydraulique composé GUb-SF, GUb-F/SF ou GUb-S/SF; • 10 % de poudre de verre satisfaisant les exigences de la norme CSA A3000; • teneur en air de 5 % à 8 %; • dimension nominale maximale du gros granulat de 20 mm; • affaissement de 80 mm ± 30 mm. | Ajout d'exigences pour les caractéristiques que doit présenter le béton utilisé pour les puisards préfabriqué en béton armé
DTNI-1A | 6.9.10 [ancien] / 6.9.11 [nouveau] | TÊTE DE PUISARD-TROTTOIR (DNI-1A-601) | La tête en béton doit avoir une hauteur de 300 mm, être ceinturé dans la partie supérieure par fer plat en acier d’une hauteur de 63,5 mm et d’une épaisseur de 6,4 mm, comporter des cornières en acier de 63,5 mm x 88,9 mm d’une épaisseur de 6,4 mm sur sa face exposée du côté de la chaussé et comporter une barre lisse en acier d’un diamètre de 25,4 mm de 600 mm longueur installée dans l’ouverture de la tête à une hauteur de 135 mm. Un fer plat en acier d’une épaisseur de 6,4 mm, d’une largeur de 585 mm et d’une hauteur correspondant au profil final de la chaussée doit être installé en Chantier. Ces composants en acier doivent être ancré dans le béton de la tête et doivent être galvanisés en respectant les exigences des Normes CSA G164 ou ASTM A123avec une masse minimale de zinc de 600 g/m2. Le cadre et le tampon doivent en fonte grise de classe 30 au minimum répondant aux exigences de la Norme ASTM A48 / A48M. Le cadre doit avoir un diamètre de 465 mm et le tampon doit avoir un diamètre de 455 mm et une masse minimale de 23 kg. | La tête en béton doit avoir une hauteur de 300 mm, être ceinturée dans la partie supérieure par un fer plat en acier d’une hauteur de 63,5 mm et d’une épaisseur de 6,4 mm, comporter des cornières en acier de 63,5 mm x 88,9 mm d’une épaisseur de 6,4 mm sur sa face exposée du côté de la chaussée et comporter une barre lisse en acier d’un diamètre de 25,4 mm d’une longueur de 600 mm installée dans l’ouverture de la tête à une hauteur de 135 mm. Un fer plat en acier d’une épaisseur de 6,4 mm, d’une largeur de 585 mm et d’une hauteur correspondant au profil final de la chaussée doit être installé en Chantier. Ces composants en acier doivent être ancrés dans le béton de la tête et doivent être galvanisés en respectant les exigences des Normes CSA G164 ou ASTM A123/A123M avec une masse minimale de zinc de 600 g/m2. Le cadre et le tampon doivent être en fonte grise de classe 30 au minimum répondant aux exigences de la Norme ASTM A48/A48M. Le cadre doit avoir un diamètre de 465 mm et le tampon doit avoir un diamètre de 455 mm et une masse minimale de 23 kg. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.10.1 | ANNEAU DE REHAUSSEMENT | N/A | Les constituants utilisés pour les anneaux de rehaussement doivent être conformes au document technique normalisé DTNI-10A. Le béton doit présenter les caractéristiques de l’une des options suivantes : Option 1 : • classe d’exposition C-2; • rapport eau/liants maximum de 0,45; • résistance à la compression minimum de 35 MPa à vingt-huit (28) jours et selon BNQ 2622-420 • 70 % à 80 % de ciment hydraulique de type GU ou GUL et 20 % à 30 % de ciment hydraulique composé GUb-SF, GUb-F/SF ou GUb-S/SF; • teneur en air de 5 % à 8 %; • dimension nominale maximale du gros granulat de 20 mm; • affaissement de 80 mm ± 30 mm; • douze (12) litres d’inhibiteur de corrosion par mètre cube lorsque l’armature n’est pas galvanisée. Option 2 : • classe d’exposition C-1; • rapport eau/liants maximum de 0,40; • résistance à la compression minimum de 35 MPa à vingt-huit (28) jours et selon BNQ 2622-420; • 100 % de ciment hydraulique composé GUb-SF, GUb-F/SF ou GUb-S/SF; • teneur en air de 5 % à 8 %; • dimension nominale maximale du gros granulat de 20 mm; • affaissement de 80 mm ± 30 mm. Option 3 : • rapport eau/liants maximum de 0,45; • résistance à la compression minimum de 35 MPa à vingt-huit (28) jours et selon BNQ 2622-420; • 60 % à 70 % de ciment hydraulique de type GU ou GUL et 20 % à 30 % de ciment hydraulique composé GUb-SF, GUb-F/SF ou GUb-S/SF; • 10 % de poudre de verre satisfaisant les exigences de la norme CSA A3000; • teneur en air de 5 % à 8 %; • dimension nominale maximale du gros granulat de 20 mm; • affaissement de 80 mm ± 30 mm. | Uniformisation des exigences de performances des bétons en milieu chloré
DTNI-1A | 6.11.3 | TYPE AJUSTABLE (DNI-1A-301) | Le cadre de type ajustable est composé de deux (2) éléments : le cadre ajustable et le guideur conique. Le cadre ajustable doit comporter dans sa partie inférieure au moins trois (3) assises afin d’y déposer la grille de sécurité, avoir une masse minimale de 93 kg et être en fonte ductile conforme aux exigences de la Norme ASTM A536 classe 65-45-12. Il doit permettre un ajustement de 200 mm. Le guideur conique doit comporter au moins deux (2) trous de levage d’un diamètre de 25 mm, avoir une masse minimale de 58 kg et être en fonte grise de classe 30 au minimum répondant aux exigences de la Norme ASTM A48 / A48M. Lorsque les conditions de Chantier l’imposent, le guideur conique standard peut être remplacé par un guideur conique spécial d’une hauteur de 50 mm suite à l’approbation du Directeur. Aucune modification à un guideur conique standard n’est acceptée | Le cadre de type ajustable est composé de deux (2) éléments : le cadre ajustable et le guideur conique. Le cadre ajustable doit comporter dans sa partie inférieure au moins trois (3) assises afin d’y déposer la grille de sécurité, avoir une masse minimale de 93 kg et être en fonte ductile conforme aux exigences de la Norme ASTM A536 classe 65-45-12. Il doit permettre un ajustement de 200 mm. Le guideur conique doit comporter au moins deux (2) trous de levage d’un diamètre de 25 mm, avoir une masse minimale de 58 kg et être en fonte grise de classe 30 au minimum répondant aux exigences de la Norme ASTM A48/A48M. Lorsque les conditions de Chantier l’imposent, le guideur conique standard peut être remplacé par un guideur conique spécial d’une hauteur de 50 mm suivant l’approbation du Directeur. Aucune modification à un guideur conique standard n’est acceptée. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.12.3 | CADRE DE TYPE AJUSTABLE (DNI-1A-300) | Le cadre de type ajustable est composé de deux (2) éléments : le cadre ajustable et le guideur conique. Le cadre ajustable doit avoir une masse minimale de 66 kg, comporter deux encoches de blocage pour la grille disposés à l’opposé l’une de l’autre et être en fonte ductile conforme aux exigences de la Norme ASTM A536 classe 65-45-12. Il doit permettre un ajustement de 200 mm. Le guideur conique doit comporter au moins deux (2) trous de levage d’un diamètre de 25 mm, avoir une masse minimale de 43 kg et être en fonte grise de classe 30 au minimum répondant aux exigences de la Norme ASTM A48 / A48M. Lorsque les conditions de Chantier l’imposent, le guideur conique standard peut être remplacé par un guideur conique spécial d’une hauteur de 50 mm suite à l’approbation du Directeur. Aucune modification à un guideur conique standard n’est acceptée. | Le cadre de type ajustable est composé de deux (2) éléments : le cadre ajustable et le guideur conique. Le cadre ajustable doit avoir une masse minimale de 66 kg, comporter deux (2) encoches de blocage pour la grille disposées à l’opposé l’une de l’autre et être en fonte ductile conforme aux exigences de la Norme ASTM A536 classe 65-45-12. Il doit permettre un ajustement de 200 mm. Le guideur conique doit comporter au moins deux (2) trous de levage d’un diamètre de 25 mm, avoir une masse minimale de 43 kg et être en fonte grise de classe 30 au minimum répondant aux exigences de la Norme ASTM A48/A48M. Lorsque les conditions de Chantier l’imposent, le guideur conique standard peut être remplacé par un guideur conique spécial d’une hauteur de 50 mm suivant l’approbation du Directeur. Aucune modification à un guideur conique standard n’est acceptée. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.15.4 | REMBLAI CIMENTAIRE | Les constituants du remblai cimentaire pour abandonner des conduites ou des structures doivent rencontrer les exigences du document technique normalisé DTNI-10J. | Les constituants du remblai cimentaire pour abandonner des conduites ou des structures doivent se conformer aux exigences du document technique normalisé DTNI-10J. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 6.16.4 | GÉOCOMPOSITE POUR CHEMINÉE | Le géocomposite pour cheminée doit être composé d’un géotextile combiné à une géomembrane. Le géotextile et la géomembrane doivent être solidaires l’un de l’autre et leur assemblage doit être réalisé en usine. Le géocomposite doit avoir les propriétés suivantes : | Le géocomposite pour cheminée doit être composé d’un géotextile combiné à une géomembrane. Le géotextile et la géomembrane doivent être solidaires et leur assemblage doit être réalisé en usine. Le géocomposite doit avoir les propriétés suivantes : | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.2.1 | PROTECTION LORS DE TRAVAUX D’EXCAVATION (ÉTANÇONNEMENT) | Dans tous les cas, un étançonnement renforcé doit être mis en place lorsqu’une distance horizontale de 3m entre la ou les voies de circulation et le haut de l’excavation ne peut pas être respectée en raison des contraintes du Cahier des charges en conformité avec le CSTC. | Dans tous les cas, un étançonnement renforcé doit être mis en place lorsqu’une distance horizontale de 3 m entre la ou les voies de circulation et le haut de l’excavation ne peut pas être respectée en raison des contraintes du Cahier des charges en conformité avec le Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC). | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.2.3 | FOSSE D’EXPLORATION | Dans le cas où les fosses d’exploration sont effectuées en cours de travaux, le Directeur se réserve un délai de dix (10) Jours ouvrables pour modifier les plans émis pour construction, et ce, dès l’obtention du rapport détaillé comprenant les informations. L’information recueillie à la suite des fosses d’exploration réalisées doit être transmise au Directeur avant de soumettre les dessins d’atelier pour Visa. | Dans le cas où les fosses d’exploration sont effectuées en cours de travaux, le Directeur se réserve un délai de dix (10) Jours ouvrables pour modifier les plans émis pour construction, et ce, dès l’obtention du rapport détaillé comprenant les informations. L’information recueillie par des fosses d’exploration réalisées doit être transmise au Directeur avant de soumettre les Dessins d’atelier pour Visa. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.2.4 | ESPACE LIBRE AU FOND DES EXCAVATIONS ET SECTION PRESCRITE DES EXCAVATIONS | Les sections prescrites d’une tranchée commune de plusieurs conduites doivent englober chacune des sections prescrites individuelles de chaque conduite se trouvant dans l’excavation. De plus, toute bande de sols résiduels dont la largeur est inférieure à 1,2 m se trouvant entre deux sections prescrites fait partie des sections prescrites et doit être excavée. | Les sections prescrites d’une tranchée comportant plusieurs conduites doivent englober chacune des sections prescrites individuelles de chaque conduite se trouvant dans l’excavation. De plus, toute bande de sols résiduels dont la largeur est inférieure à 1,2 m se trouvant entre deux (2) sections prescrites fait partie des sections prescrites et doit être excavée | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.3.1.7 | Dégagement de conduite, de branchement et de structure par rapport aux obstacles | Un espace de protection d’au moins 300 mm doit être maintenu entre la paroi extérieure d’une conduite, d’un branchement ou d’une structure et la face extérieure de tout obstacle ou service souterrain. Si ces distances ne peuvent être respectées, un isolant thermique doit être mis entre les deux éléments sur la longueur requise pour empêcher le contact entre les conduites et les obstacles | Un espace de protection d’au moins 300 mm doit être maintenu entre la paroi extérieure d’une conduite, d’un branchement ou d’une structure et la face extérieure de tout obstacle ou service souterrain. Si cet espacement ne peut pas être respecté, un isolant thermique doit être mis entre les deux (2) éléments sur la longueur requise pour empêcher le contact entre les conduites et les obstacles. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.3.2.1.3 | Bouchon de protection | Pour les conduites principales, lorsqu’une venue d’eau est constatée à l’intérieur de la conduite existante en raison de la non-étanchéité des vannes sur le réseau, un bouchon de protection avec deux robinets de prise de 50 mm (un en haut et un en bas) doit être installé. À partir du robinet du bas une conduite de cuivre munie d’un double clapet anti-retour doit être installée jusqu’au puisard ou regard le plus proche. La conduite de cuivre doit être installée de manière à être protégée durant les travaux. Ceci afin de permettre une circulation d'eau en continue et ainsi éviter une trop grande pression à l'intérieur de la conduite principale existante. Dans le cas où la venue d’eau ne permet pas de maintenir en place le bouchon de protection, une méthode de retenue doit être prévue et mise en place | Pour les conduites principales, lorsqu’une venue d’eau est constatée à l’intérieur de la conduite existante en raison de la non-étanchéité des vannes sur le réseau, un bouchon de protection avec deux (2) robinets de prise de 50 mm (un [1] en haut et un [1] en bas) doit être installé. À partir du robinet du bas, une conduite de cuivre munie d’un double clapet antiretour doit être installée jusqu’au puisard ou regard le plus proche. La conduite de cuivre doit être installée de manière à être protégée durant les travaux. Ceci afin de permettre une circulation d’eau en continu et ainsi éviter une trop grande pression à l’intérieur de la conduite principale existante. Dans le cas où la venue d’eau ne permette pas de maintenir en place le bouchon de protection, une méthode de retenue doit être prévue et mise en place. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.3.2.3 | Revêtement de protection de conduite dans les structures – Conduite d’eau principale (DNI-1A-108) | Les premiers 100 mm de la partie revêtue de béton des conduites en béton-acier à partir du joint doivent être également recouverts de cette bande de feutre. L’application de ce produit doit être faite en respectant les recommandations des Fournisseurs de produits, le tout en respectant la Norme AWWA C217. Les bandes de feutre doivent être installées de façon à ce que chaque bande chevauche la précédente d’environ 25 mm. Il doit y avoir un chevauchement de 50 mm audelà de la surface des pièces d’acier. | Les premiers 100 mm de la partie revêtue de béton des conduites en béton-acier à partir du joint doivent être également recouverts de cette bande de feutre. L’application de ce produit doit être faite en respectant les recommandations des Fournisseurs de produits, le tout en respectant la Norme AWWA C217. Les bandes de feutre doivent être installées de manière à ce que chaque bande chevauche la précédente d’environ 25 mm. Il doit y avoir un chevauchement de 50 mm audelà de la surface des pièces d’acier. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.3.2.4.2 | Assise préliminaire de conduite d’eau de 600 mm et plus de diamètre (DNI-1A-402) | À la suite des travaux d’excavation, l’Entrepreneur doit déposer la conduite d’eau sur des supports stables lui permettant de respecter le profil proposé aux plans. Les supports peuvent être soient en bois franc ou selon les spécifications et recommandations du fabricant de tuyau. Le volume de remblai sans retrait prévu selon des supports en bois franc pour l’assise des conduites doit être maintenu. Les supports doivent être de 200 mm d’épaisseur et la maintenir en place à l’aide de coins en bois franc ou d’autres matériaux. En tout point, un dégagement minimum de 200 mm doit exister entre le dessous des conduites et le fond de l’excavation. | Après les travaux d’excavation, l’Entrepreneur doit déposer la conduite d’eau sur des supports stables lui permettant de respecter le profil proposé aux plans. Les supports peuvent être soit en bois franc ou selon les spécifications et recommandations du Fabricant des tuyaux. Le volume de remblai sans retrait prévu selon des supports en bois franc pour l’assise des conduites doit être maintenu. Les supports doivent être de 200 mm d’épaisseur et maintenir la conduite en place à l’aide de coins en bois franc ou d’autres matériaux. En tout point, un dégagement minimum de 200 mm doit exister entre le dessous des conduites et le fond de l’excavation. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.3.2.5.1 | Gaine de polyéthylène (conduites de fonte) | L’installation de la gaine de polyéthylène doit respecter les exigences et méthodes décrites dans la Norme AWWA C105/A21.5. L’utilisation d’un ruban adhésif est obligatoire pour assembler deux gaines ou pour unir une gaine possédant un joint longitudinal. Dans tous les cas, un chevauchement minimal de 300 mm doit être respecté à la jonction de deux gaines. Invariablement de la méthode d’installation,la surlargeur de la gaine doit être rabattue sur elle-même et fixée avec du ruban adhésif à chaque 1,5 m linéaire de conduite. | L’installation de la gaine de polyéthylène doit respecter les exigences et méthodes décrites dans la Norme AWWA C105/A21.5. L’utilisation d’un ruban adhésif compatible avec le polyéthylène est obligatoire pour assembler deux (2) gaines ou pour unir une gaine possédant un joint longitudinal. Dans tous les cas, un chevauchement minimal de 300 mm doit être respecté à la jonction de deux (2) gaines. Invariablement de la méthode d’installation, la surlargeur de la gaine doit être rabattue sur elle-même et fixée avec du ruban adhésif à chaque 1,5 m linéaire de conduite. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.3.2.7 | Protection des joints (béton-acier et acier) | Suite à l’assemblage des joints, l’Entrepreneur doit exécuter en Chantier la protection des joints des conduites de béton-acier et des conduites d’acier. La protection des joints soudés à bague fendue doit être effectuée suite à l’essai d’étanchéité sur les pièces de fermeture | Suivant l’assemblage des joints, l’Entrepreneur doit exécuter en Chantier la protection des joints des conduites de béton-acier et des conduites d’acier. | Déplacement des exigences au chapitre 9
DTNI-1A | 7.3.2.8.1 | Fonte (DNI-1A-210) | La position et la méthode d’installation des coins de bronze ou des lamelles de cuivre des conduites en fonte doivent respecter les recommandations du fabricant. Dans tous les cas, l’insertion des coins de bronze, les soudures des lamelles de cuivre sur les conduites et le serrage des boulons unissant les lamelles de cuivre doivent assurer la conductivité suite aux travaux d’enrobage et de remblayage | La position et la méthode d’installation des coins de bronze ou des lamelles de cuivre des conduites en fonte doivent respecter les recommandations du fabricant. Dans tous les cas, l’insertion des coins de bronze, les soudures des lamelles de cuivre sur les conduites et le serrage des boulons unissant les lamelles de cuivre doivent assurer la conductivité suivant les travaux d’enrobage et de remblayage. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.3.2.9 | Protection cathodique | Lors de la construction d’un nouveau réseau de conduite d’eau potable en PVC ou en PRV, les poteaux d’incendie, les vannes enfouies et les systèmes de retenue doivent comporter une protection cathodique. La masse minimale de l’anode sacrificielle doit être de 5,4 kg pour les poteaux d’incendie et les vannes enfouies et de 2,7 kg pour les systèmes de retenue. Les anodes doivent être installées à une distance minimale de 900 mm de la pièce métallique et le fil de l’anode doit être relié à l’accessoire métallique à l’aide du même type de connecteur que celui spécifié pour le fil traceur de conduites. | Les poteaux d’incendie, les vannes enfouies et les systèmes de retenue doivent comporter une protection cathodique pour tous les types de conduites. La masse minimale de l’anode sacrificielle doit être de 5,4 kg pour les poteaux d’incendie et les vannes enfouies et de 2,7 kg pour les systèmes de retenue. Les anodes doivent être installées à une distance de 1 m à 1,5 m de la pièce métallique et le fil de l’anode doit être relié à l’accessoire métallique sur un de ses boulons. Pour les systèmes de retenue, considérant que les revêtements de surface des éléments métalliques sont non conducteurs, un fil d’un calibre minimal de 12 AWG RWU-90 doit relier entre eux tous les boulons et éléments métalliques afin d’assurer une continuité électrique | Exigence de protection cathodique élargie (n'est plus limitée au PVC/PRV) Changement des exigences d'installation (distance d'anote, calibre de fil)
DTNI-1A | 7.3.2.12.4 | Raccordement aux branchements d’eau existants | Toutefois, les nouveaux branchements d’eau de 50 mm et moins peuvent être raccordés aux branchements d’eau existants avant les essais sur la nouvelle conduite d’eau (étanchéité et désinfection) lorsque toutes ces exigences sont rencontrées : Les dispositifs sur les bouches à clé de branchement empêchant leur manipulation doivent être retirés à la suite de la réception des résultats conformes de désinfection de la nouvelle conduite d’eau et les robinets d’arrêt extérieur peuvent être ouverts seulement lorsque la nouvelle conduite d’eau est raccordée aux conduites existantes. | Toutefois, les nouveaux branchements d’eau de 50 mm et moins peuvent être raccordés aux branchements d’eau existants avant les essais sur la nouvelle conduite d’eau (étanchéité et désinfection) lorsque toutes ces exigences sont respectées : Les dispositifs sur les bouches à clé de branchement empêchant leur manipulation doivent être retirés suivant la réception des résultats conformes de désinfection de la nouvelle conduite d’eau et les robinets d’arrêt extérieurs peuvent être ouverts seulement lorsque la nouvelle conduite d’eau est raccordée aux conduites existantes. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.3.2.12.5 | Raccordement de branchements d’eau en plomb ou en matériau en contact ou ayant été en contact avec le plomb | Lorsqu’un branchement d’eau en plomb ou en matériau en contact ou ayant été en contact avec le plomb a été reconstruit dans le cadre des travaux, l’Entrepreneur doit aviser les riverains de vive voix et distribuer sans délai, une affichette de porte Avis de rinçage (en français et en anglais) à tous les logements où il y a eu des travaux de remplacement de branchement d’eau en plomb du côté public et/ou privé. Un encart Matériau observé avec demande de pichet (bilingue), un dépliant Conseil et prévention (en français - anglais sur demande) et un dépliant Matériau observé avec demande de pichet (en français et en anglais) doit être distribué seulement aux logements où il reste du plomb (ou un matériau en contact ou ayant été en contact avec le plomb) du côté public et/ou privé, même après l’intervention de la Ville. Les affichettes de porte et les dépliants sont fournis par la Ville. | Lorsqu’un branchement d’eau en plomb ou en matériau en contact ou ayant été en contact avec le plomb a été reconstruit dans le cadre des travaux, l’Entrepreneur doit aviser les riverains de vive voix et distribuer sans délai une affichette de porte Avis de rinçage (en français et en anglais) à tous les logements où il y a eu des travaux de remplacement de branchement d’eau en plomb du côté public et/ou privé. Un encart Matériau observé avec demande de pichet (bilingue), un dépliant Conseil et prévention (en français – anglais sur demande) et un dépliant Règlement 20-030 (en français – anglais sur demande) doit être distribué seulement aux logements où il reste du plomb (ou un matériau en contact ou ayant été en contact avec le plomb) du côté public et/ou privé, même après l’intervention de la Ville. Les affichettes de porte et les dépliants sont fournis par la Ville. | Correction pour lire dépliant Règlement 20-030
DTNI-1A | 7.3.2.12.7 | Branchement d’eau de 50 mm ou moins (DNI-1A-201) | La conduite de branchement de moins de 50 mm ne doit comporter aucun joint entre le robinet de prise et le robinet d’arrêt. Si un branchement d’eau ne peut pas être mis en place en une seule section de conduite (phasage des travaux, obstacles, etc), la jonction entre deux sections doit être réalisée par brasure. La conduite de branchement d’eau de 50 mm doit être unie au col-de-cygne à l’aide d’un et d’un seul union. Le raccordement d’un branchement d’eau de 25 mm de diamètre sur une conduite en fonte ductile doit être fait par taraudage direct à la conduite ou par perçage de la conduite combiné à l’installation d’une sellette de branchement dans le cas de la réutilisation d’une ouverture existante seulement. Le raccordement d’un branchement d’eau d’un diamètre de plus de 25 mm sur une conduite en fonte doit être fait par perçage de la conduite combiné à l’installation d’une sellette de branchement | La conduite de branchement de moins de 50 mm ne doit comporter aucun joint entre le robinet de prise et le robinet d’arrêt. Si un branchement d’eau ne peut pas être mis en place en une (1) seule section de conduite (phasage des travaux, obstacles, etc.), la jonction entre deux (2) sections doit être réalisée par brasure. La conduite de branchement d’eau de 50 mm doit être unie au col de cygne à l’aide d’un et d’un seul raccord de type union. Le raccordement d’un branchement d’eau de 25 mm de diamètre sur une conduite en fonte ductile doit être fait par taraudage direct à la conduite ou par perçage de la conduite combiné à l’installation d’une sellette de branchement dans le cas de la réutilisation d’une ouverture existante seulement. Le raccordement d’un branchement d’eau d’un diamètre de plus de 25 mm sur une conduite en fonte doit être fait par perçage de la conduite combiné à l’installation d’une sellette de branchement. Deux (2) à trois (3) couches de ruban adhésif compatible avec le polyéthylène doivent être installées autour du tuyau pour couvrir complètement la zone où la machine à percer les conduites et la chaîne seront montées. Le robinet de prise doit être installé directement à travers le ruban et le polyéthylène. Si une sellette est utilisée, le polyéthylène doit être recouvert de deux (2) ou trois (3) couches de ruban autour du tuyau. Ensuite, le polyéthylène et le ruban doivent être enlevés dans la zone où la garniture d’étanchéité de la sellette sera en contact avec la surface du tuyau. Après l’installation de la sellette, l’ensemble doit être recouvert de polyéthylène neuf, chevauchant la gaine du tuyau des deux (2) côtés de la sellette, et fixé avec du ruban adhésif. | Ajout d’exigences de protection contre l’aggressivité des sols lors des raccordements sur fonte
DTNI-1A | 7.3.2.12.8 | Branchement d’eau de 50 mm et moins par torpillage ou par tirage | Dans la section publique du branchement d’eau, l’Entrepreneur doit réaliser deux excavations pour procéder aux travaux de tirage ou de torpillage, l’une au niveau du robinet de prise du branchement d’eau existant et l’autre au niveau de la limite de propriété. Ces excavations doivent avoir un volume individuel maximal de 8 m3 et une superficie individuelle maximale de 6 m2 au niveau du profil final. Lorsque des volumes supplémentaires aux excavations typiques dans la section publique ou des excavations supplémentaires dans la section publique ou privée du branchement d’eau sont requis, l’Entrepreneur doit faire une demande au Directeur pour approbation avant le début des travaux. • S’assurer que la conduite ne subit pas d’ovalisation excédant les recommandations du fabricant à la suite de son installation. Si la conduite du nouveau branchement est endommagée ou déformée suite aux travaux de tirage ou de torpillage, l’Entrepreneur doit reprendre les travaux. S’il est nécessaire d’abandonner des équipements (tête directionnelle, tiges d’acier, etc.) dans les forages, l’Entrepreneur est responsable de les remplacer à ses propres frais | Dans la section publique du branchement d’eau, l’Entrepreneur doit réaliser deux (2) excavations pour procéder aux travaux de tirage ou de torpillage, l’une au droit du robinet de prise du branchement d’eau existant et l’autre au droit de la limite de propriété. Ces excavations doivent avoir un volume individuel maximal de 8 m3 et une superficie individuelle maximale de 6 m2 au niveau du profil final. Lorsque des volumes supplémentaires aux excavations typiques dans la section publique ou des excavations supplémentaires dans la section publique ou privée du branchement d’eau sont requis, l’Entrepreneur doit faire une demande au Directeur pour approbation avant le début des travaux. • s’assurer que la conduite ne subit pas d’ovalisation excédant les recommandations du Fabricant suivant son installation Si la conduite du nouveau branchement est endommagée ou déformée suivant les travaux de tirage ou de torpillage, l’Entrepreneur doit reprendre les travaux. S’il est nécessaire d’abandonner des équipements (tête directionnelle, tiges d’acier, etc.) dans les forages, l’Entrepreneur est responsable de les remplacer à ses propres frais. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.3.2.12.9 | Travaux dans la section privée | Les travaux peuvent être réalisés en excavation, par tirage ou par torpillage, selon le cas. Lorsque les travaux sont réalisés par excavation ou que le percement du mur de fondation ou de la dalle de béton sont requis pour effectuer le remplacement du branchement d’eau jusqu’à l’intérieur du bâtiment, l’Entrepreneur doit appliquer un mastic d’étanchéité au pourtour de la nouvelle conduite de branchement d’eau. Le Directeur peut demander à l’Entrepreneur de procéder à des travaux complémentaires dans la section privée, notamment, la démolition ponctuelle et la remise en état de la dalle de béton ou du mur de fondation. Ces travaux complémentaires sont payés en régie et doivent se faire en tout temps en présence du Directeur. ... Pour chaque remplacement effectué, l’Entrepreneur doit compléter le formulaire FI-1A-04 (Remplacement de la section privée d’un branchement d’eau – Fiche de travaux (Partie 2 : Remplacement)) disponible en version numérique. Ce document doit être remis au Directeur au plus tard 14 Jours calendrier après le remplacement du branchement d’eau dans la section privée. Ce rapport doit être signé par l'Entrepreneur et le Directeur. La signature du propriétaire est requise seulement en cas de changement dans les coûts spéciaux indiqués dans le formulaire FI1A-03 (Remplacement de la section privée d'un branchement d'eau - Fiche de travaux (Partie 1 : Visite). Branchement d’eau de 100 mm et plus en excavation | Les travaux peuvent être réalisés en excavation, par tirage ou par torpillage, selon le cas. Lorsque les travaux sont réalisés par excavation ou que le percement du mur de fondation ou de la dalle de béton est requis pour effectuer le remplacement du branchement d’eau jusqu’à l’intérieur du bâtiment, l’Entrepreneur doit appliquer un mastic d’étanchéité au pourtour de la nouvelle conduite de branchement d’eau. Le Directeur peut exiger à l’Entrepreneur de procéder à des travaux complémentaires dans la section privée, notamment, la démolition ponctuelle et la remise en état de la dalle de béton ou du mur de fondation. Ces travaux complémentaires sont payés en régie et doivent se faire en tout temps en présence du Directeur. ... Pour chaque remplacement effectué, l’Entrepreneur doit remplir le formulaire FI-1A-04 (Remplacement de la section privée d’un branchement d’eau – Fiche de travaux [Partie 2 : Remplacement]) disponible en version numérique directement dans l’application GBEau https://services.montreal.ca/branchements-eau/). Ce document doit être remis au Directeur au plus tard quatorze (14) Jours calendrier après le remplacement du branchement d’eau dans la section privée. Ce rapport doit être signé par l’Entrepreneur et le Directeur. La signature du propriétaire est requise seulement en cas de changement dans les coûts spéciaux indiqués dans le formulaire FI-1A-03 (Remplacement de la section privée d’un branchement d’eau – Fiche de travaux [Partie 1 : Visite]) | Ajout Site web
DTNI-1A | 7.3.2.14.1 | Raccordement latéral d’une nouvelle conduite à une conduite existante sous pression en bétonacier | Suite à l’excavation de la conduite, celle-ci doit être nettoyée et être sans aspérité sur toute la surface d’installation du manchon de perforation. La superficie de l’excavation doit permettre l’installation du mécanisme de perçage. | Suivant l’excavation de la conduite, celle-ci doit être nettoyée et être sans aspérité sur toute la surface d’installation du manchon de perforation. La superficie de l’excavation doit permettre l’installation du mécanisme de perçage. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.3.2.17 | Support pour conduite d’eau dans les structures (DNI-1A-100) | L’Entrepreneur doit construire un ou des supports en béton dans les structures pour conduites d’eau. L’Entrepreneur doit enlever les coffrages à la suite de la construction du support de béton. | L’Entrepreneur doit construire un ou des supports en béton dans les structures pour conduites d’eau. L’Entrepreneur doit enlever les coffrages suivant la construction du support de béton. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.3.3.1.1 | Percement de tuyau ou de structure | Lorsque permis, le percement d’un diamètre de 900 mm et moins dans les parois des structures et des tuyaux d’égout doit être circulaire et être fait à l’aide d’un carottier à diamant ou un emportepièce, selon le cas. Lors du percement d’un tuyau pour des branchements d’égout ou des branchements de puisard, la paroi du percement doit être lisse, sans aspérité et elle doit être située à une distance minimale de 600 mm d’un joint de tuyau. Une distance minimale de 1 m entre deux percements consécutifs sur un même tuyau doit être respectée invariablement de l’angle ou du positionnement des percements | Lorsque permis, le percement d’un diamètre de 900 mm et moins dans les parois des structures et des tuyaux d’égout doit être circulaire et être fait à l’aide d’un carottier à diamant ou un emportepièce, selon le cas. Lors du percement d’un tuyau pour des branchements d’égout ou des branchements de puisard, la paroi du percement doit être lisse, sans aspérité et être située à une distance minimale de 600 mm d’un joint de tuyau. Une distance minimale de 1 m entre deux (2) percements consécutifs sur un même tuyau doit être respectée invariablement de l’angle ou du positionnement des percements | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.3.3.3.2 | Vérification des pentes et tolérance de pose | N/A | L’Entrepreneur doit vérifier la pente de la conduite à l’aide d’un instrument d’arpentage à tous les 10 m de conduite installée et informer par écrit sans délai le Directeur si des écarts sont constatés par rapport au profil prévu de la conduite. Les tolérances dans l’exactitude du profil de la conduite par rapport à celle indiquée aux plans sont les suivantes : • ± 13 mm sur une conduite dont la pente projetée est inférieure à 0,5 %; • ± 20 mm sur une conduite dont la pente projetée est entre 0,5 % et 2 %; • ± 25 mm sur une conduite dont la pente projetée est supérieure à 2 %. | Ajout d’exigences pour la vérification des pentes lors de la pose des conduites
DTNI-1A | 7.3.3.5 | Branchement d’égout et branchement de puisard (DNI-1A-702) | L’Entrepreneur est tenu de raccorder au nouvel égout tous les branchements d’égouts existants, des branchements de puisards à conserver et les drains de structures appartenant à des organismes d’utilité publique. L’Entrepreneur doit maintenir en opération tous les branchements existants jusqu’au moment de les raccorder à la nouvelle conduite d’égout. Si l’Entrepreneur omet de raccorder certains branchements d’égout, il doit se mobiliser à nouveau et de compléter ces raccordements à ses frais. Le raccordement des branchements d’égout et branchements de puisards à la conduite d’égout doit être fait dans sa partie supérieure et positionné le plus possible à un angle de 30° par rapport à l’horizontale. Lorsque cela n’est pas possible, le positionnement acceptable peut varier d’un angle de 1° à 45° par rapport à l’horizontale | L’Entrepreneur est tenu de raccorder au nouvel égout tous les branchements d’égouts existants, les branchements de puisards à conserver et les drains de structures appartenant à des organismes d’utilité publique. L’Entrepreneur doit maintenir en opération tous les branchements existants jusqu’au moment de les raccorder à la nouvelle conduite d’égout. Si l’Entrepreneur omet de raccorder certains branchements d’égout, il doit se mobiliser à nouveau afin de compléter ces raccordements à ses frais. Le raccordement des branchements d’égout et branchements de puisard à la conduite d’égout doit être fait dans sa partie supérieure et positionné le plus possible à un angle de 30° par rapport à l’horizontale. Lorsque cela n’est pas possible, le positionnement acceptable peut varier d’un angle de 1° minimum à 45° maximum par rapport à l’horizontale. Dans tous les cas, il est interdit de raccorder un branchement peu importe sa nature à un angle de plus de 45° par rapport à l’horizontale. | Clarification sur les angles de branchements acceptés
DTNI-1A | 7.3.3.5.5 | Cheminée d’accès pour essais d’étanchéité (DNI-1A-702) | L’Entrepreneur doit installer une cheminée d’accès sur les branchements d’égout sanitaires ou unitaires pour permettre l’insertion d’un bouchon lors des essais d’étanchéité. Cette cheminée doit être raccordée au branchement d’égout à l’aide d’un « Y » et de façon à ce que son positionnement au niveau du profil fini soit à une distance maximale de 1000 mm de la limite de propriété Après la réussite des essais, l’Entrepreneur doit enlever ou couper tout segment de la cheminée d’accès jusqu’à une distance minimale de 1200 mm sous le profil fini et y installer un bouchon étanche | L’Entrepreneur doit installer une cheminée d’accès sur les branchements d’égout sanitaires ou unitaires pour permettre l’insertion d’un bouchon lors des essais d’étanchéité. Cette cheminée doit être raccordée au branchement d’égout à l’aide d’un « Y » et de manière à ce que son positionnement au niveau du profil final soit à une distance maximale de 1 000 mm de la limite de propriété. Après la réussite des essais, l’Entrepreneur doit enlever ou couper tout segment de la cheminée d’accès jusqu’à une distance minimale de 1 200 mm sous le profil final et y installer un bouchon étanche | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.3.3.6 | Raccordement de conduite (DNI-1A-703 à DNI-1A-705) | Avant de procéder à la construction du bloc de raccordement, l’Entrepreneur doit dégager manuellement les conduites existantes. De plus, les conduites en briques doivent être soutenues afin de maintenir leur intégrité structurale lors du dégagement manuel et lors des travaux de construction de bloc de raccordement. L’Entrepreneur peut procéder au bétonnage seulement lorsque les travaux de coffrage et d’armature ont été complétés conformément au dessin normalisé et vérifiés par le Directeur. L’Entrepreneur doit maintenir le béton à une température minimale de 10 ºC pendant le temps nécessaire pour atteindre 70 % de la résistance à la compression exigée à vingt-huit (28) Jours calendrier. | Avant de procéder à la construction du bloc de raccordement, l’Entrepreneur doit dégager manuellement les conduites existantes. De plus, les conduites en briques doivent être soutenues afin de maintenir leur intégrité structurale lors du dégagement manuel et lors des travaux de construction de blocs de raccordement. L’Entrepreneur peut procéder au bétonnage seulement lorsque les travaux de coffrage et d’armature ont été exécutés conformément au dessin normalisé et vérifiés par le Directeur. L’Entrepreneur doit maintenir le béton à une température minimale de 10 °C pendant le temps nécessaire pour atteindre 70 % de la résistance à la compression exigée à vingt-huit (28) Jours calendrier. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.3.3.6.2 | Raccordement d’une nouvelle conduite à un regard existant (DNI-1A-705) | L’Entrepreneur doit ensuite insérer la nouvelle conduite dans le regard existant. Les conduites ne doivent pas pénétrer à plus de 50 mm de la paroi intérieure du regard existant. Suite aux travaux de décoffrage, l’Entrepreneur doit utiliser un mortier de réparation pour conduite d’égout afin de remplir l’espace annulaire entre la paroi de l’ouverture intérieure du regard et celle de la conduite. | L’Entrepreneur doit ensuite insérer la nouvelle conduite dans le regard existant. Les conduites ne doivent pas pénétrer à plus de 50 mm de la paroi intérieure du regard existant. Après les travaux de décoffrage, l’Entrepreneur doit utiliser un mortier de réparation pour conduite d’égout afin de remplir l’espace annulaire entre la paroi de l’ouverture intérieure du regard et celle de la conduite. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.3.4.2 | Assise granulaire | Les structures doivent être installées sur une assise en pierre concassée compactée d’une épaisseur uniforme de 300 mm après compaction et doivent y être uniformément appuyées. L’assise doit être compactée sur toute la largeur de l’excavation. Les structures doivent être installées ou construites seulement lorsque la compacité de l'assise a atteint le pourcentage de la masse volumique sèche maximale (M.V.S.M.) prescrit. | Les structures doivent être installées sur une assise en pierre concassée compactée d’une épaisseur uniforme de 300 mm après compaction et doivent y être uniformément appuyées. L’assise doit être compactée sur toute la largeur de l’excavation. Les structures doivent être installées ou construites seulement lorsque la compacité de l’assise a atteint le pourcentage exigé de la masse volumique sèche maximale (M.V.S.M.) | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.3.4.3 | Structure préfabriquée | Lorsque les trous de levage d’une structure traversent la paroi, la procédure d’obturation des trous de levage doit rencontrer les exigences d’étanchéité de la Norme BNQ 2622-420 et être définie par écrit par le fabricant des structures. | Lorsque les trous de levage d’une structure traversent la paroi, la procédure d’obturation des trous de levage doit se conformer aux exigences d’étanchéité de la Norme BNQ 2622-420 et être définie par écrit par le Fabricant des structures. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.3.4.5.2 | Coffrage | Le bois de charpente utilisé ne doit pas gauchir. Les jointements des panneaux de coffrage doivent être suffisamment étanches pour empêcher les fuites de mortier. Les planches doivent être sciées droites. L’Entrepreneur doit s’assurer que les coffrages soient exempts de saleté, d’eau ou de tout corps étranger et respectent les exigences de la Norme CSA S269.1 | Le bois de charpente utilisé ne doit pas gauchir. Les jointements des panneaux de coffrage doivent être suffisamment étanches pour empêcher les fuites de mortier. Les planches doivent être sciées à angle droit. L’Entrepreneur doit s’assurer que les coffrages sont exempts de saleté, d’eau ou de tout corps étranger et respectent les exigences de la Norme CSA S269.1. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.3.4.5.3 | Acier d’armature | Le recouvrement des barres d’armature doit être de 75 mm lorsque le béton est coulé contre le sol et de 60 mm dans les autres cas. Les barres doivent être solidement liées entre elles à intervalle régulier à l’aide d’un fil d’acier. Des supports en plastique doivent être utilisés dans tous les cas, à l’exception des supports entre les rangs de barres d’armature, qui peuvent être en plastique ou en acier. La hauteur nominale des supports ne doit pas varier de plus de 3 mm par rapport à l’enrobage exigé. | Le recouvrement des barres d’armature doit être de 75 mm lorsque le béton est coulé en contact avec le sol et de 60 mm dans les autres cas. Les barres doivent être solidement liées entre elles à intervalle régulier à l’aide d’un fil d’acier. Des supports en plastique doivent être utilisés dans tous les cas, à l’exception des supports entre les rangs de barres d’armature, qui peuvent être en plastique ou en acier. La hauteur nominale des supports ne doit pas varier de plus de 3 mm par rapport à l’enrobage exigé | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.3.4.5.4 | Bétonnage | Le Directeur remet à l’Entrepreneur un avis écrit l’autorisant à procéder au bétonnage suite à la réception de l’avis d’inspection de l’armature. De plus, l’Entrepreneur doit donner au Directeur un avis écrit d’au moins vingt-quatre (24) heures pour préciser la date et l’heure de bétonnage, le numéro de la fiche descriptive de mélange, le volume de béton ainsi que la localisation. | Le Directeur remet à l’Entrepreneur un avis écrit l’autorisant à procéder au bétonnage suivant la réception de l’avis d’inspection de l’armature. De plus, l’Entrepreneur doit donner au Directeur un avis écrit d’au moins vingt-quatre (24) heures pour préciser la date et l’heure de bétonnage, le numéro de la fiche descriptive de mélange, le volume de béton ainsi que la localisation. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.3.4.5.5 | Joint de construction (DNI-1A-101) | Lorsque deux éléments d’une structure construite en Chantier ne sont pas coulés dans la même opération, un joint de construction doit être réalisé. L’Entrepreneur doit créer une clé d’une largeur correspondant au tiers de la largeur du mur de la structure, d’une profondeur de 50 mm et installer une lame d’étanchéité dans l’élément de la première coulée lors des travaux de bétonnage. Les jonctions de lame d’étanchéité doivent être fusionnées conformément aux recommandations du fabricant avant la mise en place dans le béton afin d’être parfaitement étanches. | Lorsque deux (2) éléments d’une structure construite en Chantier ne sont pas coulés dans la même opération, un joint de construction doit être réalisé. L’Entrepreneur doit créer une clé d’une largeur correspondant au tiers de la largeur du mur de la structure, d’une profondeur de 50 mm. L’Entrepreneur doit installer une lame d’étanchéité dans l’élément de la première coulée lors des travaux de bétonnage. Les jonctions de lame d’étanchéité doivent être fusionnées conformément aux recommandations du Fabricant avant la mise en place dans le béton afin d’être parfaitement étanches. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.3.4.5.6 | Décoffrage | Le décoffrage peut être fait lorsque le béton a atteint 70 % de sa résistance spécifiée à vingthuit (28) Jours calendrier. Les trous laissés par les cônes en plastique, les attaches et les nids d’abeilles doivent être remplis avec du mortier de ciment suite aux travaux de décoffrage. Les surfaces doivent être protégées contre la perte d’humidité | Le décoffrage peut être fait lorsque le béton a atteint 70 % de sa résistance spécifiée à vingthuit (28) Jours calendrier. Les trous laissés par les cônes en plastique, les attaches et les nids d’abeilles doivent être remplis avec du mortier cimentaire suivant les travaux de décoffrage. Les surfaces doivent être protégées contre la perte d’humidité. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.3.4.5.7 | Cure à l’eau | Dès que la prise initiale du béton est amorcée, les surfaces bétonnées exposées doivent être recouvertes et tenues humides de façon ininterrompue à l’aide de toiles absorbantes durant une période minimale de sept (7) Jours calendrier à une température minimale de 10°C conformément à la cure de type 3 de la Norme CSA A23.1/A23.2. Toutes les précautions doivent être prises pour protéger la surface bétonnée en fonction des conditions climatiques. | Dès que la prise initiale du béton est amorcée, les surfaces bétonnées exposées doivent être recouvertes et maintenues humides de façon ininterrompue à l’aide de toiles absorbantes durant une période minimale de sept (7) Jours calendrier à une température minimale de 10 °C conformément à la cure de type 3 de la Norme CSA A23.1/A23.2. Toutes les précautions doivent être prises pour protéger la surface bétonnée en fonction des conditions climatiques | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.3.4.6.1 | Nivellement de cheminée | Lors du nivellement de cheminée, l’Entrepreneur doit limiter le nombre d’anneaux d’ajustement à mettre en place en utilisant des anneaux de rehaussement d’une hauteur adéquate. Le nivellement final doit être fait afin qu’il y ait au maximum qu’un seul anneau d’ajustement en béton et qu’un seul anneau d’ajustement en caoutchouc. Lorsque requis, les anneaux de caoutchouc doivent être installés en dessous des cadres ou des guideurs coniques en fonte | Lors du nivellement de cheminée, l’Entrepreneur doit limiter le nombre d’anneaux d’ajustement à mettre en place en utilisant des anneaux de rehaussement d’une hauteur adéquate. Le nivellement final doit assurer qu’au maximum un seul anneau d’ajustement en béton et un seul anneau d’ajustement en caoutchouc soient nécessaires. Lorsque requis, les anneaux de caoutchouc doivent être installés en dessous des cadres ou des guideurs coniques en fonte. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.3.4.6.3 | Géocomposite pour cheminée | Les cheminées d’accès en béton préfabriqué n’ayant pas de revêtement de protection extérieur doivent être protégées par un géocomposite enroulé tout autour de la cheminée jusqu’à une profondeur de 2100 mm du profil fini et couvrir toutes les sections supérieures. Le géotextile doit être face au béton et la géomembrane en PVC, vers l’extérieur. Tous les joints du géocomposite doivent se chevaucher sur 300 mm. | Les cheminées d’accès en béton préfabriqué doivent être protégées par un géocomposite enroulé tout autour de la cheminée jusqu’à une profondeur de 2 100 mm du profil final et couvrir toutes les sections supérieures. Le géotextile doit être face au béton et la géomembrane en PVC, vers l’extérieur. Tous les joints du géocomposite doivent se chevaucher sur 300 mm. | Maintenant exigé pour toutes les cheminées d’accès
DTNI-1A | 7.3.4.8.1 | Cadre de type ajustable | Lors des opérations de mise en œuvre d’enrobé, le cadre ajustable doit être soulevé afin de bien remplir d’enrobé l’espace compris entre le rebord supérieur du cadre ajustable et le dessus du guideur conique. L’Entrepreneur doit s’assurer d’obtenir un emboîtement d’au minimum 75 mm entre le guideur conique et le cadre. Le niveau des tampons doit être au niveau du profil fini et le niveau des grilles de puisard doit être de 5 à 15 mm plus bas que le niveau du profil fini. | Lors de la mise en œuvre d’enrobé, le cadre ajustable doit être soulevé afin de bien remplir d’enrobé l’espace compris entre le rebord supérieur du cadre ajustable et le dessus du guideur conique. L’Entrepreneur doit s’assurer d’obtenir un emboîtement d’au minimum 75 mm entre le guideur conique et le cadre. Les tampons doivent être au même niveau que le profil final et les grilles de puisard doivent être installées de 5 à 15 mm plus bas que le niveau du profil final. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.4.1 | GÉNÉRALITÉS | L’Entrepreneur doit procéder à l’enrobage et au remblayage seulement lorsque l’installation et l’assemblage des conduites, des accessoires, des raccords et des structures est complété et vérifiés par le Directeur et que les relevés ont été effectués. L’enrobage de toutes les conduites d’eau et d’égout, et de tous les accessoires, raccords, puisards, regards et structures doit être fait avec de la pierre concassée ou du remblai sans retrait, selon le cas. Le remblayage des excavations doit être fait avec de la pierre concassée. Toutefois, si le Cahier des charges le permet, le remblayage peut être fait avec des sols d’excavation ou des Matériaux d’emprunt à partir d’une distance de 300 mm au-dessus de la conduite la plus élevée dans l’excavation. Cette exigence n’est pas applicable aux conduites d’eau principales dont le remblayage des tranchées uniques ou tranchées communes doit être réalisé intégralement en pierre concassée. | L’Entrepreneur doit procéder à l’enrobage et au remblayage seulement lorsque l’installation et l’assemblage des conduites, des accessoires, des raccords et des structures sont complétés et vérifiés par le Directeur et que les relevés ont été effectués. L’enrobage de toutes les conduites d’eau et d’égout, et de tous les accessoires, raccords, puisards, regards et structures doit être fait avec de la pierre concassée ou du remblai sans retrait, selon le cas. Le remblayage des excavations doit être fait avec de la pierre concassée. Toutefois, si le Cahier des charges le permet, le remblayage peut être fait avec des sols d’excavation ou des Matériaux d’emprunt à partir d’une distance de 300 mm au-dessus de la conduite la plus élevée dans l’excavation. Cette exigence n’est pas applicable aux conduites d’eau principales dont le remblayage des tranchées doit être réalisé intégralement en pierre concassée. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 7.4.2.1 | Limite latérale | Lorsque l’enrobage est réalisé en remblai sans retrait, les limites latérales correspondent à la largeur de la tranchée, sauf dans le cas d’une tranchée commune, où la limite latérale mitoyenne à une conduite remblayée en pierre correspond au dégagement latéral établi selon les sections prescrites de la tranchée. | Lorsque l’enrobage est réalisé en remblai sans retrait, les limites latérales correspondent à la largeur de la tranchée, sauf dans le cas d’une tranchée comportant plusieurs conduites, où la limite latérale mitoyenne à une conduite remblayée en pierre correspond au dégagement latéral établi selon les sections prescrites de la tranchée | Intégration du concept de tranchée commune
DTNI-1A | 7.5.2 | ENLÈVEMENT DE STRUCTURE EXISTANTE | L’Entrepreneur doit démolir toute la structure en béton armé et/ou en brique, incluant la dalle de fond, et disposer hors Chantier de tous les Matériaux de démolition. Il doit ensuite remplir l’excavation avec une pierre concassée ou des Déblais s’apparentant à de la pierre concassée jusqu’au niveau de la ligne d’infrastructure. | L’Entrepreneur doit démolir toute la structure en béton armé et/ou en brique, incluant la dalle de fond, et disposer hors Chantier de tous les Matériaux de démolition. Il doit ensuite remplir l’excavation avec une pierre concassée ou des déblais s’apparentant à de la pierre concassée jusqu’à la ligne d’infrastructure. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 8.1.2 | TUYAU D’EAU POTABLE ET D’ÉGOUT | Pour les tuyaux, le prélèvement d’échantillons a pour but la détermination de la conformité du produit lors de sa fabrication, et ce, en comparaison aux Normes de fabrication. Le produit est déclaré conforme si les résultats d’essai sur les échantillons de tuyau prélevés rencontrent les exigences des Normes applicables | Pour les tuyaux, le prélèvement d’échantillons a pour but la détermination de la conformité du produit lors de sa fabrication, et ce, en comparaison aux Normes de fabrication. Le produit est déclaré conforme si les résultats d’essai sur les échantillons de tuyaux prélevés répondent aux exigences des Normes applicables. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 8.5.1 | ÉCHANTILLONNAGE | La fréquence d’échantillonnage des Matériaux granulaires doit être d’un (1) échantillon par projet par type de matériau par source d’approvisionnement. Les échantillons doivent être prélevés à chaque année de projet | La fréquence d’échantillonnage des Matériaux granulaires doit être d’un (1) échantillon par projet par type de matériau par source d’approvisionnement. Les échantillons doivent être prélevés chaque année pour toute la durée du projet. | Ajout d'une précision: pour toute la durée du projet
DTNI-1A | 9.1 | GÉNÉRALITÉS | Les essais exigés au présent chapitre doivent être effectués sous la responsabilité de l’Entrepreneur par des firmes spécialisées, sous l’autorité et la direction immédiate d’un ingénieur de la firme spécialisée. La conformité des résultats et la remise du rapport sont requises afin de pouvoir procéder à la Réception provisoire conformément aux exigences du CCAG.Avant tout essai exigé dans le présent chapitre, l’Entrepreneur doit produire un plan de travail détaillé qu’il doit transmettre minimalement 48h ouvrables pour visa au Directeur. Ce plan de travail doit être attesté par l’ingénieur de la firme spécialisée et visés par le Directeur avant la réalisation des essais. Un ou des rapports d’essais , devront être préparés sous son autorité et sa direction immédiate et signés par l’ingénieur de la firme spécialisée ou et fournit au Directeur pour visa. Ce ou ces rapports doivent attester que les essais demandés ont été effectués conformément aux exigences du présent chapitre et qu’ils couvrent tous les ouvrages réalisés. Afin de confirmer que les appareils de mesure utilisés pour les essais ont été étalonnés, les certificats d’étalonnage doivent figurer dans les rapports en plus d’être remis au Directeur la journée de l’essai. Les certificats d’étalonnage doivent dater de moins d’un an. Dans le cas contraire, l’essai en cours devra être annulé et reporté aux frais de l’Entrepreneur considérant que la validité des essais repose en grande partie sur la conformité des appareils de mesure | Les essais exigés au présent chapitre doivent être effectués sous la responsabilité de l’Entrepreneur par des firmes spécialisées, sous l’autorité et la direction immédiate d’un ingénieur responsable des essais. La conformité des résultats et la remise du rapport sont requises afin de pouvoir procéder à la Réception provisoire conformément aux exigences du CCAG. Avant tout essai exigé dans le présent chapitre, l’Entrepreneur doit produire un plan de travail détaillé qu’il doit transmettre minimalement quarante-huit (48) heures ouvrables pour visa au Directeur. Ce plan de travail doit être attesté par l’ingénieur responsable des essais et visé par le Directeur avant la réalisation des essais. Un ou des rapports d’essais devront être préparés sous son autorité et sa direction immédiate et signés par l’ingénieur responsable des essais et fournis au Directeur pour visa. Ce ou ces rapports doivent attester que les essais demandés ont été effectués conformément aux exigences du présent chapitre et qu’ils couvrent tous les ouvrages réalisés. Afin de confirmer que les appareils de mesure utilisés pour les essais ont été étalonnés, les certificats d’étalonnage doivent figurer dans les rapports en plus d’être remis au Directeur la journée de l’essai. Les certificats d’étalonnage doivent dater de moins d’un (1) an. Dans le cas contraire, l’essai en cours devra être annulé et reporté aux frais de l’Entrepreneur considérant que la validité des essais repose en grande partie sur la conformité des appareils de mesure. | Terme « firme spécialisé » remplacé par « ingénieur responsable des essais » pour tous les essais
DTNI-1A | 9.2.2.1 | Généralités | Les essais d’étanchéité pour les joints soudés à bague fendue doivent se faire avant la mise en place de la protection interne et externe du joint. Dans le cas où un joint soudé à bague fendu est situé sur le tronçon de conduite qui fait l’objet de l’essai, celui-ci ne peut être remblayé avant la fin de l’essai. | Dans le cas où un joint soudé à bague fendue est situé sur le tronçon de conduite qui fait l’objet de l’essai, celui-ci ne peut être remblayé avant la fin de l’essai. | Déplacement de la précision dans la section essai
DTNI-1A | 9.2.2.7 | Rapport d’essai | Tous les résultats des essais, incluant les essais non conformes, doivent être consignés dans un rapport produit et signé par l’ingénieur de la firme spécialisée. Ce rapport doit afficher les données de calcul utilisées et doit contenir en annexe le plan préalable à la mise en service permettant de localiser les tronçons testés. | Tous les résultats des essais, incluant les essais non conformes, doivent être consignés dans un rapport produit et signé par l’ingénieur responsable des essais. Ce rapport doit afficher les données de calcul utilisées et doit contenir en annexe le plan préalable à la mise en service permettant de localiser les tronçons testés. | l'ingénieur responsable ne provient pas nécessairement d'une firme spécialisée
DTNI-1A | 9.2.3.2 | Essais sur joints soudés à bague fendue | à la pression du réseau aux raccordements aux conduites existantes durant quatre (4) heures | à la pression du réseau aux raccordements aux conduites existantes durant quatre (4) heures sans la protection extérieure du joint soudé à bague fendue. | Ajout d'une précision: Sans la protection extérieure du joint soudé à bague fendue
DTNI-1A | 9.2.5.4 | Rapport d’essai | Tous les résultats des essais, incluant les essais non conformes, doivent être consignés dans un rapport produit et signé par l’ingénieur de la firme spécialisée. Ce rapport doit afficher la méthode d’essai utilisée et doit contenir un croquis permettant de localiser les soudures testées. Ce rapport doit contenir un croquis permettant de localiser l’emplacement des soudures testées. | Tous les résultats des essais, incluant les essais non conformes, doivent être consignés dans un rapport produit et signé par l’ingénieur responsable des essais. Ce rapport doit afficher la méthode d’essai utilisée et doit contenir un croquis permettant de localiser les soudures testées. | l'ingénieur responsable ne provient pas nécessairement d'une firme spécialisée
DTNI-1A | 9.2.7 | VÉRIFICATION DE LA DÉFORMATION DES TUYAUX DE PRV | L’Entrepreneur doit être en mesure de valider de manière récurrente la déformation des conduites installées au chantier au fur et à mesure de l’avancement des travaux et à la demande du Directeur. Le niveau de déformation des tuyaux, doit être surveillé en continu dès le début des travaux afin de vérifier si les procédures de construction, tel que le remblayage, utilisées sont adéquates et n’engendrent pas de déformation excessive | L’Entrepreneur doit être en mesure de valider de manière récurrente la déformation des conduites installées au chantier au fur et à mesure de l’avancement des travaux et à la demande du Directeur. Le degré de déformation des tuyaux doit être surveillé en continu dès le début des travaux afin de vérifier si les procédures de construction, telles que le remblayage, utilisées sont adéquates et n’engendrent pas de déformation excessive. | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques
DTNI-1A | 9.3 | ÉGOUT | Afin de déceler le plus rapidement possible la présence de défauts et d’en éviter la récurrence, le nettoyage, les inspections télévisées, les essais d’étanchéité et la vérification des déformations des conduites d’égout doivent être effectués en présence du Directeur | Afin de déceler le plus rapidement possible la présence de défauts sur les conduites nouvellement installées et d’en éviter la récurrence, le nettoyage, les inspections télévisées, les essais d’étanchéité et la vérification des déformations des conduites d’égout doivent être effectués en présence du Directeur : | Précision que c'est les conduites nouvellement installées
DTNI-1A | 9.3.1.5 | Inspection télévisée de conduite | L’utilisation d’une caméra à balayage numérique pour l’inspection des conduites ou des regards est strictement prohibée. | Lors de l’inspection télévisée des conduites, si une fissure ou une fracture est détectée à 12h, il sera nécessaire de vérifier, en tournant la tête de la caméra, si des fissures ou fractures sont visibles à 3h, 6h et 9h. Le non-respect de cette exigence entraînera la reprise complète de l’inspection de la section. L’utilisation d’une caméra à balayage numérique ou 360° pour l’inspection des conduites est interdite. | Ajouts de précisions sur les équipements autorisés
DTNI-1A | 9.3.1.7 | Livrables | L’Entrepreneur doit transmettre l’enregistrement vidéo de l’inspection télévisée au Directeur dans un délai d’un (1) jour ouvrable. Les livrables associés aux activités de nettoyage, d’inspection télévisée, d’essais d’étanchéité et de déformation des conduites du réseau d’égout comprenant le rapport en format électronique (.pdf), les vidéos et la base de données PACP ou MACP doivent être remis au Directeur au plus tard dix (10) Jours calendrier suivant la réalisation de l’essais et trente (30) jours avant laRéception définitive des travaux | L’Entrepreneur doit transmettre : • l’enregistrement vidéo de l’inspection télévisée au Directeur sur une clé USB au chantier immédiatement après la fin de l’inspection ou sur support infonuagique un (1) jour ouvrable suivant les travaux d’inspection; • un courriel rédigé par l’ingénieur responsable des essais attestant les résultats obtenus au Directeur au plus tard deux (2) jours ouvrables suivant les essais. Les livrables authentifiés par l’ingénieur responsable des essais associés aux Activités de nettoyage, d’inspection télévisée, d’essais d’étanchéité et de déformation des conduites du réseau d’égout comprenant le rapport en format électronique (.PDF), les vidéos et la base de données PACP ou MACP doivent être remis au Directeur au plus tard dix (10) Jours calendrier suivant la réalisation de l’essai et trente (30) jours avant la Réception définitive des travaux. | Mise à jour des formats de livrables acceptés, ajout d’exigences pour démontrer la validation de l’ingénieur responsable des essais
DTNI-1A | 9.4.2 | RETARD LORS D’UNE FERMETURE D’EAU | Lorsqu’une fermeture d’eau est requise pour isoler un tronçon de conduite, raccorder une section ou effectuer toute autre intervention sur le réseau d’eau potable, l’Entrepreneur doit exécuter les travaux sur la plage horaire approuvée par le Directeur à la suite de l’envoi de la demande de fermeture d’eau. Si un dépassement du délai survient pour une raison découlant de la responsabilité de l’Entrepreneur, le Directeur peut appliquer une pénalité selon le Tableau 11 : | Lorsqu’une fermeture d’eau est requise pour isoler un tronçon de conduite, raccorder une section ou effectuer toute autre intervention sur le réseau d’eau potable, l’Entrepreneur doit exécuter les travaux sur la plage horaire approuvée par le Directeur suivant l’envoi de la demande de fermeture d’eau. Si un dépassement du délai survient pour une raison découlant de la responsabilité de l’Entrepreneur, le Directeur peut appliquer une pénalité selon le Tableau 11 | Aucun changement, juste des correctifs syntaxiques

## DTNI-2A
Tableau des modificatifs - cycle 2025
DTN | Article | Titre de l'article | Ancien Texte | Nouveau Texte | Commentaire
DTNI-2A | 7.10 | ESSAI D’ÉTANCHÉITÉ DU RÉSEAU RÉHABILITÉ | L’Entrepreneur doit prévoir une pompe de capacité suffisante pour réaliser cet essai. Celui-ci doit être réalisé dans les mêmes conditions et pour la même section que l’essai d’étanchéité du réseau existant fait avant les travaux de chemisage. Les résultats de l’essai doivent être compilés par l’Entrepreneur dans le formulaire FI-2A-05 | L’Entrepreneur doit respecter les exigences de l’essai énoncées dans les articles 9.1 et 9.2 du DTNI-1A et prévoir une pompe de capacité suffisante pour réaliser cet essai. Celui-ci doit être réalisé dans les mêmes conditions et pour la même section que l’essai d’étanchéité du réseau existant fait avant les travaux de chemisage. Les résultats de l’essai doivent être compilés par l’Entrepreneur dans le formulaire FI-2A-05. | Arrimage avec le DTNI-1A

## DTNI-3A
Tableau des modificatifs - cycle 2025
DTN | Article | Titre de l'article | Ancien Texte | Nouveau Texte | Commentaire
DTNI-3A | 5.15 | Marche en béton | 5.15 MARCHES EN BÉTON (DNI-3A-103) Lorsque nécessaires, des marches en béton sont présentes afin de permettre un raccordement adéquat aux endroits requis afin de permettre un raccordement adéquat entre les structures existantes et les éléments construits aux emplacements d’entrées piétonnes. Une bande de 450 mm de largeur de trottoir boulevard doit être construite entre le fond de trottoir et la face de la première marche. La fondation en VM-4 est de 150 mm d’épaisseur d’une largeur excédentaire de 100 mm de part et d’autre des marches à construire. La hauteur des contremarches varie de 125 à 200 mm; le giron varie de 210 à 355 mm; la largeur des marches est comprise entre 1 000 mm et 1 500 mm devant un nouveau bâtiment et la largeur doit respecter les conditions existantes dans les autres cas. Le Directeur détermine sur place, dans les cas particuliers, les dimensions de ces marches ou l’indique dans les documents de soumission. Un joint de dilatation goujonné, situé sur la face arrière du trottoir, doit séparer les marches en béton du trottoir. | 5.15 MARCHES EN BÉTON (DNI-3A-103) Lorsque nécessaires, des marches en béton sont présentes afin de permettre un raccordement adéquat aux endroits requis entre les structures existantes et les éléments construits aux emplacements d’entrées piétonnes. Une bande de 450 mm de largeur de trottoir boulevard doit être construite entre le fond de trottoir et la face de la première marche. La fondation en VM-4 est de 150 mm d’épaisseur d’une largeur excédentaire de 100 mm de part et d’autre des marches à construire. La hauteur des contremarches varie de 125 à 200 mm; le giron varie de 210 à 355 mm; la largeur des marches est comprise entre 1 000 mm et 1 500 mmdevant un nouveau bâtiment et la largeur doit respecter les conditions existantes dans les autres cas. Le Directeur détermine sur place, dans les cas particuliers, les dimensions de ces marches ou l’indique dans les documents de soumission. Un joint de dilatation goujonné, situé sur la face arrière du trottoir, doit séparer les marches en béton du trottoir.
DTNI-3A | 6.2 | Matériaux de fondation et de terrassament | 6.2 MATÉRIAUX DE FONDATION ET DE TERRASSEMENT Les exigences relatives aux matériaux de fondation font l’objet des documents techniques normalisés DTNI-10C, DTNI-10D et DTNI-10E | 6.2 MATÉRIAUX DE FONDATION ET DE TERRASSEMENT Les exigences relatives aux matériaux de fondation font l’objet des documents techniques normalisés DTNI-10C, DTNI-10D et DTNI-10E
DTNI-3A | 6.6.1 | BÉTON POUR ÉLÉMENTS NON ARMÉS, ÉLÉMENTS AVEC TREILLIS MÉTALLIQUE ET ÉLÉMENTS ARMÉS AVEC DES BARRES D’ARMATURE GALVANISÉES | 6.6.1 BÉTON POUR ÉLÉMENTS NON ARMÉS, ÉLÉMENTS AVEC TREILLIS MÉTALLIQUE ET ÉLÉMENTS ARMÉS AVEC DES BARRES D’ARMATURE GALVANISÉES Le béton pour les éléments non armés, les éléments avec treillis métallique et les éléments armés avec des barres d’armature galvanisées doit rencontrer les exigences suivantes : • Classe d’exposition C-2; • Rapport eau/liants maximum de 0,45; • Résistance à la compression minimum de 32 MPa à 28 jours; • 60 % à 70 % de ciment hydraulique GU ou GUL, de 20 % à 30 % de ciment hydraulique composé GUb-SF, GUb-F/SF ou GUb-S/SF et de 10 % de poudre de verre satisfaisant les exigences de la norme CSA A3000; • Teneur en air de 5 % à 8 %; • Dimension nominale maximale du gros granulat de 20 mm; • Affaissement de 80 mm ± 30 mm. L’affaissement doit être de 30 mm ± 20 mm pour les éléments construits mécaniquement au moyen d’un finisseur. | 6.6.1 BÉTON POUR ÉLÉMENTS NON ARMÉS, ÉLÉMENTS AVEC TREILLIS MÉTALLIQUE ET ÉLÉMENTS ARMÉS AVEC DES BARRES D’ARMATURE GALVANISÉES Le béton pour les éléments non armés, les éléments avec treillis métallique et les éléments armés avec des barres d’armature galvanisées doit rencontrer les exigences suivantes : • Classe d’exposition C-2; • Rapport eau/liants maximum de 0,45; • Résistance à la compression minimum de 32 MPa à vingt-huit (28) jours; • 60 % à 70 % de ciment hydraulique GU ou GUL, de 20 % à 30 % de ciment hydraulique composé GUb-SF, GUb-F/SF ou GUb-S/SF et de 10 % de poudre de verre satisfaisant les exigences de la norme CSA A3000; • Teneur en air de 5 % à 8 %; • Dimension nominale maximale du gros granulat de 20 mm; • Affaissement de 80 mm ± 30 mm. L’affaissement doit être de 30 mm ± 20 mm pour les éléments construits mécaniquement au moyen d’un finisseur.
DTNI-3A | 7.6.9 | Joints de retrait transversaux | 7.9.3 JOINTS DE RETRAIT TRANSVERSAUX (DNI-3A-601) Les joints de retrait sciés pour trottoirs, bordures, îlots et terre-pleins bétonnés doivent avoir une largeur comprise entre 3 mm et 6 mm; une profondeur de 38 mm pour les trottoirs et les bordures et une profondeur égale à H/4 pour les terre-pleins et îlots (« H » représente la hauteur de l’élément. Pour les terre-pleins de plus de 1 650 mm de large et les îlots dont la plus petite longueur est de plus de 2 150 mm, H doit être la hauteur la plus petite). Les joints de retrait réalisés avec un outil à rainure doivent avoir une largeur de 10 mm et les bords du joint doivent être arrondis suivant un arc de cercle de 5 mm de rayon et d’une profondeur d’au moins 38 mm | 7.9.3 JOINTS DE RETRAIT TRANSVERSAUX (DNI-3A-601) Les joints de retrait sciés pour trottoirs, bordures, îlots et terre-pleins bétonnés doivent avoir une largeur comprise entre 3 mm et 6 mm; une profondeur de 38 mm pour les trottoirs et les bordures et une profondeur égale à H/4 pour les terre-pleins et îlots (« H » représente la hauteur de l’élément. Pour les terre-pleins de plus de 1 650 mm de large et les îlots dont la plus petite longueur est de plus de 2 150 mm, H doit être la hauteur la plus petite). Les joints de retrait réalisés avec un outil à rainure doivent avoir une largeur de 10 mm et les bords du joint doivent être arrondis suivant un arc de cercle de 5 mm de rayon et d’une profondeur d’au moins 38 mm.
DTNI-3A | 9.2.3.2 | Travaux non conforme (épaisseur) | P = S x Pu x Fc P = Sitn x Pun x Fc • Sitn : Superficie de l’item au bordereau ‘’n’’ à l’intérieur de la superficie du lot • Pun : Prix unitaire de l’item au bordereau ‘’n’’ soumis au contrat ($/m) • Fc : Facteur de correction | • Fc : facteur de correction; • Em : épaisseur moyenne des valeurs mesurées sur les échantillons d’un lot (mm); • E’ : épaisseur exigible (mm); • P : pénalité monétaire ($); • Sitn : superficie de l’item au bordereau « n » à l’intérieur de la superficie du lot; • Pun : prix unitaire de l’item au bordereau « n » soumis au contrat ($/m) 𝑃 = (𝑆𝑖𝑡1 𝑥 𝑃𝑢1 + 𝑆𝑖𝑡2 𝑥 𝑃𝑢2) 𝑥 Fc ..... Formule 4 - Pénalité monétaire ($) pour deux items ou plus au bordereau
DTNI-3A | 9.2.4.2 | Travaux non conforme (résistance a la compression) | P = S x Pu x Fc Où • Fc : Facteur de correction applicable; • R’ : résistance à la compression exigible (MPa); • Rm : résistance à la compression moyenne mesurée sur les échantillons d’un lot (MPa); • P : Pénalité monétaire ($); • Pu : Prix unitaire du trottoir en béton soumis au contrat ($/m2); • S : Superficie du lot en mètres carrés (m2). | 𝑃 = 𝑆𝑖𝑡𝑛 𝑥 𝑃𝑢𝑛 𝑥 𝐹𝑐 Formule 7 - Pénalité monétaire ($) 𝑃 = (𝑆𝑖𝑡1 𝑥 𝑃𝑢1 + 𝑆𝑖𝑡2 𝑥 𝑃𝑢2) 𝑥 𝐹𝑐 Formule 8 - Pénalité monétaire pour deux items ou plus au bordereau Où : • Fc : facteur de correction applicable; • Rm : résistance à la compression moyenne mesurée sur les échantillons d’un lot (MPa); • R’ : résistance à la compression exigible (MPa); • P : pénalité monétaire ($); • Sitn : superficie du lot en mètres carrés (m2); • Pun : prix unitaire du trottoir en béton soumis au contrat ($/m2).

## DTNI-3B
Tableau des modificatifs - cycle 2025
DTN | Article | Titre de l'article | Ancien Texte | Nouveau Texte | Commentaire
DTNI-3B | 5.1.4 | RACCORDEMENT - CHAUSSÉE RIGIDE OU MIXTE (DNI-3B-301) | Le taux d’application du liant d’accrochage doit respecter les exigences du présent document. Lors du raccordement aux chaussées rigides ou mixtes existantes, une bande bitumineuse doit être installée sur tous les joints sciés et/ou verticaux de la couche de surface. | Ajout de ce paragraphe(#3):Lorsque les tirants sont posés par percement de la dalle existante, ceux-ci doivent être ancrés au moyen d'un adhésif d’ancrage. Paragraphe 6 devient le paragraphe 7 avec modification Le taux d’application du liant d’accrochage doit respecter les exigences du présent document. Lors du raccordement aux chaussées rigides ou mixtes existantes, une bande bitumineuse doit être installée sur tous les joints sciés et/ou verticaux de la couche de surface.
DTNI-3B | 5.12.1 | DOS D’ÂNE POUR CHAUSSÉE (DNI-3B-103) | Lorsque des travaux de mise en œuvre d’enrobé sont prévus à l’emplacement du dos d’âne pour chaussée, le mélange de couche de surface spécifié au Cahier des charges doit être utilisé. Lorsqu’aucuns travaux de mise en œuvre des enrobés est prévu à l’emplacement du dos d’âne pour chaussée, l’enrobé utilisé doit être de type ESG-10, 3b, 2, PG 64H-28 pour les chaussées sans trafic lourd ou de type ESG-10, 1a, 1 PG 64E-28 pour les chaussées avec trafic lourd. Le taux d’application du liant d’accrochage doit respecter les exigences du présent document et une bande bitumineuse doit être installée sur les arrêtes des zones planées. | l’emplacement du dos d’âne pour chaussée, le mélange de couche de surface spécifié au Cahier des charges doit être utilisé. Dans les cas où un bitume de grade PG 64U-28 était spécifié en surface, celui-ci est substitué par un PG 64E-28. Lorsqu’aucuns travaux Lorsqu’aucun travail de mise en œuvre des enrobés n’est prévu à l’emplacement du dos d’âne pour chaussée, L’enrobé utilisé doit être de type ESG 10, 3b, 2, PG 64H- 28 pour les chaussées sans trafic lourd ou de type ESG 10, 1a, 1, PG 64E- 28 pour les chaussées avec trafic lourd. Le taux d’application du liant d’accrochage doit respecter les exigences du présent document et une bande bitumineuse doit être installée sur les arrêtes des zones planées.
DTNI-3B | 7.12.6.4 | Joints (DNI-3B-102) | Pour les couches de surface, l’Entrepreneur doit mettre en œuvre l’enrobé sur toute la largeur du tronçon avec le nombre de finisseuses requis pour la réalisation de l’ouvrage en une seule opération. Ainsi, aucun joint froid longitudinal dans un tronçon entravé n’est toléré. | Pour les couches de surface revêtements en enrobés prévus être réalises sans joint froid longitudinal (comme dans le cas de revêtement pleine largeur de la chaussée), l’Entrepreneur doit mettre en œuvre l’enrobé sur toute la largeur du tronçon avec le nombre de finisseuses requis pour la réalisation de l’ouvrage en une seule opération. Ainsi, aucun joint froid longitudinal dans un tel tronçon entravé n’est toléré.
DTNI-3B | 9.7.3.1 | Plan de travail | Si l’Entrepreneur réalise des travaux de mise en œuvre d’enrobés sont réalisés sans que le plan de travail n’ait été soumis, le Directeur peut appliquer une pénalité monétaire de 500 $ pour chaque plan de travail non soumis. | Si l’Entrepreneur réalise des travaux de mise en œuvre d’enrobés sont réalisés sans que le plan de travail n’ait été soumis, le Directeur peut appliquer une pénalité monétaire de 500 300 $ par jour de retard jusqu’à un maximum de 1500 $ pour chaque plan de travail non soumis.
DTNI-3B | 9.7.3.2 | Liant d’accrochage | Si un camion ou un équipement circule ou est en attente sur le liant d’accrochage non rupturé, le Directeur peut appliquer une pénalité monétaire de 100 pour chaque infraction commise. | Si un camion ou un équipement circule ou est en attente sur le liant d’accrochage non rupturé, le Directeur peut appliquer une pénalité monétaire de 100 500 $ pour chaque infraction commise.
DTNI-3B | 9.7.3.3 | Finisseuse | Si un arrêt de la finisseuse survient lors de la mise en œuvre des enrobés en raison de l’attente de camions, le Directeur peut appliquer une pénalité monétaire de 250 $ pour chaque infraction commise. Cette pénalité ne s’applique pas aux arrêts sporadiques requis pour un changement de camion alimentant la finisseuse ou à un arrêt résultant d’un bris de la finisseuse. | Si un arrêt de la finisseuse survient lors de la mise en œuvre des enrobés en raison de l’attente de camions, le Directeur peut appliquer une pénalité monétaire de 250 500 $ pour chaque infraction commise. Cette pénalité ne s’applique pas aux arrêts sporadiques requis pour un changement de camion alimentant la finisseuse ou à un arrêt résultant d’un bris de la finis
DTNI-3B | 9.7.3.5 | Nettoyage des équipements et des déversements | Dans l’éventualité d’un déversement d’enrobé non ramassé et nettoyé devant la finisseuse, le Directeur peut appliquer une pénalité monétaire de 250 $ pour chaque déversement constaté. L’application de cette pénalité inclut tout enrobé non ramassé en dehors d’un rayon de 600 mm autour des structures dans la chaussée (regard, puisard, chambre de vanne, boîte de vanne, etc.). | Dans l’éventualité d’un déversement d’enrobé non ramassé et nettoyé devant la finisseuse, le Directeur peut appliquer une pénalité monétaire de 250 500 $ pour chaque déversement constaté. L’application de cette pénalité inclut tout enrobé non ramassé en dehors d’un rayon de 600 mm autour des structures dans la chaussée (regard, puisard, chambre de vanne, boîte de vanne, etc.).
DTNI-3B | 9.7.4 | CARACTÉRISTIQUES DE SURFACE DES COUCHES DU REVÊTEMENT | Si les caractéristiques des couches du revêtement ne respectent pas les exigences d’exécution du travail du présent document technique normalisé, le Directeur peut appliquer une retenue monétaire de 1 000 $ pour chaque irrégularité, dépression ou joint non conformes jusqu’à ce que l’Entrepreneur apporte les correctifs nécessaires. | Si les caractéristiques des couches du revêtement ne respectent pas les exigences d’exécution du travail du présent document technique normalisé, le Directeur peut appliquer une retenue monétaire de 1 000 $ pour chaque irrégularité, ou dépression ou joint non conformes jusqu’à ce que l’Entrepreneur apporte les correctifs nécessaires.
DTNI-3B | 9.7.6 | JOINTS FROIDS | S/O | Lorsqu’un joint froid non autorisé est réalisé par la faute de l’Entrepreneur, quelle que soit la raison (bris d’équipement, arrêt de la livraison de l’enrobé, etc.), une pénalité de 100 $ par mètre linéaire de joint longitudinal peut être appliquée. | Nouvel article

## DTNI-4A
Tableau des modificatifs - cycle 2025
DTN | Article | Titre de l'article | Ancien Texte | Nouveau Texte | Commentaire
DTNI-4A | Dessin DNI-4A-110 | Base de fût d'alimentation | Dessin normalisé DNI-4A-110 | ajout du détail A dans le dessin normalisé DNI-4A-110

## DTNI-5A
Tableau des modificatifs - cycle 2025
DTN | Article | Titre de l'article | Ancien Texte | Nouveau Texte | Commentaire
DTNI-5A | 3.2 | Normes | ajouter de norme | CSA W48 Métaux d’apport et matériaux connexes pour le soudage à l’arc CSA W178.1 Qualification des organismes d’inspection en soudage CSA W178.2 Qualification des inspecteurs en soudage CSA W59 Constructions soudées en acier
DTNI-5A | 5.3.5 | DESSINS D’ATELIER, FICHES TECHNIQUES ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR EXAMEN |  | 5. Soumettre pour les fûts, consoles et caissons : a. Plan d’assurance qualité du fabricant; b. Dessins d’atelier authentifiés par un ingénieur. Les dessins doivent inclure les symboles et procédures de soudage associées nécessaires à la fabrication, les inspections par essais non destructifs requises (pourcentage à inspecter et méthode d’inspection) de même que les spécifications du revêtement, le cas échéant, et la préparation de surface requise préalablement à l’application du revêtement; c. Certification du fabricant selon CSA W47, dans la division 1 ou 2. d. Procédures de soudage; e. Certificats de moulin f. Fiche technique de la peinture ou du système de peinture appliqué en usine. g. Fiche technique du produit utilisé pour les retouches en chantier.
DTNI-5A | 5.3.6 a | DESSINS D’ATELIER, FICHES TECHNIQUES ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR EXAMEN |  | 6. Soumettre pour le luminaire : a. Fiche technique et le fichier photométrique (.ies);
DTNI-5A | 5.6.1.3 | Peinture en usine Généralités |  | 3. Une procédure détaillée d’application du revêtement doit être fournie. Une procédure pour les retouches de peintures en chantier doit également être fournie.
DTNI-5A | 6.6.1.e | 6.6 COFFRET DE BRANCHEMENT ET DE CONTRÔLE 6.6.1 MATÉRIELS ET COMPOSANT COFFRET DE BRANCHEMENT ET DE CONTRÔLE | e. cadenassable | e. Disjoncteur principal cadenassable.
DTNI-5A | 6.8.1.5 | 6.8 CAISSONS, FÛTS ET CONSOLES EN ACIER GALVANISÉ 6.8.1 GÉNÉRALITÉS | 5. Soudure : Toutes les soudures doivent présenter un profil lisse et uniforme qui respecte les exigences de la norme CSA W59 | 5. Soudure : Toutes les soudures doivent respecter les exigences de la norme CSA W59, incluant celles réalisées chez un sous-traitant (telle que la soudure longitudinale des fûts).
DTNI-5A | 6.8.1.8 | 6.8 CAISSONS, FÛTS ET CONSOLES EN ACIER GALVANISÉ 6.8.1 GÉNÉRALITÉS | 8. La Ville se réserve le droits de faire des essaies non-destructifs afin de valider la conformité des soudures. | 1. La documentation du contrôle qualité interne réalisé par le fabriquant, notamment les rapports d’inspection visuelle du soudage, doit être transmise à la Ville.
DTNI-5A | 7.2.2 | 7.2.2 INSTALLATION DES CÂBLES DANS LES PUITS D’ACCÈS | 1. Autant que possible, grouper, supporter et attacher les câbles sur des étriers dans les puits d’accès | 1. Autant que possible, grouper, supporter et attacher les câbles sur des étriers dans les puits d’accès. Les câbles ne doivent pas être attachés aux cornières.
DTNI-5A | 7.8.1 | 7.8.1 GÉNÉRALITÉS CAISSONS ET FÛTS
DTNI-5A | 7.8.4 | Consoles | 3. Appliquer, sur les surfaces en acier galvanisé perforées ou coupées, une peinture riche en zinc de type Z.R.C. ou équivalent. La peinture doit être appliquée au pinceau, selon les spécifications de la fiche technique du manufacturier. Aucune application en aérosol n’est autorisée. | 3. Appliquer, sur les surfaces en acier galvanisé perforées ou coupées, une peinture riche en zinc (galvanisation à froid) contenant un minimum de 95% de zinc. La peinture doit être appliquée au pinceau, selon les spécifications de la fiche technique du manufacturier. Aucune application en aérosol n’est autorisée.
DTNI-5A | 7.10.2 | NŒUD INTELLIGENT (FTI-5A-01) | a. Nœud externe : Installer sur le réceptacle des luminaires fonctionnels; | a. Nœud externe : Installer sur le réceptacle des luminaires fonctionnels et orienté la photocellule vers le nord;
DTNI-5A | 7.11.1 | 7.11 BRANCHEMENT HYDRO-QUÉBEC 7.11.1 GÉNÉRALITÉS |  | 2. Compléter et transmettre les formulaires DA (demande d’alimentation) selon l’article 5.11 et DT (déclaration de travaux) à la suite de l’installation du coffret de branchement ou de contrôle à Hydro-Québec et au Directeur.
DTNI-5A | 7.12.2.3 | Étapes | 3. Peinture Appliquer au rouleau ou au pinceau une ou deux couches de polyuréthanne noir série No : 2800 afin d’obtenir un film sec de 2 à 3mils. Le noir doit correspondre le plus possible à la charte RAL-9005. | 3. Peinture Appliquer au rouleau ou au pinceau sur une surface propre et sèche une ou deux couches de polyuréthanne noir série No : 2800 afin d’obtenir un film sec de 2 à 3mils. Le noir doit correspondre le plus possible à la charte RAL-9005.
DTNI-5A | 9.1.3 | Éxécution | Déconnecter pour les essais les composants, câblage et filerie ne faisant pas partie du contrat. Les reconnecter tout de suite après les essais. | 1. Déconnecter pour les essais les composants, câblage et filerie ne faisant pas partie du contrat. Les reconnecter tout de suite après les essais. À l’exception des essais pour la chute de tension où le câblage reste connecté.

## DTNI-5B
Tableau des modificatifs - cycle 2025
DTN | Article | Titre de l'article | Ancien Texte | Nouveau Texte | Commentaire
DTNI-5B | 6.4.1 | conduit en aluminium | 1. Conduit en aluminium résistant à la corrosion de 53 ou de 75 mm de diamètre et d’une hauteur d’environ 1 mètre avec 11½ filets / pouce et épaisseur 3.71 mm; | 1. Conduit en aluminium résistant à la corrosion de 75 mm de diamètre et d’une hauteur d’environ 1 mètre avec 11½ filets / pouce et épaisseur 3.71 mm;
DTNI-5B | 7.3.3 | BORNE AUXILIAIRE (DNI-5B-202, DNI-5B-203) | Retrait du 53 mm | 1. Fournir et installer un bouchon adéquat pour obstruer le conduit 75 mm, extérieur au cercle de boulonnage, destiné à l’alimentation du coffret de borne maître. Seulement les conduits 53mm à l’intérieur du cercle de boulonnage de la borne auxiliaire sont nécessaires pour le passage de câbles de distribution.
DTNI-5B | 7.7 | Déinstallation d'une borne de recharge | nouvel article | 1. L'Entrepreneur doit prendre des photos des équipements avant toute intervention. 2. L'Entrepreneur doit également informer le Directeur, avant sont interversion, s'il constate, en arrivant sur un site, qu'une borne a été accidentée ou vandalisée.
DTNI-5B | II-5B-5101 | Mesure de la résistance de la mise à la terre |  | Le prix unitaire de l’item Mesure de la résistance de mise à la terre inclut le test sur le site où l’entrepreneur doit se déplacer afin d’installer une borne de recharge ainsi que l’enregistrement sur chaque plan des valeurs mesurées et toutes les autres informations demandées dans le tableau “Annotations” signé par le responsable des essais. Cet article peut aussi s'appliquer à des sites de doublage. Aucune mobilisation supplémentaire ne peut être facturée pour cet item.
DTNI-5B | Dessin DNI-5B-101 | Installation d’une mise à la terre pour borne de recharge
DTNI-5B | Dessin DNI-5B-201 | Installation typique de borne de recharge maître
DTNI-5B | Dessin DNI-5B-202 | Vue intérieure du coffret d’alimentation / distribution borne de recharge maître
DTNI-5B | Dessin DNI-5B-203 | Installation typique de borne de recharge auxiliaire
DTNI-5B | Dessin DNI-5B-300

## DTNI-7A
Tableau des modificatifs - cycle 2025
DTN | Article | Titre de l'article | Ancien Texte | Nouveau Texte | Commentaire
DTNI-7A | 3 | Lois, règlements, normes et références |  | RLRQ, c. S-2.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) RLRQ, c. S-2.1, r. 4 Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC) | ajout pour travaux en présence d'amiante
DTNI-7A | 3 | Lois, règlements, normes et références | Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales – cahier 5 Échantillonnage des sols du MELCCFP (Guide d’échantillonnage); | Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales – Cahiers 1, 3 et 5 du MELCCFP (Guide d’échantillonnage)
DTNI-7A | 4 | Défintions | · Déblais : Sols ≤ A, sols A-B, sols A-B à teneurs naturelles, sols B-C, sols >C, sols RESC, fragments de roc, matières résiduelles, matières granulaires, matières granulaires résiduelles, débris de construction ou de démolition, et matières dangereuses excavés sur le site des travaux (ou terrain d’origine); | déblais : sols ≤ A, sols A-B, sols A-B à teneurs naturelles, sols B-C, sols > C, sols RESC, fragments de roc, pierre concassée, matières résiduelles, matières granulaires résiduelles, débris de construction ou de démolition, et matières dangereuses excavés sur le site des travaux (ou terrain d’origine);
DTNI-7A | 4 | Défintions | • Déblais réutilisables : Déblais qui répondent aux exigences géotechniques spécifiées au Cahier des charges des travaux et qui peuvent servir au remblayage sur le terrain d’origine suivant l’approbation du Directeur. Seuls les déblais suivants peuvent être considérés comme des déblais potentiellement réutilisables : - sols dont les concentrations en contaminants n’excèdent pas les niveaux de contamination permis dans la Grille de gestion des sols excavés de l’annexe 5 du Guide d’intervention ou spécifiés au Cahier des charges; - pierre concassée provenant du terrain d’origine et appartenant à la catégorie 4 du RVMR; - pierre concassée constituant la fondation ou la sous-fondation d’une chaussée ou d’un trottoir, ou l’assise ou l’enrobage de conduites souterraines qui est excavée dans le cadre de travaux effectués dans l’emprise d’une bande linéaire de la Ville (rue, piste cyclable, trottoir, etc.) qui est destinée à être réutilisée, à la demande du Directeur, dans des ouvrages de même type dans l’emprise d’une autre bande linéaire de la Ville où des travaux sont exécutés simultanément. | déblais réutilisables : déblais qui répondent aux exigences géotechniques spécifiées au Cahier des charges des travaux et qui peuvent servir au remblayage sur le terrain d’origine suivant l’approbation du Directeur. Seuls les déblais suivants peuvent être considérés comme des déblais potentiellement réutilisables : − déblais qui ne contiennent pas d’amiante; − sols dont les concentrations en contaminants n’excèdent pas les niveaux de contamination permis dans la Grille de gestion des sols excavés de l’annexe 5 du Guide d’intervention ou spécifiés au Cahier des charges; − pierre concassée provenant du terrain d’origine et appartenant à la catégorie 4 du RVMR; − pierre concassée constituant la fondation ou la sous-fondation d’une chaussée ou d’un trottoir, ou l’assise ou l’enrobage de conduites souterraines, qui est excavée dans le cadre de travaux effectués dans l’emprise d’une bande linéaire de la Ville (rue, piste cyclable, trottoir, etc.) et qui est destinée à être réutilisée, à la demande du Directeur, comme matériau pour le remblayage dans des ouvrages de même type dans l’emprise d’une autre bande linéaire de la Ville où des travaux sont exécutés simultanément, ou bien sur le terrain d’origine;
DTNI-7A | 4 | Défintions | • Gestion de l’eau : traitement sur place ou élimination hors site de l’eau contaminée dans un lieu autorisé ou rejet à l’égout municipal de l’eau, conformément aux lois, règlements, guides, politique et directives en vigueur; | gestion de l’eau : traitement sur place ou élimination hors site de l’eau contaminée (y compris les matières décantables) dans un lieu autorisé, ou rejet à l’égout municipal de l’eau, conformément aux lois, règlements, guides, politiques et directives en vigueur;
DTNI-7A | 4 | Défintions | • Sols contenant de l’amiante : Sols contenant des fibres d’amiante ou des débris contenant de l’amiante, en traces ou à une concentration supérieure ou égale à 0,1%, selon une analyse effectuée conformément aux dispositions de l’article 69.5 du RSST; | matériaux contenant de l’amiante : sols ou matières résiduelles contenant de l’amiante en traces ou à une concentration supérieure ou égale à 0,1 % (≥ 0,1 %), selon une analyse effectuée conformément aux dispositions de l’article 69.5 du RSST;
DTNI-7A | 4 | Défintions |  | professionnel : un professionnel tel que défini par l’article 1 du Code des professions, ou une personne qui possède le titre d’évaluateur environnemental agréé par l’Association québécoise de vérification environnementale (AQVE), qui est compétent dans le domaine de la gestion des sols contaminés; | Nouveau
DTNI-7A | 4 | Défintions | • Sols > C : Sols dont les concentrations en contaminants sont supérieures au critère C du Guide d’intervention et inférieures aux valeurs limites fixées à l’annexe I du RESC; • Sols RESC : Sols correspondant aux caractéristiques énumérées à l’article 4 du RESC; | sols > C : sols dont les concentrations en contaminants sont supérieures au critère C du Guide d’intervention et inférieures aux valeurs limites fixées à l’annexe I du RESC. De tels sols sont parfois désignés « sols C-RESC » ou « sols C-D »; • sols RESC : sols dont les concentrations en contaminants sont égales ou supérieures aux valeurs limites fixées à l’annexe I du RESC. De tels sols sont parfois désignés par les termes « sols > RESC », « sols > annexe I du RESC » ou « sols > D »;
DTNI-7A | 5.1 | Autorisations préalables | L’Entrepreneur doit aviser le Directeur, au moins cinq (5) Jours ouvrables à l’avance, de la date du début de chacune des activités suivantes : l’excavation pour la réhabilitation environnementale, l’entreposage temporaire des déblais et de l’eau, le transport et la gestion des déblais et de l’eau, et le remblayage suivant la réhabilitation environnementale. L’Entrepreneur ne peut commencer ces activités avant que le Directeur n’ait apposé son Visa sur la liste des lieux récepteurs, tel que spécifié à l’article 5.2. | En particulier, le transport vers un lieu récepteur donné ne peut être amorcé que si ce lieu a été approuvé par écrit par le Directeur ou le Professionnel désigné, tel que spécifié à l’article 5.2. De plus, pour tous travaux impliquant des matériaux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante et dont la concentration en amiante est ≥ 0,1 %, l’Entrepreneur doit soumettre au Directeur pour approbation, dix (10) Jours ouvrables avant d’entreprendre de tels travaux, son protocole détaillant les mesures qui seront mises en place pour limiter les émissions de poussières d’amiante, suivant les dispositions du CSTC (article 3.23), de la LSST et du RSST, de même que les exigences du Cahier des charges. | ajouts pour travaux en présence d'amiante
DTNI-7A | 5.2/5.2.1 | Lieux récepteurs/Exigences générales |  | En particulier, l’Entrepreneur doit tenir compte des exigences des lieux récepteurs en ce qui a trait aux déblais contenant de l’amiante ≥ 0,1 % (délai de préavis avant d’y acheminer les déblais, conditions de réception particulières, etc.). | ajouts pour travaux en présence d'amiante
DTNI-7A | 5.2/5.2.2 | Lieux récepteurs/Exigences applicables aux sols A-B (lieux récepteurs situés au Québec) | Lorsque le lieu choisi pour la gestion des sols A-B est un terrain privé autre qu’un lieu détenant un certificat d’autorisation ou une autorisation ministérielle émis par le MELCCFP à cet effet ou faisant l’objet d’une déclaration de conformité au sens de la LQE, l’Entrepreneur doit obtenir et soumettre au Directeur l’accord écrit et signé par le propriétaire foncier du terrain récepteur. En plus de la preuve de conformité du lieu demandée à la section 5.2.1, l’Entrepreneur doit aussi soumettre au Directeur avant la réunion de démarrage le rapport d’étude de caractérisation environnementale du terrain récepteur, tel que décrit à la section 8.1.1.1, démontrant que ce terrain est apte à recevoir les sols A-B issus du site où sont exécutés les travaux conformément au RSCTSC. Il devra également soumettre au Directeur pour Visa la méthodologie qui sera suivie lors des travaux pour assurer le respect de la réglementation. | Lorsque le lieu choisi pour la gestion des sols A-B est un terrain privé autre qu’un lieu détenant un certificat d’autorisation ou une autorisation ministérielle émis par le MELCCFP à cet effet ou faisant l’objet d’une déclaration de conformité au sens de la LQE, l’Entrepreneur doit obtenir et soumettre au Directeur l’accord écrit et signé par le propriétaire foncier du terrain récepteur. En plus de la preuve de conformité du lieu demandée à la section 5.2.1, l’Entrepreneur doit aussi soumettre au Directeur avant la réunion de démarrage le ou les rapports d’étude(s) de caractérisation environnementale du terrain récepteur, tel que décrit à la section 8.1.1.1, démontrant que ce terrain est apte à recevoir les sols A-B issus du site où sont exécutés les travaux conformément au RSCTSC. Le Directeur peut également demander à l’Entrepreneur de lui soumettre par écrit la méthodologie qui sera suivie lors des travaux pour assurer le respect de la réglementation | Resserrement des exigences sur documentation à fournir
DTNI-7A | 5.2/5.2.2 | Lieux récepteurs/Exigences applicables aux sols A-B (lieux récepteurs situés au Québec) | Lorsque le lieu choisi pour la gestion des sols A-B est un terrain pour lequel un plan de réhabilitation approuvé par le MELCCFP ou une déclaration de conformité prévoit l’utilisation de tels sols dans le cadre de travaux de réhabilitation ou de valorisation, l’Entrepreneur doit soumettre au Directeur une copie du plan de réhabilitation et de l’approbation dudit plan par le MELCCFP ou une copie de la déclaration de conformité produite à ce dernier depuis au moins 30 jours, y compris tout renseignement ou document inclus dans cette déclaration, tel qu’exigé par la LQE. | Lorsque le lieu choisi pour la gestion des sols A-B est un terrain pour lequel une autorisation ministérielle, un plan de réhabilitation approuvé par le MELCCFP ou une déclaration de conformité prévoit l’utilisation de tels sols dans le cadre de travaux de réhabilitation ou de valorisation, l’Entrepreneur doit soumettre au Directeur une copie de l’autorisation, du plan de réhabilitation et de l’approbation dudit plan par le MELCCFP, ou une copie de la déclaration de conformité produite à ce dernier depuis au moins trente (30) jours. Le Directeur peut demander une copie de tout renseignement ou document communiqué au MELCCFP en appui à la demande d’autorisation ou d’approbation ou à la déclaration de conformité. | Assouplissement des exigences sur documentation à fournir
DTNI-7A | 5.2/5.2.3 | Lieux récepteurs/Exigences applicables aux matières granulaires résiduelles (lieux récepteurs situés au Québec) | Lorsque le lieu choisi pour la gestion des matières granulaires résiduelles est un terrain visé par un certificat d’autorisation ou une autorisation ministérielle émis par le MELCCFP, une déclaration de conformité ou un plan de réhabilitation approuvé par le MELCCFP qui prévoit l’utilisation de telles matières dans le cadre de travaux de réhabilitation ou de valorisation, l’Entrepreneur doit soumettre au Directeur une copie du certificat d’autorisation, de l’autorisation ministérielle, du plan de réhabilitation et de l’approbation dudit plan par le MELCCFP ou une copie de la déclaration de conformité produite à ce dernier depuis au moins 30 jours, y compris tout renseignement ou document inclus dans cette déclaration, tel qu’exigé par le REAFIE ou le RPRT | Lorsque le lieu choisi pour la gestion des matières granulaires résiduelles est un terrain visé par un certificat d’autorisation ou une autorisation ministérielle émis par le MELCCFP, par une déclaration de conformité ou par un plan de réhabilitation approuvé par le MELCCFP qui prévoit l’utilisation de telles matières dans le cadre de travaux de réhabilitation ou de valorisation, l’Entrepreneur doit soumettre au Directeur une copie du certificat d’autorisation, de l’autorisation ministérielle, du plan de réhabilitation et de l’approbation dudit plan par le MELCCFP ou une copie de la déclaration de conformité produite à ce dernier depuis au moins trente (30) jours. Le Directeur peut demander une copie de tout renseignement ou document communiqué au MELCCFP en appui à la demande d’autorisation ou d’approbation ou à la déclaration de conformité. | Assouplissement des exigences sur documentation à fournir
DTNI-7A | 7.1 | Excavation pour la réhabilitation environnementale | Pour les travaux de réhabilitation environnementale, les parcelles de terrain à réhabiliter et les volumes estimés des différents matériaux à excaver sont détaillés dans le rapport d’étude de caractérisation environnementale et dans les prescriptions spéciales. L’Entrepreneur doit considérer que l’étendue latérale et les élévations délimitant les horizons des matériaux à excaver indiquées au Cahier des charges pourraient être différentes de celles rencontrées lors des travaux. Il est également possible que des excavations supplémentaires à celles initialement prévues doivent être réalisées pour atteindre les objectifs de la réhabilitation. Les excavations des parcelles de terrain à réhabiliter doivent débuter à l’emplacement du sondage ayant montré une contamination, ou tout près, et progresser de manière radiale vers l’extérieur. Cette procédure a pour but de localiser les horizons contaminés décrits aux rapports de sondages tout en limitant les volumes de matériaux à excaver. Les limites des parcelles peuvent être modifiées au moment des travaux d’excavation selon les expertises et les constats du Directeur ou du Professionnel désigné. | Pour les travaux de réhabilitation environnementale, les parcelles de terrain à réhabiliter et les volumes estimés des différents matériaux à excaver sont détaillés dans le Cahier des charges. L’Entrepreneur doit considérer que l’étendue latérale et les élévations délimitant les horizons des matériaux à excaver indiquées au Cahier des charges pourraient être différentes de celles rencontrées lors des travaux. Les limites des parcelles peuvent être modifiées au moment des travaux d’excavation selon les expertises et les constats du Directeur ou du Professionnel désigné. Il est également possible que des excavations supplémentaires à celles initialement prévues doivent être réalisées pour atteindre les objectifs de la réhabilitation. Les excavations des parcelles de terrain à réhabiliter doivent débuter à l’emplacement du sondage ayant montré une contamination, ou tout près, et progresser de manière radiale vers l’extérieur. Cette procédure a pour but de localiser les horizons contaminés décrits aux rapports de sondages tout en limitant les volumes de matériaux à excaver. Le Professionnel désigné pourra interrompre les travaux afin de procéder à des échantillonnages et des analyses chimiques afin de vérifier si les objectifs de réhabilitation environnementale sont atteints. Lorsque les résultats de cette caractérisation révèlent que les objectifs ne sont pas atteints, le Professionnel désigné donne les directives à l’Entrepreneur sur les excavations supplémentaires à réaliser, puis le Professionnel désigné procède à nouveau à la caractérisation aux fins de validation. Ces étapes se succèdent jusqu’à l’atteinte des objectifs de réhabilitation. La durée d’interruption des travaux dans un secteur donné est tributaire des délais nécessaires à l’obtention des résultats d’analyses chimiques; ainsi, l’Entrepreneur doit tenir compte d’un délai d’au plus cinq (5) Jours ouvrables pour l’obtention des résultats de caractérisation de validation.
DTNI-7A | 7.3 | Traçabilité des sols contaminés excavés | L'Entrepreneur doit s'assurer que tous les lieux récepteurs et tous les transporteurs ont accepté leur participation au projet dans le système informatique de traçabilité avant d’entreprendre le transport des déblais. | L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les lieux récepteurs et tous les transporteurs ont accepté leur participation au projet dans le système informatique de traçabilité avant d’entreprendre le transport des déblais. L’Entrepreneur doit également s’assurer que tous ses sous-traitants respectent les dispositions du RCTSCE qui leur incombent.
DTNI-7A | 7.4 | Gestion des déblais |  | Lorsqu’il y a présence des matériaux contenant de l’amiante, l’Entrepreneur doit adapter sa méthode de travail et tenir compte des directives énoncées dans le Guide d’intervention en ce qui a trait à leur gestion, selon que ceux-ci contiennent des traces ou une concentration ≥ 0,1 % en amiante. | ajout pour travaux en présence d'amiante
DTNI-7A | 7.6 | Transport des déblais et des matériaux d'emprunt | En plus des mesures applicables prévues au RCTSCE, le transport des déblais gérés hors site doit être effectué en conformité avec le RTMD ou avec toute autre législation applicable à cette activité sur tout territoire par où transitent les camions transportant les déblais. En outre, au Québec, les sols contaminés au-delà du critère C du Guide d’intervention doivent être transportés dans un contenant fermé ou dans un camion à benne recouverte d’une bâche imperméable qui doit recouvrir entièrement le dessus de la benne afin d’empêcher la pluie ou la neige d’y pénétrer et tout contaminant de s’en échapper. | En plus des mesures applicables prévues au RCTSCE, le transport des déblais gérés hors site doit être effectué en conformité avec le RTMD ou avec toute autre législation applicable à cette activité sur tout territoire par où transitent les camions transportant les déblais. En outre, au Québec, les sols contaminés au-delà du critère C du Guide d’intervention doivent être transportés dans un contenant fermé ou dans un camion à benne recouverte d’une bâche imperméable qui doit recouvrir entièrement le dessus de la benne afin d’empêcher la pluie ou la neige d’y pénétrer et tout contaminant de s’en échapper. Le transport de matériaux contenant de l’amiante doit être effectué en conformité avec le RTMD, et les bâches doivent, en plus d’être imperméables, être étanches aux fibres d’amiante. À noter que les déblais contenant de l’amiante appartiennent à la classe 9 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-86).
DTNI-7A | 7.8 | Gestion de l'eau | Parmi les conditions à respecter en tout temps, l’Entrepreneur doit mettre en place une méthode adéquate pour éviter l’entraînement de particules solides au réseau d’égout et prendre toutes les mesures nécessaires afin que les eaux qui y sont rejetées ne contiennent pas de sédiments. Ces mesures devront être adaptées aux conditions du Chantier et sont sujettes à l’approbation du Directeur. Celles-ci peuvent par exemple consister en l’installation d’une membrane géotextile, d’une trappe à sédiments ou d’un bassin de décantation. | Parmi les conditions à respecter en tout temps, l’Entrepreneur doit mettre en place une méthode adéquate pour éviter l’entraînement de particules solides au réseau d’égout et prendre toutes les mesures nécessaires afin que les eaux qui y sont rejetées ne contiennent pas de matières en suspension ni de sédiments. Ces mesures devront être adaptées aux conditions du Chantier et sont sujettes à l’approbation du Directeur. Celles-ci peuvent par exemple consister en l’installation d’une membrane géotextile, d’une trappe à sédiments ou d’un bassin de décantation. | Arrimage avec règlements CMM
DTNI-7A | 7.8 | 7.8.1 Rejet à l'égout et permis | Les eaux issues du Chantier doivent être gérées conformément aux règlements 2008-47 et 2013 57 de la CMM et leur rejet au réseau d’égout sanitaire ou combiné est, à moins d’indication contraire, obligatoire et ne peut se faire vers le réseau d’égout pluvial. | Les eaux issues du Chantier doivent être gérées conformément aux Règlements 2008-47 et 2013-57 de la CMM. À moins d’indication contraire au Cahier des charges, et sous réserve des directives indiquées au permis, leur rejet au réseau d’égout sanitaire ou combiné est obligatoire et ne peut se faire vers le réseau d’égout pluvial. | Arrimage avec règlements CMM et permis
DTNI-7A | 7.8 | 7.8.2.1 Gestion de l'eau contaminée spécifiée au Cahier des charges | Dans le cas où il est spécifié de traiter l’eau sur place puis de la rejeter à l’égout, l'Entrepreneur doit soumettre pour Visa au Directeur, au moins deux (2) semaines avant le début des travaux, un document précisant la méthode de traitement retenue et les débits projetés des rejets à l’égout, accompagné de sa demande de permis déposée au CRSE. | Dans le cas où il est spécifié de traiter l’eau sur place puis de la rejeter à l’égout, l’Entrepreneur doit soumettre pour approbation au Directeur, au moins dix (10) Jours ouvrables avant le début des travaux, un document précisant la méthode de traitement retenue et les débits projetés des rejets à l’égout, accompagné de sa demande de permis déposée au CRSE. L’unité de traitement doit être conçue pour traiter l’eau afin qu’elle puisse respecter les normes de rejet à l’égout applicables, et avoir le rendement nécessaire pour maintenir les excavations à sec.
DTNI-7A | 7.8 | 7.8.2.2 Gestion de l'eau non spécifiée au Cahier des charges | L’eau doit être entreposée temporairement afin d’en faire l’analyse pour déterminer le mode de gestion dans les situations suivantes : • La présence d’eau non anticipée dans les excavations; • les résultats d’analyses de l’eau caractérisée au Cahier des charges indiquent que l’eau peut être rejetée à l’égout sans caractérisation préalable, mais les conditions du permis de rejet à l’égout exigent l’analyse de l’eau avant rejet; • les conditions du permis de rejet à l’égout exigent l’analyse de l’eau avant rejet. | L’eau doit être entreposée temporairement afin d’en faire l’analyse pour déterminer le mode de gestion dans les situations suivantes : • la présence d’eau non anticipée dans les excavations; • les résultats d’analyses de l’eau caractérisée au Cahier des charges indiquent que l’eau respecte les normes pour être rejetée à l’égout, mais les conditions du permis de rejet à l’égout exigent l’analyse de l’eau avant rejet; • les conditions du permis de rejet à l’égout exigent l’analyse de l’eau avant rejet. | Arrimage avec règlements CMM et permis
DTNI-7A | 7.8 | 7.8.2.2 Gestion de l'eau non spécifiée au Cahier des charges | L’eau doit être entreposée temporairement afin d’en faire l’analyse pour déterminer le mode de gestion dans les situations suivantes : • La présence d’eau non anticipée dans les excavations; • les résultats d’analyses de l’eau caractérisée au Cahier des charges indiquent que l’eau peut être rejetée à l’égout sans caractérisation préalable, mais les conditions du permis de rejet à l’égout exigent l’analyse de l’eau avant rejet; • les conditions du permis de rejet à l’égout exigent l’analyse de l’eau avant rejet. [...] Si les résultats d’analyses de l’eau sont conformes aux normes des Règlements 2008-47 et 2013-57 de la CMM, l’eau peut être rejetée à l’égout, et ce, après l’émission du permis de rejet et selon ses prescriptions. | L’eau doit être entreposée temporairement afin d’en faire l’analyse pour déterminer le mode de gestion dans les situations suivantes : • la présence d’eau non anticipée dans les excavations; • les résultats d’analyses de l’eau caractérisée au Cahier des charges indiquent que l’eau respecte les normes pour être rejetée à l’égout, mais les conditions du permis de rejet à l’égout exigent l’analyse de l’eau avant rejet; • les conditions du permis de rejet à l’égout exigent l’analyse de l’eau avant rejet. [...] Si les résultats d’analyses de l’eau sont conformes aux normes des Règlements 2008-47 et 2013-57 de la CMM, l’eau peut être rejetée à l’égout, et ce, après l’obtention de l’autorisation de rejet et selon les exigences du permis de rejet | Arrimage avec règlements CMM et permis
DTNI-7A | 7.9 | Remblayage pour la réhabilitation environnementale | À la suite des travaux de réhabilitation environnementale, les zones d’excavation seront, si nécessaire, remblayées jusqu’au niveau spécifié et conformément aux exigences du Cahier des charges. L’Entrepreneur doit d’abord utiliser les déblais réutilisables pour le remblayage des excavations. Au besoin, le remblayage est complété par l’apport de matériaux d’emprunt. Lorsque les matériaux d’emprunt sont des sols faiblement contaminés, ils doivent respecter rigoureusement les concentrations en contaminants spécifiées au Cahier des charges. Lorsque de telles spécifications n’apparaissent pas au Cahier des charges, les matériaux d’emprunt doivent être des sols ≤ A ou provenir d’une source commerciale (sablière, gravière ou carrière). L’Entrepreneur ne peut pas amorcer les travaux de remblayage dans les parcelles ayant fait l’objet de travaux de réhabilitation sans l’autorisation du Directeur. L’Entrepreneur doit tenir compte d’un délai d’au plus cinq (5) Jours ouvrables pour l’obtention des résultats d’analyses chimiques des échantillons de parois et de fond des excavations. | À la suite des travaux de réhabilitation environnementale, les zones d’excavation seront, si nécessaire, remblayées jusqu’au niveau spécifié et conformément aux exigences du Cahier des charges. L’Entrepreneur ne peut pas amorcer les travaux de remblayage dans les parcelles ayant fait l’objet de travaux de réhabilitation sans l’autorisation du Directeur. L’Entrepreneur doit d’abord utiliser les déblais réutilisables pour le remblayage des excavations. Au besoin, le remblayage est complété par l’apport de matériaux d’emprunt. Lorsque les matériaux d’emprunt sont des sols faiblement contaminés, ils doivent respecter rigoureusement les concentrations en contaminants spécifiées au Cahier des charges. Lorsque de telles spécifications n’apparaissent pas au Cahier des charges, les matériaux d’emprunt doivent être des sols ≤ A ou provenir d’une source commerciale approuvée par le Directeur (sablière, gravière ou carrière). Lorsque la provenance des matériaux d’emprunt est un terrain contenant ou ayant contenu des sols contaminés (c.-à-d. des sols autres que des sols ≤ A) ou des matières résiduelles, chaque chargement de sols d’emprunt devra être surveillé par un professionnel ou du personnel sous sa supervision et faire l’objet d’un contrôle conformément à l’article 7.6 du présent document avant d’être acheminé au site des travaux. De plus, à la fin des travaux de remblayage, l’Entrepreneur doit fournir au Directeur un document signé par un professionnel confirmant la provenance et la qualité des sols d’emprunt acheminés au site des travaux. | Nouveau et restructuration du texte
DTNI-7A | 8 | 8.1 Matériaux d'emprunt/8.1.1 ÉTUDE,ANALYSES ET ESSAIS REQUIS/8.1.1.1 | 8.1.1.1 Étude de caractérisation environnementale L’étude doit être réalisée selon les exigences du Guide de caractérisation et du Guide d’échantillonnage et jugée satisfaisante par le Directeur. Une étude de caractérisation environnementale peut être exigée pour chacun des lieux de provenance des matériaux d’emprunt. | 8.1.1.1 Études de caractérisation environnementale Des études de caractérisation environnementale (phases I, II et III) et des études de caractérisation post-réhabilitation peuvent être exigées pour chacun des lieux de provenance des matériaux d’emprunt. Les études doivent être réalisées selon les exigences du Guide de caractérisation et du Guide d’échantillonnage, ou jugées satisfaisantes par le Directeur. Il est à noter que l’Entrepreneur doit fournir un document signé par un professionnel qui atteste que les études fournies sont complètes et que les sols d’emprunt proposés répondent à toutes les exigences du Cahier des charges. | Resserrement des exigences sur documentation à fournir
DTNI-7A | 8 | 8.1 Matériaux d'emprunt/8.1.1 ÉTUDE,ANALYSES ET ESSAIS REQUIS/8.1.1.2 | Les paramètres à analyser sur les matériaux d’emprunt doivent comprendre, au minimum, les métaux (Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Sn, Mn, Mo, Ni, Pb et Zn), les hydrocarbures pétroliers C10-C50 et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Les analyses chimiques doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ). | Les paramètres à analyser sur les matériaux d’emprunt doivent comprendre les métaux (Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Sn, Mn, Mo, Ni, Pb et Zn), les hydrocarbures pétroliers C10-C50 et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), ainsi que tous les autres paramètres d’intérêt identifiés dans la phase I de l’étude de caractérisation. Les analyses chimiques doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ). | Resserrement des exigences sur documentation à fournir
DTNI-7A | 8 | 8.1 Matériaux d'emprunt/8.1.2 Exigences particulières pour les sources d'emprunt /8.1.2.1 | 8.1.2.1 Source commerciale (sablière, gravière ou carrière) Aucune étude de caractérisation environnementale n’est requise. | "8.1.2.1 Source commerciale (sablière, gravière ou carrière) Les études de caractérisation environnementale décrites à la section 8.1.1.1 ne sont pas requises.
DTNI-7A | 10 | 10.2 Description des items du bordereau | les travaux temporaires nécessaires à la réalisation de l’ouvrage découlant des méthodes de travail de l’Entrepreneur, mais qui ne sont pas détaillées aux Cahier des charges, notamment la protection et le soutènement des structures, des conduits et des massifs existants; | les travaux temporaires nécessaires à la réalisation de l’ouvrage découlant des méthodes de travail de l’Entrepreneur, mais qui ne sont pas détaillées au Cahier des charges, notamment la protection et le soutènement des structures, des conduits et des massifs existants, la gestion des eaux (et les matières décantables) générées par les activités du Chantier ou qui s’y accumulent;
DTNI-7A | 10 | Sous-Famille 1200 – Remblayage | II-7A-1202 Remblayage avec des matériaux d’emprunt Le prix au mètre cube de l’item Remblayage avec des matériaux d’emprunt comprend : • le chargement et le transport des matériaux d’emprunt à partir du site d’origine; • le déchargement, la mise en place et le compactage des matériaux d’emprunt; • la fourniture des documents de caractérisation des matériaux et des manifestes de transport requis; | "II-7A-1202 Remblayage avec des matériaux d’emprunt Le prix au mètre cube de l’item Remblayage avec des matériaux d’emprunt comprend : • le chargement et le transport des matériaux d’emprunt à partir du site d’origine; • le déchargement, la mise en place et le compactage des matériaux d’emprunt; • les études, essais, analyses, documents et suivis exigés aux sections 7.9 et 8.1 du présent document." | Resserrement des exigences sur documentation à fournir: les frais assumés par Entrepreneur
DTNI-7A | 10 | Sous-Famille 2200 – Gestion hors site des déblais | Ces items sont utilisés pour tous les travaux à l’exception des travaux d’infrastructures (voir Sous-Famille 2300). Ces items de paiement ne s’appliquent pas à la gestion des déblais issus de travaux réalisés par les techniques d’hydro-excavation ou d’excavation pneumatique." | Ces items sont utilisés pour tous les travaux à l’exception des travaux d’infrastructures (voir Sous-Famille 2300). À moins d’indication contraire dans le Cahier des charges, les coûts inhérents à la gestion hors site des déblais suivants ne sont pas présentés ni inclus aux items du bordereau des prix relatifs au présent document; ils sont plutôt inclus dans les descriptifs des autres travaux du Cahier des charges : • La gestion hors site des déblais de sols ≤ A autres que ceux issus des travaux d’excavation pour la réhabilitation environnementale; • La gestion hors site des débris de construction ou de démolition et matières granulaires résiduelles issus de travaux de démolition des ouvrages existants et couverts par d’autres portions du Cahier des charges; Les items de paiement de la présente sous-famille ne s’appliquent pas à la gestion des déblais issus de travaux réalisés par les techniques d’hydro-excavation ou d’excavation pneumatique | Ajout pour éviter les dédoublements
DTNI-7A | 10 | Famille 3000 – Gestion de l’eau contaminée | II-7A-3102 Pompage et traitement de l’eau Le prix à la semaine d’opération sur le Chantier de l’unité de traitement de l’item Pompage et traitement de l’eau comprend : • l’alimentation électrique de l’unité de traitement; • le pompage des eaux vers l’unité de traitement, et leur entreposage temporaire au besoin; • le nettoyage des réservoirs et des équipements; • le chargement, le remplacement et l’élimination des médias filtrants; • l’intervention des techniciens spécialisés; • l’entretien et le remplacement des pièces d’équipement en cas de bris ou de mauvais fonctionnement. Cet item est payable en proportion du temps où l’unité de traitement est fonctionnelle et en opération seulement. | II-7A-3102 Pompage et traitement de l’eau Le prix à la semaine d’opération sur le Chantier de l’unité de traitement de l’item Pompage et traitement de l’eau comprend : • l’alimentation électrique de l’unité de traitement; • la récupération et la gestion des LIL (y compris le matériel absorbant utilisé); • le pompage de l’eau contaminée vers l’unité de traitement, et son entreposage temporaire au besoin; • la gestion des matières décantables; • le nettoyage des réservoirs et des équipements; • le chargement, le remplacement et l’élimination des médias filtrants; • l’intervention des techniciens spécialisés; • l’entretien et le remplacement des pièces d’équipement en cas de bris ou de mauvais fonctionnement. Cet item est payable en proportion du temps où l’unité de traitement est fonctionnelle et en activité seulement.
DTNI-7A | 10 | Famille 3000 – Gestion de l’eau contaminée | II-7A-3103 Gestion hors site de l’eau contaminée Le prix au litre de l’item Gestion hors site de l’eau contaminée comprend : • le pompage, l’entreposage temporaire des eaux contaminées dans un conteneur étanche, le transport et l’élimination hors site des eaux contaminées dans un lieu autorisé par le MELCCFP conformément aux lois, règlements, politiques et directives en vigueur; • la décontamination de l’équipement. | II-7A-3103 Gestion hors site de l’eau contaminée Le prix au litre de l’item Gestion hors site de l’eau contaminée comprend : • la récupération et la gestion des LIL (y compris le matériel absorbant utilisé); • le pompage et, le cas échéant, l’entreposage temporaire de l’eau contaminée; • le transport et l’élimination hors site de l’eau contaminée, y compris les matières en suspension et les matières décantables, dans un lieu autorisé par le MELCCFP conformément aux lois, règlements, politiques et directives en vigueur; • la décontamination de l’équipement.

## DTNI-8A
Tableau des modificatifs - cycle 2025
DTN | Article | Titre de l'article | Ancien Texte | Nouveau Texte | Commentaire
DTNI-8A | 1 | Objet | Le document « Maintien et gestion de la mobilité » définit les exigences de la Ville de Montréal en ce qui a trait au maintien et à la gestion de la mobilité de tous les usagers du domaine public ainsi qu’à la signalisation temporaire durant les travaux. À ces exigences s’ajoute l’obligation pour l’Entrepreneur de maintenir l’accessibilité universelle à toutes propriétés dans les limites de son Chantier. | Le présent document technique normalisé définit les exigences de la Ville de Montréal en ce qui a trait au maintien et à la gestion de la mobilité de tous les usagers du domaine public ainsi qu’à la signalisation temporaire durant les travaux. À ces exigences s’ajoute l’obligation pour l’Entrepreneur de maintenir l’accessibilité universelle à toutes propriétés dans les limites de son Chantier. | Reformulation
DTNI-8A | 4 | Définitions et acronymes | Dans le présent document, lorsque les termes suivants comportent une majuscule, ils ont le sens suivant : | Dans le présent document, on entend par : | Reformulation afin d'éviter la répétition
DTNI-8A | 4 | Définitions et acronymes | De plus, chacune des définitions présentes à la section 1 « Définitions » du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) est applicable au présent document, lorsque le terme utilisé comporte une majuscule. | De plus, chacune des définitions présentes au Cahier des clauses administratives générales (CCAG) est applicable au présent document lorsque le terme utilisé comporte une majuscule. | Reformulation afin d'éviter la répétition
DTNI-8A | 4 | Définitions et acronymes | - | Logement, Infrastructures et Collectivités Canada : ministère du gouvernement fédéral du Canada qui est chargé de la politique en matière d’infrastructures; NTCIP : Protocole de Communication pour les applications trafic mis en vigueur par la FHWA (Federal HighWay Administration) des États-Unis. | Ajout de deux (2) acronymes
DTNI-8A | 5 | Exigences générales​ | Lors de la mobilisation d’un Chantier et lors de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers et des travailleurs en tout temps tout en maintenant la mobilité des piétons, des cyclistes, des utilisateurs d’un ATPM et des véhicules motorisés à proximité du Chantier. | Lors de la mobilisation d’un Chantier et lors de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers et des travailleurs en tout temps tout en maintenant, dans cet ordre de priorité bien précis, la mobilité des piétons, des cyclistes, des utilisateurs d’un ATPM, des autobus et des autres véhicules motorisés à proximité du Chantier. | Ajout du mode de transport " autobus" et préciser l'ordre de priorité ​
DTNI-8A | 5.2 | Plan de signalisation | Les plans de signalisation doivent être à l’échelle, en couleur, en unités métriques, en format PDF, imprimables en format 11 po X 17 po et lisibles. | les plans de signalisation doivent être à l’échelle, en couleur, en unités métriques, en format PDF, imprimables en format 27,94 cm x 43,18 cm et lisibles. | Conversion des unités au système métrique
DTNI-8A | 5.4 | Coordination opérationnelle​ | Il doit également prévoir dans la planification de son échéancier la coordination à effectuer, notamment avec les différents partenaires de la Ville tels que les sociétés de transport (REM, RTL, STL, STM et EXO), les circuits de transport scolaire, Infrastructures Canada, le MTMD, Parcs Canada, Postes Canada, PJCCI, le SPVM, le SIM, Urgences-Santé et les RTU. | Il doit également prévoir dans la planification de son échéancier la coordination à effectuer, notamment avec les différents partenaires de la Ville tels que les sociétés de transport (REM, RTL, STL, STM et Exo, les circuits de transport scolaire, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada , le MTMD, Parcs Canada, Postes Canada, PJCCI, le SPVM, le SIM, Urgences-Santé et les RTU. | Changement de nom de'Infrastructures Canada
DTNI-8A | 5.6.1 | Corridor piétonnier temporaire​​ | Ce corridor doit être délimité par des clôtures autoportantes de chantier, des glissières de sécurité en acier munies de clôtures ou par des balises T-RV-10 espacées aux deux (2) mètres, en fonction du choix le plus approprié pour le milieu et en accord avec le Directeur. | Ce corridor doit être délimité par des clôtures autoportantes de chantier, des glissières de sécurité en béton ou en acier munies de clôtures ou par des balises T-RV-10 espacées aux 2 m, en fonction du choix le plus approprié pour le milieu et en accord avec le Directeur. | Ajout des glissières de sécurité en béton
DTNI-8A | 5.7 | Maintien et gestion des aménagements cyclables​ | MAINTIEN ET GESTION DES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES Lorsque des travaux nécessitent l’entrave d’un aménagement cyclable, l’Entrepreneur doit maintenir la mobilité des cyclistes et utilisateurs d’ATPM selon les spécifications du Cahier des charges. En tenant compte de la durée des travaux et de la proximité du détour, il doit dévier ces usagers sur un aménagement cyclable existant ou les dévier sur un aménagement cyclable temporaire sécurisé. Dans les cas spécifiques où il n’est pas possible de répondre à ces exigences et en accord avec le Directeur, il doit évaluer faire descendre les cyclistes de leurs vélos et autres usagers à la hauteur des travaux et les acheminer dans les corridors piétons, en prévoyant l’installation du panneau « P-125 ». S’il y a des repères visuels existants le long des aménagements cyclables dans la zone de Chantier, l’Entrepreneur doit obtenir l’autorisation du Directeur pour les enlever et les entreposer. L’enlèvement des repères visuels, leur transport en vue de leur entreposage temporaire et leur remise en place, s’il y a lieu, doivent être effectués par l’Entrepreneur et ce dernier est tenu responsable de tout dommage causé à ceux-ci au cours de ses travaux, durant leur manutention, leur déplacement et leur entreposage. Lors du retrait des repères visuels, l’Entrepreneur doit fournir et poser sur les manchons, des bouchons temporaires afin d’empêcher les matériaux d’y pénétrer. | Lorsque des travaux nécessitent l’entrave d’un aménagement cyclable, l’Entrepreneur doit maintenir la mobilité des cyclistes et utilisateurs d’ATPM selon les spécifications du Cahier des charges et les exigences du présent article. L’Entrepreneur doit s’assurer de maintenir en tout temps une continuité sécuritaire et fonctionnelle des déplacements des cyclistes. À cet effet, l’Entrepreneur doit adapter son concept de maintien et gestion des aménagements cyclables en prenant en compte la durée de ses travaux ainsi que les différents niveaux hiérarchiques du réseau cyclable, identifiés sur la carte disponible à l’adresse Réseau cyclable de Montréal. Cette carte regroupe trois (3) niveaux : le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Il est à considérer que s’il y a des repères visuels existants le long des aménagements cyclables dans la zone de Chantier, l’Entrepreneur doit obtenir l’autorisation du Directeur pour les enlever et les entreposer. L’enlèvement des repères visuels, leur transport en vue de leur entreposage temporaire et leur remise en place, s’il y a lieu, doivent être effectués par l’Entrepreneur et ce dernier est tenu responsable de tout dommage causé à ceux-ci au cours de ses travaux, durant leur manutention, leur déplacement et leur entreposage. Lors du retrait des repères visuels, l’Entrepreneur doit fournir et poser sur les manchons, des bouchons temporaires afin d’empêcher les matériaux d’y pénétrer. | Une modification et bonification majeure de l'article
Dans le cas où la voie cyclable doit être fermée, l’Entrepreneur doit fabriquer et installer des panneaux d’information générale afin d’informer les cyclistes de la fermeture de la voie cyclable. Les informations suivantes doivent apparaître sur les panneaux. • Le lien cyclable fermé avec ses limites; • La date à partir de laquelle le lien cyclable est fermé; • La durée de la fermeture du lien cyclable. La dimension de ces panneaux est de 600 mm x 750 mm. Ces panneaux peuvent être installés jusqu’à dix (10) jours avant la fermeture de la voie cyclable. 5.7.1 EXIGENCES TECHNIQUES D’AMÉNAGEMENT CYCLABLE L’Entrepreneur doit maintenir la voie cyclable dans l’axe de la rue avec un aménagement temporaire qui répond aux exigences suivantes : • Les déviations horizontales doivent être assez douces pour permettre la circulation cycliste à vitesse confortable, soit une vitesse minimale de 20 km/h sur une surface plane; • Les dénivellations verticales doivent avoir en tout temps une pente maximale de 8 % pour garantir la sécurité et le confort des cyclistes. Pour franchir les obstacles, des rampes temporaires sont ainsi requises avec une pente maximale équivalente, et avec une longueur minimale de 1 m sur le dessus de l’obstacle; La surface de l’aménagement cyclable doit être rigide, stable, antidérapante et sécuritaire; • Les critères de sécurité, de visibilité aux intersections, aux feux de circulation, aux obstacles, etc. du Tome V des normes du MTMD doivent être respectés. À cet effet, l’Entrepreneur doit considérer que des modifications aux feux de circulation pourraient être nécessaires.
Dans le cas où un aménagement temporaire est en conflit avec un arrêt d’autobus, l’Entrepreneur doit prévoir la coordination avec les sociétés de transport concernées. Il doit également considérer que toute installation de quai, de rampe ou de passerelle temporaire doit répondre aux exigences des articles 17 et 5.6.4 du DTNI-8A. EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR LES NIVEAUX 1 ET 2 5.7.2.1 Durée de travaux inférieure à deux (2) semaines L’Entrepreneur doit maintenir la voie cyclable dans l’axe de la rue avec un aménagement temporaire qui répond aux exigences additionnelles suivantes : • La largeur de la voie cyclable doit être de 2,3 m par direction afin de permettre le dépassement pour le niveau 1, en cas d’enjeux particuliers la largeur peut être réduite à 1,5 m avec l’accord du Directeur; • La largeur de la voie cyclable doit être de 1,5 m pour le niveau 2, en cas d’enjeux particuliers la largeur peut être réduite avec l’accord du Directeur; • La voie cyclable doit être séparée des autres types de circulation (piéton, automobiles, etc.); • La voie cyclable doit être séparée de la circulation automobile à l’aide de repères visuels de type T-RV-10, sauf si une analyse démontre que les T-RV-7 sont plus appropriés. Lorsque spécifié au Cahier des charges, des glissières en béton pour chantier ou des glissières en acier pourraient être exigées par le Directeur dans certains cas; • Aucune dénivellation de plus de 13 mm n’est tolérée.
5.7.2.2 Durée de travaux de deux (2) semaines et plus L’Entrepreneur doit maintenir la voie cyclable dans l’axe de la rue avec un aménagement temporaire qui répond aux exigences additionnelles suivantes : • La largeur de la voie cyclable doit être de 2,3 m par direction afin de permettre le dépassement pour le niveau 1, en cas d’enjeux particuliers la largeur peut être réduite à 1,5 m avec l’accord du Directeur; • La largeur de la voie cyclable doit être de 1,5 m pour le niveau 2, en cas d’enjeux particuliers la largeur peut être réduite avec l’accord du Directeur; • La voie cyclable doit être séparée des autres types de circulation (piéton, automobiles, etc.); • Séparer la voie cyclable de la circulation automobile à l’aide de glissières en béton pour chantier ou de glissières en acier; • Aucune dénivellation de plus de 13 mm. Si cette exigence ne peut être respectée, l’Entrepreneur doit prévoir une transition avec un enrobé bitumineux temporaire; • Prévoir l’effacement du marquage existant et le marquage temporaire de la voie cyclable en conformité du Tome V des normes du MTMD.
EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR LE NIVEAU 3 5.7.3.1 Bande cyclable dans la direction de la circulation Si l’existant est une bande cyclable dans la direction de la circulation, cette dernière doit être aménagée temporairement selon les exigences additionnelles suivantes : • En chaussée désignée; • Aucune dénivellation de plus de 13 mm n’est tolérée. 5.7.3.2 Bande cyclable dans le sens inverse de la circulation Si l’existant est une bande cyclable dans le sens contraire à la direction de la circulation, cette dernière doit être aménagée temporairement selon les exigences additionnelles suivantes : • La largeur de la voie cyclable doit être de 1,5 m, en cas d’enjeux particuliers la largeur peut être réduite avec l’accord du Directeur; • Séparer la voie cyclable de la circulation automobile à l’aide de repères visuels de type T-RV-10 sauf si une analyse démontre que les T-RV-7 sont plus appropriés; • Aucune dénivellation de plus de 13 mm n’est tolérée.
5.7.4 EXIGENCES PARTICULIÈRES EN CAS DE DÉTOUR DE L’AMÉNAGEMENT CYCLABLE Dans le cas où il est impossible de maintenir la voie cyclable dans l’axe existant et en accord avec le Directeur, l’Entrepreneur peut proposer un détour de la voie cyclable qui doit être praticable en offrant un haut niveau de confort et de sécurité pour les cyclistes selon les exigences : • Des articles 5.7.1 et 5.7.2.1 pour les niveaux 1 et 2 dont la durée des travaux est de moins de deux (2) semaines; • Des articles 5.7.1 et 5.7.2.2 pour les niveaux 1 et 2 dont la durée des travaux est de plus de deux (2) semaines. Si le détour est implanté sur une rue locale, la séparation par des glissières en béton pour chantier ou des glissières en acier est remplacée par des repères visuels de type T-RV-10; • Des articles 5.7.1 et 5.7.3.1 pour le niveau 3 dont la voie cyclable existante est dans la direction de la circulation. Dans le cas où le détour est envoyé sur une rue collectrice ou artérielle selon l’Annexe 1 – Carte du réseau routier hiérarchisé, l’aménagement de la chaussée désignée est remplacé par l’aménagement temporaire d’une bande cyclable délimitée de la circulation automobile par des repères visuels de type T-RV-10. Lorsque spécifié au Cahier des charges, des glissières en béton pour chantier ou des glissières en acier pourraient être exigées par le Directeur dans certains cas; • Des articles 5.7.1 et 5.7.3.2 pour le niveau 3 dont la voie cyclable existante est dans la direction contraire à la circulation. Lorsque spécifié au Cahier des charges, l’Entrepreneur doit dans certaines situations prévoir des travaux corrélatifs sur la chaussée.
5.7.5 CAS D’EXCEPTION Dans les cas d’exception où il n’est pas possible de répondre à ces exigences et en accord avec le Directeur, il doit évaluer la nécessité de faire descendre les cyclistes de leurs vélos et autres usagers à la hauteur des travaux et les acheminer dans les corridors piétonniers, en prévoyant l’installation du panneau « P-125 ». Dans tous les cas, cet acheminement ne peut dépasser une distance totale de marche de 100 m.
DTNI-8A | 6 | Matériaux​ | De plus, tous les panneaux doivent être identifiés à l’endos au nom du Fournisseur (nom et numéro de téléphone). Les repères visuels, les glissières en béton pour chantier et les pesées doivent porter une marque qui les identifie à l’entreprise. | De plus, tous les panneaux doivent être identifiés au dos au nom du Fournisseur (nom et numéro de téléphone). Les repères visuels, les glissières en béton pour chantier et les pesées doivent porter une marque qui les identifie à l’entreprise. | Remplacement du mot à l'endos par au dos​
DTNI-8A | 6.1 | Repères visuels | Les balises coniques T-RV-7 et T-RV-10 doivent être bien lestées (pesées en caoutchouc représentant un minimum de 30 lbs pour les T-RV-7 et 15 lbs pour les T-RV-10) afin de résister à la vibration, aux vents et aux déplacements d’air provoqués par le passage des véhicules. | Les balises coniques T-RV-7 et T-RV-10 doivent être bien lestées (pesées en caoutchouc représentant un minimum de 13,6 kg pour les T-RV-7 et 6,8 kg pour les T-RV-10) afin de résister à la vibration, aux vents et aux déplacements d’air provoqués par le passage des véhicules. | Conversion des unités au système métrique
DTNI-8A | 6.3 | Signalisation verticale permanente​ | Lors d’installation de panneaux amovibles, les supports des panneaux doivent être ancrés ou lestés suffisamment pour rester stable en fonction des conditions météorologiques annoncées au chantier (pesées en caoutchouc). Dans tous les cas, l’Entrepreneur doit prévoir au minimum une pesée de 30 lbs par panneau d’interdiction d’arrêt ou de stationnement (ou pied métallique renforcée à hauteur de 20lbs) et une pesée de 50 lbs pour tout autre panneau. L’utilisation de pierres, de blocs de béton ou de sacs de matériaux granulaires pour maintenir en place les dispositifs de signalisation de travaux est interdite. | Lors d’installation de panneaux amovibles, les supports des panneaux doivent être ancrés ou lestés suffisamment pour rester stables en fonction des conditions météorologiques annoncées au chantier (pesées en caoutchouc). Dans tous les cas, l’Entrepreneur doit prévoir au minimum une pesée de 13,6 kg par panneau d’interdiction d’arrêt ou de stationnement (ou pied métallique renforcé à hauteur de 9 kg) et une pesée de 22,6 kg pour tout autre panneau. L’utilisation de pierres, de blocs de béton ou de sacs de matériaux granulaires pour maintenir en place les dispositifs de signalisation de travaux est interdite. | Conversion des unités au système métrique
DTNI-8A | 6.3.1 | Signalisation d'interdiction de stationnement ou d'arrêt interdit​ | Afin de garantir la bonne tenue de la signalisation, il est exigé de la fixer au mobilier urbain, selon les directives du Directeur. En l’absence de mobilier urbain sur les abords de la rue ou pour des travaux de courte durée, la signalisation d’interdiction de stationnement peut être installée sur un pied métallique renforcée à hauteur de 20lbs, sinon avec au minimum une pesée de 30 lbs par panneau. | Afin de garantir la bonne tenue de la signalisation, il est exigé de la fixer au mobilier urbain, selon les directives du Directeur. En l’absence de mobilier urbain sur les abords de la rue ou pour des travaux de courte durée, la signalisation d’interdiction de stationnement peut être installée sur un pied métallique renforcé à hauteur de 9 kg, sinon avec au minimum une pesée de 13,6 kg par panneau. | Conversion des unités au système métrique
DTNI-8A | 6.3.2 | Barrière TB-2​ | Les barrières TB-2, à utiliser pour fermer en tout ou en partie un chemin public à la circulation doivent être lestées avec un minimum de deux pesées de 50 lbs par support, pour un total de 200 lbs minimum. La barrière utilisée le long des itinéraires pour piétons ou sur un trottoir doit avoir une planche horizontale supplémentaire installée plus près du sol. La planche ajoutée permet aux personnes ayant une déficience visuelle de détecter la barrière à l’aide de leur canne. Le bord inférieur de la planche supplémentaire doit être à une hauteur d’au plus 200 mm du sol. | Les barrières TB-2 à utiliser pour fermer en tout ou en partie un chemin public à la circulation doivent être lestées avec un minimum de deux (2) pesées de 22,6 kg par support, pour un total de 90 kg minimum. La barrière utilisée le long des itinéraires pour piétons ou sur un trottoir doit avoir une planche horizontale supplémentaire installée plus près du sol. La planche ajoutée permet aux personnes ayant une déficience visuelle de détecter la barrière à l’aide de leur canne. Le bord inférieur de la planche supplémentaire doit être à une hauteur d’au plus 200 mm du sol. | Conversion des unités au système métrique
DTNI-8A | 6.4 | Masquage et démasquage de la signalisation verticale​ | Lors de la mise hors fonction de la signalisation verticale permanente comme temporaire, l’Entrepreneur doit les recouvrir avec un cache rigide conforme aux exigences du Tome V – Signalisation routière, MTMD, chapitre 4 « Travaux ». Le cache rigide doit être noir et être identifié à l’endos au nom du Fournisseur (nom et numéro de téléphone). Cependant, la bande rétroréfléchissante orange de 80 mm de hauteur doit couvrir toute la largeur du panneau à masquer. La seule alternative au masquage de la signalisation verticale temporaire est son ramassage complet, incluant les pesées. | Lors de la mise hors fonction de la signalisation verticale permanente comme temporaire, l’Entrepreneur doit la recouvrir avec un cache rigide conforme aux exigences du Tome V –Signalisation routière, MTMD, chapitre 4 « Travaux ». Le cache rigide doit être noir et être identifié au dos au nom du Fournisseur (nom et numéro de téléphone). Cependant, la bande rétroréfléchissante orange de 80 mm de hauteur doit couvrir toute la largeur du panneau à masquer. La seule alternative au masquage de la signalisation verticale temporaire est son ramassage complet, incluant les pesées. | Remplacement du mot à l'endos par au dos​
DTNI-8A | 7.2 | Signalisation temporaire​ | L’Entrepreneur est responsable de l’installation des panneaux temporaires de réglementation du stationnement (T-75) ou d’arrêt interdit (T-180-1). Les exigences suivantes s’appliquent pour ces deux types de panneaux. | L’Entrepreneur est responsable de l’installation des panneaux temporaires de réglementation du stationnement (T-75) ou d’arrêt interdit (DU-T-160-1). Les exigences suivantes s’appliquent pour ces deux types de panneaux. | Remplacement du panneau (T-180-1) par le panneau (DU-T-160-1)​
DTNI-8A | 7.2.1.3 | Procédure de remorquage​ | Si l’Entrepreneur observe des véhicules stationnés sur la rue dans la zone d’interdiction de stationnement et nuisant directement à la réalisation des travaux, il doit communiquer avec le centre d’appel de l’agence de Mobilité durable au 514 868-3737 pour demander l’intervention d’un agent de stationnement sur le chantier. Toutefois, l’appel doit être fait lorsque l’interdiction est en vigueur. Dans le cas de situations nuisant directement à une opération critique pour le chantier (excavation précise à l’endroit d’un véhicule, et avec l’accord du Directeur), il doit communiquer avec un numéro plus direct du centre d’appel de l’agence de Mobilité durable, au 514 872-2868 option 1. | Si l’Entrepreneur observe des véhicules stationnés sur la rue dans la zone d’interdiction de stationnement et nuisant directement à la réalisation des travaux, il doit communiquer avec le centre d’appel de l’Agence de mobilité durable de Montréal au 514 868-3737 pour demander l’intervention d’un agent de stationnement sur le chantier. Toutefois, l’appel doit être fait lorsque l’interdiction est en vigueur. Dans le cas de situations nuisant directement à une opération critique pour le chantier (excavation précise à l’endroit d’un véhicule, et avec l’accord du Directeur), il doit communiquer avec un numéro plus direct du centre d’appel de l’Agence de mobilité durable de Montréal, au 514 872-2868 option 1. | Ajout de " de Montéal" à l’Agence de mobilité durable
DTNI-8A | 7.4 | Signalisation horizontale-marquage temporaire​ | Le marquage temporaire et l’effacement du marquage existant et/ou temporaire doivent être exécutés lors des mobilisations, changements de configuration et démobilisations afin d’assurer la sécurité des usagers. La méthode d’effacement utilisée doit être approuvée par le Directeur et ne doit pas endommager ni créer de dépression à la surface de la chaussée. Dans tous les cas, le planage de la surface d’une chaussée neuve n’est pas permis. | Le marquage temporaire et l’effacement du marquage existant et/ou temporaire doivent être exécutés lors des mobilisations, changements de configuration, et démobilisations afin d’assurer la sécurité des usagers. La méthode d’effacement utilisée doit être approuvée par le Directeur et ne doit pas endommager ni créer de dépression à la surface de la chaussée. Dans tous les cas, le planage de la surface d’une chaussée neuve n’est pas permis. Par ailleurs, l’Entrepreneur doit s’assurer de rafraîchir le marquage en cas d’effacement prématuré. | Ajout de précision concernant le rafrîchissement du marquage en cas d'effacement
DTNI-8A | 7.7 | Mobilisation et démobilisation du chantier​ | L’Entrepreneur doit retirer la signalisation de travaux du domaine public au plus tard 72 heures après la fin des travaux en l’absence de travaux planifiés dans les cinq (5) prochains jours. A défaut, la Ville se réserve le droit de le faire au frais de l’occupant, en plus de l’émission d’une pénalité. | L’Entrepreneur doit retirer la signalisation de travaux du domaine public au plus tard soixantedouze (72) heures après la fin des travaux en l’absence de travaux planifiés dans les cinq (5) prochains jours. À défaut, la Ville se réserve le droit de le faire aux frais de l’Entrepreneur, en plus de l’émission d’une pénalité. | Écriture du chiffre 72h en texte ​ ​
DTNI-8A | 8 | Prélèvement de matériaux et essai​ | Sans objet | Section vide | Remplacer sans objet par section vide​
DTNI-8A | 9 | Critères d'acceptation et essai​ | non conformité aux exigences ​ | Critères d'acceptation d'essais | Modifier le titre de l'article dans un but d'uniformisation avec les autres DTNI ​

## DTNI-10F
Tableau des modificatifs - cycle 2025
DTN | Article | Titre de l'article | Ancien Texte | Nouveau Texte | Commentaire
DTNI-10F | Avis | Avis | L’utilisateur ou l’utilisatrice du présent document technique normalisé est invité à faire part de ses commentaires en les envoyant à l’adresse courriel comiterevision@ville.montreal.qc.ca. | L’utilisateur ou l’utilisatrice externe de ce document technique normalisé est invité(e) à envoyer ses commentaires au représentant de la Ville responsable du projet concerné. De plus, l’utilisateur ou l’utilisatrice de la Ville est encouragé(e) à soumettre ses commentaires ou suggestions de modification via l’annexe A disponible sur le site internet de la Ville. Tous les formulaires reçus seront étudiés afin que le comité technique de révision puisse apporter annuellement les modifications nécessaires au présent document, le cas échéant. | arrêt du support du comité de révision pour les demandes de commentaires de l'externe
DTNI-10F | 2 | Domaine d'application | Nul | Ce document technique normalisé s’applique au béton projeté par voie sèche destiné à être employé en réfection et en construction dans différents ouvrages pour la Ville de Montréal. | Uniformisation titres
DTNI-10F | 3 | Lois, règlements, normes et références | Nul | ACI 223, ASTM C457, ASTM C494, ASTM C1116 | Ajout car dans le texte
DTNI-10F | 5 | Exigence générale | Nul | Nul | Uniformisation titres
DTNI-10F | 6,2,3,1 | Généralité | Nul | Les recommandations pour le nombre d’échantillons à produire sont d’un (1) moule par production journalière et par lancier. | Quantification
DTNI-10F | 6,2,3,2 | Confection et conservation des échantillons | Les moules servant à la confection des échantillons peuvent être en bois ou en un autre matériau à parois lisses et rigides. Les dimensions minimales du fond sont de 350 mm x 350 mm. Les parois latérales sont évasées à environ 135˚ par rapport au fond du moule. La hauteur des moules est d’au moins 125 mm. | Les moules servant à la confection des échantillons peuvent être en bois ou en un autre matériau à parois lisses et rigides. Les dimensions minimales du fond sont de 350 mm x 350 mm. Les parois latérales sont évasées à environ 135° par rapport au fond du moule. La hauteur des moules est de 125 mm ± 10 mm. | ± 10 mm
DTNI-10F | 6,2,3,3 | note 1 tableau 4 | Le haut et au moins 20 mm du bas des carottes sont éliminés par sciage afin d’obtenir, une fois que les extrémités auront été coiffées ou meulées, des éprouvettes dont l’élancement (rapport de la longueur coiffée ou meulée au diamètre) se situe entre 1,0 et 1,1. Le résultat est la moyenne des valeurs obtenues sur les deux carottes prélevées du même échantillon et éprouvées au même âge. Un facteur de correction de 0,87 doit être appliqué aux résistances obtenues. | Le haut et au moins 20 mm du bas des carottes sont éliminés par sciage afin d’obtenir, une fois que les extrémités auront été coiffées ou meulées, des éprouvettes dont l’élancement (rapport de la longueur coiffée ou meulée au diamètre) se situe entre 1,0 et 1,1. Le résultat est la moyenne des valeurs obtenues sur les trois (3) carottes prélevées du même échantillon et éprouvées au même âge. Un facteur de correction de 0,87 doit être appliqué aux résistances obtenues. | 3 carottes maintenant
DTNI-10F | 7 | Exécution de travaux | FABRICATION, MISE EN PLACE ET CURE | EXÉCUTION DES TRAVAUX | Uniformisation titres
DTNI-10F | 7.2 | ÉPREUVE DE CONVENANCE DE MISE EN OEUVRE | Nul | À la demande du Directeur, une épreuve de convenance peut être exigée à l’Entrepreneur, afin de démontrer la maîtrise de l’exécution. Les paramètres de l’épreuve de convenance (dimensions, quantité, formes, configuration d’armature…) doivent être mentionnés au Cahier des charges.L’épreuve consiste à projeter un coffrage test, dont les exigences de projection sont les plus élevées du projet, principalement en termes de congestions d’armatures et d’orientation de la projection. Cependant dans les mêmes conditions de bétonnage que celles prévues lors de l’exécution des travaux, c’est-à-dire : • mélange de béton (proportions et caractéristiques du liant, des granulats, des adjuvants et des additifs); • bétonnage après le coucher du soleil (si prévu); • matériel de livraison et de mise en place; • méthode de projection; • type, marque et caractéristiques de la pompe; • longueur et configuration de la ligne de pompage; • teneur en air; • finition et cure. L’agrément de l’épreuve de convenance est conditionnel à l’obtention de résultats satisfaisants lors de sa réalisation, ainsi que lors de l’exécution des essais de vérification des caractéristiques du béton frais et du béton durci. Afin de caractériser la performance de l’épreuve, celle-ci devra être carottée et/ou sciée de manière à valider le bon remplissage et enrobage des barres d’armature. Au cas où la mise en oeuvre du béton ou les résultats obtenus lors des essais de vérification des caractéristiques du béton frais et du béton durci s’avéreraient non conformes aux prescriptions du présent document technique, le Directeur pourra exiger la réalisation d’une nouvelle épreuve de convenance. Au cas où la provenance, les caractéristiques ou le dosage des constituants, ou l’une ou l’autre des conditions de bétonnage citées ci-dessus seraient modifiés lors de la réalisation de l’ouvrage, le Directeur pourra exiger la réalisation d’une nouvelle épreuve de convenance. | Ajout du détail pour épreuve de convenance
DTNI-10F | 7,3,1 | Matériel | Utiliser le matériel de projection approprié au mélange à projeter selon les recommandations du guide ACI 506R. | Utiliser le matériel de projection approprié au mélange à projeter selon les recommandations du guide ACI PRC-506R. | Utilisation du bon nom du guide ACI PRC-506R
DTNI-10F | 7,3,2 | Exigences de mise en place | Nul | Les exigences de mise en place décrites à l’article 8.13.8 de la CSA A23.1 doivent être respectées à moins d’avis contraire au Cahier des charges et au présent document. | Conformer aux exigences CSA A23,1
DTNI-10F | 7,3,3 | Lancier | Nul | Exceptionnellement, un apprenti lancier peut mettre en place le béton projeté uniquement sous la supervision immédiate et continue d’un lancier certifié pour le type de mise en place visé. | Autorisation pour palier au manque de main d'oeuvre
DTNI-10F | 7,3,4 | Préparation des surfaces | Nul | Les surfaces de projection doivent être adéquatement propres, exemptes de matériaux instables, d’huile, de terre, de boue, ou d’autre débris. Les surfaces de projection doivent être en condition SSS (surface saturée superficiellement sèche) avant le début de la projection. Lors d’installation en plusieurs couches, les surfaces intermédiaires doivent demeurer adéquates à la projection de nouveaux matériaux. La délimitation des zones de projection peut être protégée par des membranes imperméables telles que décrites à l’article 8.13.8.2.3 de la CSA A23.1. Tout renforcement métallique doit être solidement fixé afin d’éviter la vibration durant la mise en place. | Conformer aux exigences CSA A23,1
DTNI-10F | 7,3,5 | PRÉMOUILLAGE DU MÉLANGE | Prémouiller le mélange sec à une teneur en eau comprise entre 3 et 6 % de la masse sèche du mélange avant de l’introduire dans la machine à projeter. Le délai entre le prémouillage et la projection ne doit pas excéder 45 minutes. Le prémouillage avec une solution d’eau et d’accélérateur de prise ou d’inhibiteur de corrosion est proscrit. Le cas échéant, on doit utiliser un anneau de mouillage de type « Hydromix Nozzle » soit un anneau de mouillage sur une lance allongée. La distance entre l’anneau de mouillage et la buse ne doit pas être inférieure à 3 m. | Prémouiller le mélange sec à une teneur en eau comprise entre 3 et 5 % de la masse sèche du mélange avant de l’introduire dans la machine à projeter. Le délai entre le prémouillage et la projection ne doit pas excéder 45 minutes. Le prémouillage avec une solution d’eau et d’accélérateur de prise ou d’inhibiteur de corrosion est proscrit. Le cas échéant, on doit utiliser un anneau de mouillage de type « Hydromix Nozzle » soit un anneau de mouillage sur une lance allongée. La distance entre l’anneau de mouillage et la buse doit être entre 1 et 3 m. | Uniformisation avec CSA A23,1 soit 3 à 5 % et 1 à 3 m
DTNI-10F | 7,3,6 | GESTION DES REBONDS ET EXCÉDANTS DE PROJECTION | Nul | La gestion des rebonds et excédants de projection devra être réalisée sur les surfaces adjacentes incluant les surfaces avant projection. Il est fortement encouragé par la Ville de Montréal de trouver une façon de valoriser ces rebuts, par exemple en tant que granulats recyclés. | Encouragement au recyclage
DTNI-10F | 8 | PRÉLÈVEMENT DE MATÉRIAUX ET ESSAIS | CONTRÔLE QUALITATIF ET CONFORMITÉ | PRÉLÈVEMENT DE MATÉRIAUX ET ESSAIS | Uniformisation des titres
DTNI-10F | 9 | CRITÈRES D’ACCEPTATION ET ESSAIS | Nul | Nul | Uniformisation des titres
DTNI-10F | 10 | DESCRIPTION DES ITEMS DU BORDEREAU | Nul | Nul | Uniformisation des titres

## DTNI-10G
Tableau des modificatifs - cycle 2025
DTN | Article | Titre de l'article | Ancien Texte | Nouveau Texte | Commentaire
DTNI-10G | Avis | Avis | L’utilisateur ou l’utilisatrice du présent document technique normalisé est invité à faire part de ses commentaires en les envoyant à l’adresse courriel comiterevision@ville.montreal.qc.ca. | L’utilisateur ou l’utilisatrice externe de ce document technique normalisé est invité(e) à envoyer ses commentaires au représentant de la Ville responsable du projet concerné. De plus, l’utilisateur ou l’utilisatrice de la Ville est encouragé(e) à soumettre ses commentaires ou suggestions de modification via l’annexe A disponible sur le site internet de la Ville. Tous les formulaires reçus seront étudiés afin que le comité technique de révision puisse apporter annuellement les modifications nécessaires au présent document, le cas échéant. | arrêt du support du comité de révision pour les demandes de commentaires de l'externe
DTNI-10G | 2 | Domaine d'application | Nul | Ce document technique normalisé s’applique au béton projeté par voie sèche destiné à être employé en réfection et en construction dans différents ouvrages pour la Ville de Montréal. | Uniformisation titres
DTNI-10G | 3 | Lois, règlements, normes et références | Nul | ACI 223, ASTM C457, ASTM C494, ASTM C1116 | Ajout car dans le texte
DTNI-10G | 5 | Exigence générale | Nul | Nul | Uniformisation titres
DTNI-10G | 6,2,3,1 | Généralité | Nul | Les recommandations pour le nombre d’échantillons à produire sont d’un (1) moule par production journalière et par lancier. | Quantification
DTNI-10G | 6,2,3,2 | Confection et conservation des échantillons | Les moules servant à la confection des échantillons peuvent être en bois ou en un autre matériau à parois lisses et rigides. Les dimensions minimales du fond sont de 350 mm x 350 mm. Les parois latérales sont évasées à environ 135˚ par rapport au fond du moule. La hauteur des moules est d’au moins 125 mm. | Les moules servant à la confection des échantillons peuvent être en bois ou en un autre matériau à parois lisses et rigides. Les dimensions minimales du fond sont de 350 mm x 350 mm. Les parois latérales sont évasées à environ 135° par rapport au fond du moule. La hauteur des moules est de 125 mm ± 10 mm. | ± 10 mm
DTNI-10G | 6,2,3,3 | note 1 tableau 4 | Le haut et au moins 20 mm du bas des carottes sont éliminés par sciage afin d’obtenir, une fois que les extrémités auront été coiffées ou meulées, des éprouvettes dont l’élancement (rapport de la longueur coiffée ou meulée au diamètre) se situe entre 1,0 et 1,1. Le résultat est la moyenne des valeurs obtenues sur les deux carottes prélevées du même échantillon et éprouvées au même âge. Un facteur de correction de 0,87 doit être appliqué aux résistances obtenues. | Le haut et au moins 20 mm du bas des carottes sont éliminés par sciage afin d’obtenir, une fois que les extrémités auront été coiffées ou meulées, des éprouvettes dont l’élancement (rapport de la longueur coiffée ou meulée au diamètre) se situe entre 1,0 et 1,1. Le résultat est la moyenne des valeurs obtenues sur les trois (3) carottes prélevées du même échantillon et éprouvées au même âge. Un facteur de correction de 0,87 doit être appliqué aux résistances obtenues. | 3 carottes maintenant
DTNI-10G | 7 | Exécution de travaux | FABRICATION, MISE EN PLACE ET CURE | EXÉCUTION DES TRAVAUX | Uniformisation titres
DTNI-10G | 7.2 | ÉPREUVE DE CONVENANCE DE MISE EN OEUVRE | Nul | À la demande du Directeur, une épreuve de convenance peut être exigée à l’Entrepreneur, afin de démontrer la maîtrise de l’exécution. Les paramètres de l’épreuve de convenance (dimensions, quantité, formes, configuration d’armature…) doivent être mentionnés au Cahier des charges.L’épreuve consiste à projeter un coffrage test, dont les exigences de projection sont les plus élevées du projet, principalement en termes de congestions d’armatures et d’orientation de la projection. Cependant dans les mêmes conditions de bétonnage que celles prévues lors de l’exécution des travaux, c’est-à-dire : • mélange de béton (proportions et caractéristiques du liant, des granulats, des adjuvants et des additifs); • bétonnage après le coucher du soleil (si prévu); • matériel de livraison et de mise en place; • méthode de projection; • type, marque et caractéristiques de la pompe; • longueur et configuration de la ligne de pompage; • teneur en air; • finition et cure. L’agrément de l’épreuve de convenance est conditionnel à l’obtention de résultats satisfaisants lors de sa réalisation, ainsi que lors de l’exécution des essais de vérification des caractéristiques du béton frais et du béton durci. Afin de caractériser la performance de l’épreuve, celle-ci devra être carottée et/ou sciée de manière à valider le bon remplissage et enrobage des barres d’armature. Au cas où la mise en oeuvre du béton ou les résultats obtenus lors des essais de vérification des caractéristiques du béton frais et du béton durci s’avéreraient non conformes aux prescriptions du présent document technique, le Directeur pourra exiger la réalisation d’une nouvelle épreuve de convenance. Au cas où la provenance, les caractéristiques ou le dosage des constituants, ou l’une ou l’autre des conditions de bétonnage citées ci-dessus seraient modifiés lors de la réalisation de l’ouvrage, le Directeur pourra exiger la réalisation d’une nouvelle épreuve de convenance. | Ajout du détail pour épreuve de convenance
DTNI-10G | 7,4,1 | Matériel | Utiliser le matériel de projection approprié au mélange à projeter selon les recommandations du guide ACI 506R. | Utiliser le matériel de projection approprié au mélange à projeter selon les recommandations du guide ACI PRC-506R. | Utilisation du bon nom du guide ACI PRC-506R
DTNI-10G | 7,4,2 | Exigences de mise en place | Nul | Les exigences de mise en place décrites à l’article 8.13.8 de la CSA A23.1 doivent être respectées à moins d’avis contraire au Cahier des charges et au présent document. | Conformer aux exigences CSA A23,1
DTNI-10G | 7,4,3 | Lancier | Nul | Exceptionnellement, un apprenti lancier peut mettre en place le béton projeté uniquement sous la supervision immédiate et continue d’un lancier certifié pour le type de mise en place visé. | Autorisation pour palier au manque de main d'oeuvre
DTNI-10G | 7,4,4 | Préparation des surfaces | Nul | Les surfaces de projection doivent être adéquatement propres, exemptes de matériaux instables, d’huile, de terre, de boue, ou d’autre débris. Les surfaces de projection doivent être en condition SSS (surface saturée superficiellement sèche) avant le début de la projection. Lors d’installation en plusieurs couches, les surfaces intermédiaires doivent demeurer adéquates à la projection de nouveaux matériaux. La délimitation des zones de projection peut être protégée par des membranes imperméables telles que décrites à l’article 8.13.8.2.3 de la CSA A23.1. Tout renforcement métallique doit être solidement fixé afin d’éviter la vibration durant la mise en place. | Conformer aux exigences CSA A23,1
DTNI-10G | 7,4,5 | GESTION DES REBONDS ET EXCÉDANTS DE PROJECTION | Nul | La gestion des rebonds et excédants de projection devra être réalisée sur les surfaces adjacentes incluant les surfaces avant projection. Il est fortement encouragé par la Ville de Montréal de trouver une façon de valoriser ces rebuts, par exemple en tant que granulats recyclés. | Encouragement au recyclage
DTNI-10G | 8 | PRÉLÈVEMENT DE MATÉRIAUX ET ESSAIS | CONTRÔLE QUALITATIF ET CONFORMITÉ | PRÉLÈVEMENT DE MATÉRIAUX ET ESSAIS | Uniformisation des titres
DTNI-10G | 9 | CRITÈRES D’ACCEPTATION ET ESSAIS | Nul | Nul | Uniformisation des titres
DTNI-10G | 10 | DESCRIPTION DES ITEMS DU BORDEREAU | Nul | Nul | Uniformisation des titres

## DTNI-11A
Tableau des modificatifs - cycle 2025
DTN | Article | Titre de l'article | Ancien Texte | Nouveau Texte | Commentaire
DTNI-11A | 3 | LOIS, RÈGLEMENTS, NORMES ET RÉFÉRENCES | DTNP-3A Gazonnement DTNP-3B Ensemencement DTNP-5A Apport de terre de culture |  | Enlevés devis qui ne sont plus consultés
DTNI-11A | 3 | LOIS, RÈGLEMENTS, NORMES ET RÉFÉRENCES | DTNI-1A Travaux de conduites d’eau potable et conduites d’égout DTNI-3A Travaux de trottoir, bordure, terre-plein central, îlot et muret DTNI-4A Travaux de structure et de massif de conduits DTNI-7A Gestion des déblais et de l’eau et travaux de réhabilitation environnementale DTNI-10C Granulats pour fondation, assise et remblai | DTNI-1A Travaux de conduites d’eau potable et de conduites d’égout DTNI-3A Travaux de trottoir, bordure, terre-plein central, îlot et muret de soutènement DTNI-4A Travaux de structures et de massifs de conduits DTNI-7A Gestion des déblais et de l’eau, et travaux de réhabilitation environnementale DTNI-10C Matériaux granulaires pour fondation, assise et remblai | Correction titre
DTNI-11A | 8 | PRÉLÈVEMENT DE MATÉRIAUX ET ESSAIS | ÉCHANTILLONNAGE ET ESSAIS DE MATÉRIAUX | PRÉLÈVEMENT DE MATÉRIAUX ET ESSAIS | Changement de titre
DTNI-11A | 9 | CRITÈRES D’ACCEPTATION ET ESSAIS | ACCEPTATION DES TRAVAUX | CRITÈRES D’ACCEPTATION ET ESSAIS | Changement de titre
DTNI-11A | 10 | DESCRIPTION DES ARTICLES DE PRIX UNITAIRES | Les prix de référence des revêtements en enrobé mentionnés dans les articles du présent document sont basés sur les taux publiés par le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le mois de mai 2024. | Les prix de référence des revêtements en enrobé mentionnés dans les articles du présent document sont basés sur les taux publiés par le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le mois d’avril 2025. | Date mis à jour
DTNI-11A | 10 | DESCRIPTION DES ARTICLES DE PRIX UNITAIRES | item l/min non-armé trottoir monolithe | article L/min non armé trottoir monolithique | - Tous les prix dans les tableaux sont mis à jour - Les tableaux sont numérotés et une table de matières est ajoutée au début du document pour ces tableaux - Diverses corrections de syntaxe, grammaire, clarification dans les textes et uniformisation avec les autres DTNIs
DTNI-11A | 10,3,5 | Cadre, guideur et tampon de regard | Cadre, guideur et tampon de regard Le prix à l’unité de l’article Cadre, guideur et tampon de chambre de regard comprend : | Cadre, guideur et tampon de regard Le prix à l’unité de l’article Cadre, guideur et tampon de regard comprend : | Enlevé « de chambre »
DTNI-11A | 10,4,1 | CHEMISAGE DE BRANCHEMENT D’ÉGOUT OU DE PUISARD |  |  | Le prix de 100 mm est annulée vu qu'il n'est pas utilisé et que nous n'avons pas de prix pour cette diamètre dans les soumissions recents
DTNI-11A | 10,6,6 | ENROBÉ TEMPORAIRE |  | Enrobé TEMPORAIRE Les items d’enrobé temporaires doivent être utilisés seulement suite à l’approbation du Directeur. Le prix à la tonne de l'item Enrobé temporaire comprend : - la mise en œuvre et le compactage de l’enrobé ESG-14, 3b, 2, PG 64H-28; - la mise en place de transitions temporaires entre les revêtements (nouveaux et/ou existants); - la mise en place de chanfreins aux entrées pour véhicules et rampes d’accès universel et au pourtour des obstacles dans la chaussée; | Nouvel article
DTNI-11A | 4 | DÉFINITIONS | Dans le présent document, les termes suivants signifient : | Dans le présent document, les termes suivants signifient :

## DTNI-11B
Tableau des modificatifs - cycle 2025
DTN | Article | Titre de l'article | Ancien Texte | Nouveau Texte | Commentaire
DTNI-11B | 3 | LOIS, RÈGLEMENTS, NORMES ET RÉFÉRENCES | MTQ Ministère des transports du Québec Recueil des tarifs de camionnage en vrac Publication du Québec Publication du Québec Taux de location de machinerie lourde avec opérateur et équipements divers | MTMD Ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec Recueil des tarifs de camionnage en vrac Publication du Québec Les Publications du Québec Taux de location de machinerie lourde avec opérateur et équipements divers
DTNI-11B | 5 | TAUX HORAIRES D’ÉQUIPEMENT, DE MACHINERIE ET DE MAIN-D’OEUVRE | TAUX HORAIRES D’ÉQUIPEMENT, DE MACHINERIE ET DE MAIN-D’OEUVRE | EXIGENCES GÉNÉRALES | Titre changé
DTNI-11B | 5.1 | TAUX HORAIRE D’ÉQUIPEMENT ET DE MACHINERIE | TAUX HORAIRE D’ÉQUIPEMENT ET DE MACHINERIE | TAUX HORAIRES D’ÉQUIPEMENT, DE MACHINERIE ET DE MAIN-D’ŒUVRE | Titre changé
DTNI-11B | 5.1 | TAUX HORAIRES D’ÉQUIPEMENT, DE MACHINERIE ET DE MAIN-D’ŒUVRE | Il est important de noter que les taxes, le Frais d’administration, les profits ainsi que les Frais généraux de chantier sont exclus de tous les taux horaires de ce document. | Il est essentiel de noter que dans le cadre de tout calcul relatif aux taux horaires applicables à l’équipement, à la machinerie et à la main-d’œuvre, doivent être exclus, sans exception, les taxes, les Frais d’administration incluant les profits ainsi que les Frais généraux de chantier.
DTNI-11B | 5.1 | TAUX HORAIRES D’ÉQUIPEMENT, DE MACHINERIE ET DE MAIN-D’ŒUVRE | • Si cette mobilisation concerne un ou plusieurs équipement(s) et/ou machinerie(s) qui doivent être transporté(s) au chantier, un total de trois (3) heures d’équipement(s) et/ou machinerie(s) transporté(s) seront payées pour la mobilisation et la démobilisation; • Si cette mobilisation concerne de la main-d’oeuvre, un total de deux (2) heures seront payées pour la mobilisation et la démobilisation. | • si cette mobilisation concerne un ou plusieurs équipements et/ou machineries qui doivent être transportés au chantier, un maximum de trois (3) heures d’équipements et/ou machineries transportés sera payé pour la mobilisation et la démobilisation; • si cette mobilisation concerne de la main-d’œuvre, un maximum de deux (2) heures sera payé pour la mobilisation et la démobilisation; • pour l’équipement ou la machinerie transportés par un autre équipement dans le cadre d’une mobilisation ou démobilisation du chantier, l’Entrepreneur est tenu d’utiliser exclusivement le taux horaire des équipements et machineries en attente. | 2 points modifiés et 1 ajouté
DTNI-11B | 5,1,1 | TAUX HORAIRES D’ÉQUIPEMENT ET DE MACHINERIE | Nouvelle numérotation |  | Nouvelle numérotation
DTNI-11B | 5,1,1 | TAUX HORAIRES D’ÉQUIPEMENT ET DE MACHINERIE | Les taux horaires d’équipement et de machinerie sont établis sur la base des taux inclus dans la plus récente version en vigueur des documents suivants : • Taux de location de machinerie lourde avec opérateur et équipements divers*; • Recueil des tarifs de camionnage en vrac. * Dans tous les cas, les taux d’opérateurs d’équipements lourds et d’opérateurs de pelles mécaniques détaillés au Tableau 2 du DTNI-11B doivent être utilisés. Les taux de main-d’oeuvre du document Taux de location de machinerie lourde avec opérateur et équipements divers ne doivent pas être utilisés. Pour les autres équipements récurrents dans les Contingences, mais absents des documents ci-haut, les taux horaires du Tableau 1 doivent être utilisés : | Pour déterminer les taux horaires à appliquer lors d’une demande de changement des travaux, payés en dépenses contrôlées, l’Entrepreneur a l’obligation de respecter les exigences suivantes : • les taux horaires des équipements, machineries et outils utilisés sur un chantier en opération ou en attente doivent obligatoirement provenir de la plus récente version en vigueur du document « Taux de location de machinerie lourde avec opérateur et équipements divers » de Les Publications du Québec; – pour les équipements et les machineries en opération, les taux horaires applicables sont exclusivement ceux indiqués dans les colonnes « Matériel » et « Fonctionnement »; – pour les outils en opération, les taux horaires applicables sont exclusivement ceux indiqués dans la colonne « Matériel »; – pour les équipements, les machineries et les outils en attente, les taux horaires applicables sont exclusivement ceux indiqués dans la colonne « Attente »; – l’Entrepreneur est tenu de déduire les frais d’administration incluant les profits, fixés à 10 %, déjà inclus dans tous les taux horaires mentionnés dans les trois sous-points précédents; • les tarifs applicables au camionnage de matières en vrac doivent obligatoirement provenir de la plus récente version en vigueur du document « Recueil des tarifs de camionnage en vrac » du MTMD. Ces taux n’incluent pas de majoration pour frais d’administration, des profits et généraux; • pour les autres équipements récurrents dans les Contingences, mais absents des documents mentionnés ci-dessus, les taux horaires du Tableau 1 doivent être utilisés.
DTNI-11B | 5,1,1 | TAUX HORAIRES D’ÉQUIPEMENT ET DE MACHINERIE | Tableau 1 |  | Taux mis à jour
DTNI-11B | 5,1,2 | TAUX HORAIRES DE MAIN-D’ŒUVRE |  |  | Nouvelle numérotation
DTNI-11B | 5,1,2 | TAUX HORAIRES DE MAIN-D’ŒUVRE | Les taux horaires de main-d’oeuvre pour chaque métier et spécialité sont indiqués dans le Tableau 2 : | Pour déterminer les taux horaires à appliquer lors d’une demande de changement des travaux, payés en dépenses contrôlées, l’Entrepreneur a l’obligation de respecter les exigences suivantes : • pour la main-d’œuvre, les taux horaires applicables sont exclusivement ceux indiqués dans le Tableau 2 « Taux horaires de main-d’œuvre » du présent document; • si certains travaux requièrent de la main-d’œuvre non répertoriée dans le Tableau 2, l’Entrepreneur doit soumettre, pour approbation, les pièces justificatives attestant des taux horaires proposés.
DTNI-11B | 5,1,2 | TAUX HORAIRES D’ÉQUIPEMENT ET DE MACHINERIE | Tableau 2 |  | Taux mis à jour
DTNI-11B | 5,1,3 | EXEMPLES DE CALCUL |  | 5.1.3 EXEMPLES DE CALCUL | Nouvel article
DTNI-11B | 5,1,3,1 | Exemple de calcul des taux horaires de machineries, équipements et outils en opération |  | 5.1.3.1 Exemple de calcul des taux horaires de machineries, équipements et outils en opération L’exemple suivant illustre le calcul des taux horaires, tirés du document « Taux de location de machinerie lourde avec opérateur et équipements divers » de Les Publications du Québec, pour une année donnée (Tableau – Extraits de « Taux de location de machinerie lourde avec opérateur et équipements divers »). Il concerne une pelle hydraulique sur chenilles, fabriquée entre 2014 et 2018, équipée d’un godet à fossé inclinable (code 1301 à 1303) et d’un limitateur de portée. | Nouvel article
DTNI-11B | 5,1,3,1 | Exemple de calcul des taux horaires de machineries, équipements et outils en opération |  | Tableau – Extraits de « Taux de location de machinerie lourde avec opérateur et équipements divers » | Nouveau tableau
DTNI-11B | 5,1,3,1 | Exemple de calcul des taux horaires de machineries, équipements et outils en opération |  | • Taux horaire initial en opération = (16,35 $/h + 5,10 $/h + 2,96 $/h + 1,33 $/h) = 25,74 $/h • Taux horaire en opération après la déduction des 10 % de frais d’administration = 25,74 / 1,1 = 23,40 $/h | Nouveaux textes
DTNI-11B | 5,1,3,2 | Exemple de calcul des taux horaires de machineries, équipements et outils en attente |  | L’exemple suivant illustre le calcul des taux horaires, tirés du document « Taux de location de machinerie lourde avec opérateur et équipements divers » de Les Publications du Québec, pour une année donnée (Tableau – Extraits de « Taux de location de machinerie lourde avec opérateur et équipements divers »). Il concerne une pelle hydraulique sur chenilles, fabriquée entre 2014 et 2018, équipée d’un godet à fossé inclinable (code 1301 à 1303) et d’un limitateur de portée. • Le taux horaire initial en attente = (5,63 $/h + 1,25 $/h + 0,79 $/h) = 7,67 $/h • Taux horaire en attente après la déduction des 10 % de frais d’administration = 7,67 / 1,1 = 6,97 $/h | Nouvel article
DTNI-11B | 5,1,3,3 | Exemple de calcul des taux horaires de main-d’œuvre |  | L’exemple suivant illustre le calcul des taux horaires de main-d’œuvre (Extraits du Tableau 2 – Taux horaires de main-d’œuvre du DTNI-11B pour une année donnée). Il concerne un opérateur de pelle mécanique (de classe A). | Nouvel article
DTNI-11B | 5,1,3,3 | Exemple de calcul des taux horaires de main-d’œuvre |  | Extraits du Tableau 2 – Taux horaires de main-d’œuvre du DTNI-11B pour une année donnée | Nouveau tableau
DTNI-11B | 5,1,3,3 | Exemple de calcul des taux horaires de main-d’œuvre |  | • Le taux horaire d’un opérateur de pelle mécanique (de classe A) = 72,88 $/h | Nouveaux textes
DTNI-11B | 5.1.3.4 | Exemple de calcul des taux horaires de camionnage en vrac |  | L’exemple suivant illustre le calcul des taux horaires de camionnage en vrac hors période de dégel, tirés du « Recueil des tarifs de camionnage en vrac » du MTMD, pour une année donnée. Il concerne un camion de 12 roues transportant de la pierre dans la région de Montréal (secteur 1 et 2). • Le tableau 8.1 ci-dessous aide à la sélection du bon camion, dans notre exemple, il s’agit d’un camion de 12 roues qui correspond à un camion à quatre (4) essieux. | Nouvel article
DTNI-11B | 5.1.3.4 | Exemple de calcul des taux horaires de camionnage en vrac |  | Tableau 8,1 | Nouveau tableau
DTNI-11B | 5.1.3.4 | Exemple de calcul des taux horaires de camionnage en vrac |  | • Les tableaux 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 tirés du Recueil des tarifs de camionnage en vrac indiquent les taux horaires par type de matériau (matières en vrac, pierre ou enrobé), par type de camion et par secteur. Dans notre exemple, le tableau 3.1.2 s’applique. | Nouveaux textes
DTNI-11B | 5.1.3.4 | Exemple de calcul des taux horaires de camionnage en vrac |  | Tableau 3,1,2 | Nouveau tableau
DTNI-11B | 5.1.3.4 | Exemple de calcul des taux horaires de camionnage en vrac |  | • Le taux horaire du camionnage en vrac = 176,30 $/h. • Si applicable, l’Entrepreneur est tenu de majorer le taux horaire du camionnage en fonction du % d’ajustement du prix du carburant en cours selon les modalités de calcul du MTMD, disponibles à l’adresse suivante : − https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entcamionnage/camionnage-en-vrac/Pages/tarifs-camionnage-en-vrac.aspx • À noter que si le camionnage se déroule de nuit (19h à 7h le lendemain), de fin de semaine ou durant une journée fériée, l’Entrepreneur est tenu d’ajuster ce taux selon les modalités décrites dans le Recueil des tarifs de camionnage en vrac. | Nouveaux textes

## DTNI-12A
Tableau des modificatifs - cycle 2025
DTN | Article | Titre de l'article | Ancien Texte | Nouveau Texte | Commentaire
DTNI-12A | 3 | Exigences générales | Ajout à la suite du texte déjà présent. | L’Entrepreneur est responsable de s’assurer que l’arpenteur-géomètre / géomètre mandaté ou les membres de son équipe soient présents pour relever progressivement les infrastructures souterraines avant que celles-ci ne soient enfouies. À cet effet, l’Entrepreneur doit aviser à l'avance l’arpenteur-géomètre / géomètre mandaté ou les membres de son équipe de la date à laquelle il procèdera à ces travaux. L'Entrepreneur doit aviser par écrit la Ville de la date à laquelle l'arpenteur-géomètre / géomètre mandaté se présentera. Afin de garantir des standards de qualité et de conformité du livrable, la Division géomatique met en place une patrouille chargée de réaliser et ce, sans aucun préavis, des audits ainsi que des validations aléatoires au terrain. | Texte à ajouter à la suite du texte de l'article 3 de la DTNI-12a afin de se coordonner la clause 5.1.6 du CCAG 2024.
DTNI-12A | 3 et non 1 | Exigences générales | Ajout à la suite du texte ajouté précédemment. | Les relevés effectués dans le cadre de l'élaboration des plans de localisation peuvent être utilisés, en totalité ou en partie, par la Ville pour déterminer des quantités aux fins de paiement. Les quantités ainsi obtenues peuvent être contre-vérifiées par la Ville à tout moment et, le cas échéant, être ajustées suivant ces vérifications. | Faire le lien avec la modification à l'article 4.8 de la DTNI-12a.
DTNI-12A | 4.1 | LEVÉS TERRAIN PROGRESSIFS | Chaque levé doit inclure les informations suivantes : • Les éléments alors relevés correspondant à l’état d’avancement des travaux; • L’information particulière pour les réseaux d’eau : − Réseau d’égout : L’élévation du fond du regard (ou de la cunette si installée) ainsi que le diamètre, le matériau et le radier de chacune des conduites entrantes et sortantes doivent être inscrits sur le plan de localisation; − Réseau d’eau potable : Le diamètre et le matériau de chacune des conduites d’eau potable doivent être inscrits sur le plan de localisation. • La liste de coordonnées (Pcode, numéro de points séquentiel, élévation, courte description de l’élément); • L’identification des éléments non relevés mais devant normalement l’être, en justifiant la situation; • Le(s) point(s) géodésique(s) utilisés, leur matricule associé, leurs coordonnées et l’altitude de référence retenue. | • Les éléments alors relevés correspondant à l’état d’avancement des travaux; ... • • Photos géoréférencées (par l’activation des paramètres / services de géolocalisation de l’appareil cellulaire) des installations souterraines ainsi que celles se trouvant en surface (mode panoramique couvrant les travaux) à remettre à chaque livrable (25%, 50%, 75 et 100%); | Répondre au besoin du PP. Faciliter le traitement.
DTNI-12A | 4.2 | PLANS DE LOCALISATION DES INFRASTRUCTURES | Conformément à l’article 5.1.6 du Cahier des clauses administratives générales, les plans de localisation des infrastructures doivent inclure les éléments suivants : • Conduites d’eau, d’égout, massifs, regards, puisards, vannes, chambres de vannes, les types de raccords (bouchon, coude, croix, prise d’eau, réducteur, té, etc.) ou toutes les infrastructures souterraines faisant l’objet du présent Contrat et de celles déjà existantes devenues visibles suivant la réalisation de la tranchée; | • Conduites d’eau, d’égout, massifs, regards, puisards, puisards modifiés, caniveaux, trop-pleins, vannes, chambres de vannes, les types de raccords (bouchon, coude, croix, prise d’eau, réducteur, té, etc.) ou toutes les infrastructures souterraines faisant l’objet du présent Contrat et de celles déjà existantes devenues visibles suivant la réalisation de la tranchée; | Inclure les infrastructures vertes.
DTNI-12A | 4.2 | PLANS DE LOCALISATION DES INFRASTRUCTURES | • Toutes les infrastructures en surface faisant l’objet du présent Contrat et celles ayant fait l’objet d’une relocalisation à la suite des travaux réalisés : − Le centre et les cours d’eau de la chaussée aux 20 mètres; − Les trottoirs, les îlots et les bordures aux 20 mètres, incluant :  Le dos (fond) et le bord (chaîne) des trottoirs incluant les rampes d’accès universels (RAU) et les entrées charretières incluant leurs talons;  Les courbes et les rayons (début de courbe, demi-arc et fin de courbe. Lorsque le rayon est supérieur à 5m : prendre minimalement des points additionnels au quart et au trois quarts); − Les pistes cyclables; − Les lampadaires et feux de circulation. | • Toutes les infrastructures en surface faisant l’objet du présent Contrat et celles ayant fait l’objet d’une relocalisation à la suite des travaux réalisés : − Le centre et les cours d’eau de la chaussée aux 20 mètres, incluant :  Les limites de raccordement de la fondation rigide (dalle de béton) à une fondation flexible et vise versa; − Les trottoirs, les îlots et les bordures aux 20 mètres, incluant :  Le dos (fond) et le bord (chaîne) des trottoirs incluant les rampes d’accès universels (RAU) et les entrées charretières incluant leurs talons;  Les courbes et les rayons (début de courbe, demi-arc et fin de courbe. Lorsque le rayon est supérieur à 5m : prendre minimalement des points additionnels au quart et au trois quarts);  Les matériaux utilisés en surface (uniquement lorsque des trottoirs (ou portions de trottoirs) ne sont pas construits en béton et que la chaussée (ou une portion de chaussée) n'est pas réalisée en revêtement bitumineux; − Les pistes cyclables; − Les lampadaires et feux de circulation; − Lors de travaux en tranchés en site propre (hors-rue): relever en X, Y et Z (où Z ≠ 0) la surface finale au-dessus de la nouvelle conduite aux 10 mètres ainsi que la limite des travaux (raccordement). | - Répondre au besoin de l'inventaire de voirie. - Répondre au besoin du PP. - Relever la surface terrain (contour et centre de l'excavation : obtenir l'élévation du profil final au dessus de la conduite.
DTNI-12A | 4.2 | PLANS DE LOCALISATION DES INFRASTRUCTURES | De plus, les plans de localisation des infrastructures doivent respecter les spécifications suivantes : • Utiliser les systèmes de référence suivants : planimétrique NAD83 (SCRS) 1997 (à moins d’avis contraire), altimétrique CGVD28; • Intégrer, lorsqu’existant, les stations d’arpentage identifiées par la Division géomatique pour ce projet; • Prendre suffisamment de points, tel que présenté en exemple dans les fiches techniques à l’annexe 3, afin de déterminer les dimensions et l’orientation des infrastructures; • Utiliser pour le levé, la liste des codes fournie par la Division géomatique présentée à l’annexe 2. | • Utiliser... • Intégrer... • Prendre suffisamment ...; • S'assurer que les éléments relevés se trouvent sur la couche correspondante à l’élément relevé telle que spécifiée dans les fiches techniques à l’annexe 5. Porter une attention particulière aux réseaux d'eau ainsi qu'aux réseaux techniques urbains (RTU). • Utiliser ... | Respect des éléments relevés sur les couches associées.
DTNI-12A | 4.2 4.6 | PLANS DE LOCALISATION DES INFRASTRUCTURES RATTACHEMENT GÉODÉSIQUE | De plus, les plans de localisation des infrastructures doivent respecter les spécifications suivantes : • Utiliser les systèmes de référence suivants : planimétrique NAD83 (SCRS) 1997 (à moins d’avis contraire), altimétrique CGVD28; • Intégrer, lorsqu’existant, les stations d’arpentage identifiées par la Division géomatique pour ce projet; • Prendre suffisamment de points, tel que présenté en exemple dans les fiches techniques à l’annexe 3, afin de déterminer les dimensions et l’orientation des infrastructures; • Utiliser pour le levé, la liste des codes fournie par la Division géomatique présentée à l’annexe 2. • Système de référence planimétrique NAD83(SCRS) 1997; • Système de référence altimétrique CGVD28. | 4.2 • Utiliser les systèmes de référence adoptés pour la préparation des plans et devis. Dans les autres cas, utiliser les systèmes de référence planimétrique NAD83 (SCRS) 1997 et altimétrique CGVD28. Les systèmes utilisés devront être spécifiés dans le livrable présenter à l’annexe 3; • Intégrer... • Prendre suffisamment de points, tel que présenté en exemple dans les fiches techniques à l’annexe 5, afin de déterminer les dimensions et l’orientation des infrastructures; • NOUVEAU POINT À AJOUTER - > VOIR LIGNE CI-HAUT : S'assurer que les éléments... • Utiliser ... 4.6 • En premier lieu, utiliser les systèmes de référence utilisés pour la préparation des plans et devis (à spécifier dans le livrable à l’annexe 4); • Dans le cas contraire, utiliser les systèmes de référence :  - planimétrique NAD83(SCRS) 1997 ;  - altimétrique CGVD28. | Demande à l'a.-g. de poursuivre avec le même système de référence que celui utilisé pour la préparatin des plans et devis (facilitant les vérifications).
DTNI-12A | 4.2 | Livrables |  | Livrables : Les documents numériques suivants doivent être transmis par l’arpenteur-géomètre ou le géomètre à l’ingénieur de la Division géomatique chargé de la production des plans finaux : • Les levés terrain progressifs 3D; • Deux fichiers en format « PDF » du plan de localisation (100% - final) préparés et minutés par l’arpenteur-géomètre ou par le géomètre sont attendus au plus tard 30 jours calendrier suivant la réception provisoire totale des travaux :  - le premier : pour tous les éléments en souterrains nommé : Plan de localisation des infrastructures souterraines et;  - le deuxième : pour tous les éléments en surface nommé : Plan de localisation des infrastructures de voirie. • Fichier 3D Autocad ou Microstation des plans de localisation des infrastructures incluant le calque ou le niveau associé aux points de levés terrain; • Le rapport d’ajustement du polygone, la liste des stations utilisées et leurs coordonnées, les croquis des stations additionnelles ajoutées lors des travaux ainsi que le type d’instrument utilisé. Se référer à l’annexe 3; • Liste de coordonnées X, Y et Z (où Z ≠ 0) du levé effectué; • Croquis et notes terrain associés au polygone et au levé. Se référer à l’annexe 1; • Photos géoréférencées (par l’activation des paramètres / services de géolocalisation de l’appareil cellulaire) des installations souterraines ainsi que celles se trouvant en surface (mode panoramique couvrant la totalité des travaux). | Répondre au besoin du PP. Faciliter le traitement.
DTNI-12A | 7. | 7 RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS | 12e ligne du tableau : Vérifier la conformité du plan de localisation des infrastructures ainsi que celle des documents électroniques et papiers transmis. Demander des révisions si applicables. S'assurer qu'au final, le plan de localisation des infrastructures ainsi que tous les autres documents exigés répondent aux spécifications du présent DTNI. ... Note (1) : La Division géomatique a le mandat de vérifier les levés terrain progressifs et les plans de localisation de tous les projets réalisés sur les infrastructures de la Ville de Montréal. Se référer à la section 5.3 du présent document. Note (2) : La Division géomatique produit les plans finaux des projets dont la réalisation est confiée uniquement à la Direction des Infrastructures (DI) de la Ville de Montréal. Se référer à la section 5.4 du présent document | 12e ligne du tableau : Vérifier la conformité du plan de localisation des infrastructures ainsi que celle des documents numériques transmis. Demander des révisions si applicables. S'assurer qu'au final, le plan de localisation des infrastructures ainsi que tous les autres documents exigés répondent aux spécifications du présent DTNI. ... Note (1) : La Division géomatique a le mandat de vérifier les levés terrain progressifs et les plans de localisation de tous les projets réalisés sur les infrastructures de la Ville de Montréal. Se référer à la section 5.4 du présent document. Note (2) : La Division géomatique produit les plans finaux des projets dont la réalisation est confiée uniquement à la Direction des Infrastructures (DI) de la Ville de Montréal. Se référer à la section 5.5 du présent document | document électronique à remplacer par document numérique.
DTNI-12A | 4.2 + 11 Annexe 3 (nouvelle annexe) | Livrables | • Le rapport de balancement, la liste des stations utilisées et leurs coordonnées, les croquis des stations additionnelles ajoutées pour les travaux ainsi que le type d’instrument utilisé; | Déjà corrigé dans les lignes précédentes ... • Le rapport d'ajustement du polygone, la liste des stations utilisées et leurs coordonnées, les croquis des stations additionnelles ajoutées lors des travaux ainsi que le type d’instrument utilisé. Se référer à l'annexe 3; AJOUT : Créer un nouvel article 11 - Annexe 3 : 11.1 LISTE DES REPÈRES ET DES STATIONS UTILISÉS : EXEMPLE DE DOCUMENTS À REMETTRE À LA VILLE DE MONTRÉAL Fichier .txt à insérer : SSSSSS_LS_Stations_R00_AAAA-MM-JJ.txt | Répondre au besoin du PP. Faciliter la vérification et le traitement. Création d'une nouvelle Annexe.
DTNI-12A | 4.2 | Livrables | • Photos des installations enfouies sous terre. | • Photos géoréférencées des installations enfouies sous terre ainsi que de celles se trouvant en surface (vue panoramique couvrant les travaux); • Le rapport d’ajustement du polygone de balancement, la liste des stations utilisées et leurs coordonnées, les croquis des stations additionnelles ajoutées pour les travaux ainsi que le type d’instrument utilisé; | Répondre au besoin du PP. Faciliter le traitement. Être cohérant avec 4.3
DTNI-12A | 4.3 | POLYGONE | Un polygone fermé (1:15 000) est demandé. Lorsque des stations d’arpentage existantes appartenant à la Division géomatique de la Ville de Montréal sont à proximité du chantier concerné, elles devront être intégrées à ce polygone. Un croquis du polygone doit être inclus dans le carnet de notes terrain. Un rapport de balancement du polygone doit compléter l’information. L’arpenteur-géomètre ou le géomètre doit inclure dans la liste des stations utilisées, toute nouvelle station que ce dernier aura ajoutée au polygone et devra fournir pour chacune, ses coordonnées (X, Y et Z) ainsi qu’un croquis permettant leur localisation. | Un polygone fermé (1:15 000) est demandé. Lorsque des stations d’arpentage existantes appartenant à la Division géomatique de la Ville de Montréal sont à proximité du chantier concerné, elles devront être intégrées à ce polygone. Un croquis du polygone doit être inclus dans le carnet de notes terrain. Un rapport d’ajustement du polygone clair et détaillé permettant sa validation doit compléter l’information. L’arpenteur-géomètre ou le géomètre doit inclure dans la liste des stations utilisées, toute nouvelle station que ce dernier aura ajoutée au polygone et devra fournir pour chacune, ses coordonnées (X, Y et Z) ainsi qu’un croquis permettant leur localisation. | Répondre au besoin du PP. Faciliter la vérification et le traitement.
DTNI-12A | 4.8 | CARTOUCHE DU PLAN DE LOCALISATION | • Nom de la rue et tronçon (de / à); • Numéro du projet; • Date(s) du levé au terrain; • Points géodésiques utilisés, le matricule associé, leurs coordonnées et l’altitude de référence retenue. | • Nom de la rue et tronçon (de / à); • Numéro du projet; • Date(s) du levé au terrain; • Points géodésiques utilisés, le matricule associé, leurs coordonnées et l’altitude de référence retenue; • Doit contenir la note suivante : ''Le présent plan de localisation est produit afin de permettre à la Ville de Montréal de produire des plans finaux (anciennement plans tels que construits-TQC) fiables pour la protection et la gestion de ses actifs ainsi que pour la planification de ses futurs travaux. Les relevés effectués dans le cadre de l’élaboration de ce plan peuvent être utilisés, en totalité ou en partie, par la Ville pour déterminer des quantités aux fins de paiement. Les quantités ainsi obtenues peuvent être contre-vérifiées par la Ville à tout moment et, le cas échéant, être ajustées suivant ses vérifications.'' | Faire le lien avec la modification à l'article 1 de la DTNI-12a.
DTNI-12A | 4.9 | LISTE DE PCODE ET STATIONS D’ARPENTAGE EXISTANTES | LISTE DE PCODE ET STATIONS D’ARPENTAGE EXISTANTES Les fichiers des Pcodes (développés pour les appareils Leica et Trimble) sont fournies par la Ville. Contactez la Division géomatique au tout début du mandat pour les recevoir par voie électronique. Il en est de même pour les fichiers des stations d’arpentage existantes, lorsque ceux-ci sont disponibles à la Division géomatique. Ils sont transmis par voie électronique sur demande. | LISTE DE PCODE ET STATIONS D’ARPENTAGE EXISTANTES Les fichiers des Pcodes (développés pour les appareils Leica et Trimble) sont fournies par la Ville. Contactez la Division géomatique au tout début du mandat pour les recevoir numériquement. Il en est de même pour les fichiers des stations d’arpentage existantes, dans le cas où le relevé servant à la préparation des plans et devis aura été réalisé par la Division géomatique. Ils seront transmis numériquement sur demande. | Répondre au besoin du Foncier.
DTNI-12A | 4.10 | GABARIT DE DESSIN | Le gabarit de dessin (template) sera fourni par la Ville. Contactez la Division géomatique au début du mandat. Le document vous sera transmis par voie électronique. Les couches de dessin à utiliser sont indiquées dans les fiches techniques de l’annexe 3. | Le gabarit de dessin (template) sera fourni par la Ville. Contactez la Division géomatique au début du mandat. Le document vous sera transmis numériquement. Les couches de dessin à utiliser sont indiquées dans les fiches techniques de l’annexe 5.
DTNI-12A | 5.1, 5.2, 5.3 et 5.5 | POUR TOUTES INFORMATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LE LEVÉ | Roch Faubert, Agent technique principal Équipe Plans Profils, Division géomatique (514) 217-2436 geomatique.plans.localisation@montreal.ca .... | 5.1 COORDINATION ET SOUTIEN À L’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE OU AU GÉOMÈTRE Mylène Corbeil, Arpenteur-géomètre Équipe Protection des infrastructures, Division géomatique (438) 777-7251 geomatique.plans.localisation@montreal.ca 5.2 SOUTIEN TECHNIQUE Roch Faubert, Agent technique principal Équipe Protection des infrastructures, Division géomatique (514) 217-2436 geomatique.plans.localisation@montreal.ca Il sera possible, en prenant rendez-vous, qu’un agent technique assiste votre équipe au terrain lors de leur première intervention. Nous vous suggérons, dans le doute, de valider progressivement votre approche. 5.3 POUR LE RÉSEAU GÉODÉSIQUE La Ville de Montréal utilise un réseau géodésique actif de stations GNSS permanentes couvrant la région métropolitaine. Youssef Smadi, géomètre en géodésie Équipe des Levés Spécialisés, Division géomatique geodesie_geomatique@montreal.ca ... 5.5 POUR LA TRANSMISSION DES PLANS FINAUX La division géomatique se charge de produire les plans finaux des projets dont la réalisation est confiée à la Direction de la Réalisation des projets d'infrastructures urbains (DRPIU) de la Ville de Montréal. Dans le cas où la réalisation est confiée à une autre entité de la Ville (interne ou externe), les responsables de ses projets sont chargés de la production des plans finaux selon les exigences de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) et de les remettre à la Division géomatique en format « PDF » et « CAO » dans un délai de six (6) mois suivant la date établie de l’acceptation provisoire des travaux. Se référer aux sections 4.2 et 4.7 du présent document : Gaétan Guibord, Arpenteur-géomètre, Chef d’équipe, Systèmes Géomatiques, Division géomatique | Ajouter les coordonnées de Mylène Corbeil a.-g. Corriger / Ajuster le reste
DTNI-12A | 5.2 | POUR LE RÉSEAU GÉODÉSIQUE | La Ville de Montréal possède un réseau géodésique actif de stations GNSS permanentes couvrant la région métropolitaine. | Devient 5.3 Proposition de Youssef (à analyser pour v2026): La Ville de Montréal possède utilise un réseau géodésique et altimétrique constitué des repères physiques matérialisés par des médaillons ancrés sur des piliers de béton enfouis dans le sol, sur des structures ou encore implantés sur des trottoirs et dont la position est calculée par des arpenteurs-géomètres et géomètres. Ce réseau inclut également les bases GNSS permanentes qui constituent le réseau actif complémentaire de la région métropolitaine de Montréal (RACM). Ces bases permettent le positionnement 3D précis en temps réel à l’aide d’un récepteur mobile GNSS. Conserve le texte actuel avec un petit changement : La Ville de Montréal utilise un réseau géodésique actif de stations GNSS permanentes couvrant la région métropolitaine. | Remplacer le texte. Répondre au besoin de la géodésie.
DTNI-12A | 5.3 | POUR LA TRANSMISSION DES LEVÉS PROGRESSIFS ET PLANS DE LOCALISATION | Dans le but de produire des plans finaux fiables pour la protection et la gestion des actifs ainsi que pour la planification de futurs travaux, la Division géomatique a le mandat de vérifier les levés terrain progressifs (25%, 50% et 75%) et les plans de localisation préparés et minutés par l’arpenteur-géomètre ou par le géomètre de tous les projets réalisés sur les infrastructures de la Ville de Montréal. Les levés progressifs et les plans de localisation ainsi que les plans contractuels utilisés pour la réalisation des travaux doivent être transmis à la Division géomatique en format « PDF » et « CAO ». Se référer aux sections 4.2, 4.7 et 7 du présent document : Isabelle Tremblay, Ingénieure, Cheffe d’équipe Plans et Profils, Division géomatique Édifice Louis-Charland 801, Brennan, RDC Montréal, Québec, H3C 0G4 geomatique.plans.localisation@montreal.ca | Devient 5.4 Dans le but de produire des plans finaux fiables pour la protection et la gestion des actifs ainsi que pour la planification de futurs travaux, la Division géomatique a le mandat de vérifier les levés terrain progressifs (25%, 50% et 75% : non minutés) et les plans de localisation préparés et minutés par l’arpenteur-géomètre ou par le géomètre (100%) de tous les projets réalisés sur les infrastructures de la Ville de Montréal. Les plans contractuels utilisés pour la réalisation des travaux, levés progressifs et les plans de localisation doivent être transmis numériquement à la Division géomatique en format « PDF » et « CAO » à l’adresse ci-dessous. Se référer aux sections 4.2, 4.7 et 7 du présent document : Isabelle Tremblay, Ingénieure, Cheffe d’équipe Plans et profils, Division géomatique Afin de faciliter les échanges et la consultation, l'arpenteur-géomètre ou le géomètre responsable de la transmission des plans de localisation doit inclure dans chacune de ses communications numériques les éléments suivants : Ajouter en CC : le chargé de projet de la Ville responsable de la réalisation des travaux et le chargé de projet de l'Entrepreneur; En objet : respecter la convention de nommage en commençant le titre du courriel par le numéro de soumission SOXXXXXX-Rue ou projet_Plans de localisation XX%. | Répondre au besoin du PP. Faciliter l'accès à l'information, à la vérification et le traitement.
DTNI-12A | 10.1 Annexe 2 | Liste des PCodes avec attributs | Anciens tableaux sur 3 pages | Liste de Pcodes dernière révision. Nouveaux tableaux sur 4 pages | Changement.
DTNI-12A | 12 Annexe 4 | ANNEXE 4 - Fiche de vérification des documents et informations reçus | Aucun | Ajout : Article 12 - Annexe 4 Article 12.1 - Fiche de vérifications des documents et informations reçus Chaque livrable transmis à la Ville de Montréal sera évalué selon cette fiche de vérifications. | Ajout d'une nouvelle annexe.
DTNI-12A | 13 Annexe 5 | 13.1 FICHES TECHNIQUES - exemples de levés demandés | Annexe 11 | Changement du no de l'annexe Annexe 11 pour Annexe 13.
DTNI-12A | 4.7 | VERSION DES FICHIERS CAO | • Autocad : version 2014 ou antérieure; • Microstation : version V8i série 4 ou antérieure. | • Autocad : exigence minimale - version 2014 ou plus récente; • Format de fichier d’échange (.dxf) : exigence minimale – AC1014 ou plus récente; • Microstation : exigence minimale - version V8i série 4 ou plus récente.
DTNI-12A | 4.6 | 4.6 RATTACHEMENT GÉODÉSIQUE |  | • En premier lieu, utiliser les systèmes de référence retenus pour la préparation des plans et devis (à spécifier dans le livrable - voirannexe 4); • Dans le cas contraire, utiliser les systèmes de référence :  planimétrique NAD83(SCRS) 1997 ;  altimétrique CGVD28.
DTNI-12A | 2 | DÉFINITIONS ET RÉFÉRENCES | • Plans finaux (7) : Plan qui intègre la conception initiale et tous les changements ou modifications apportés à cette conception au cours de la construction, de la fabrication ou de l'installation. Il doit être authentifié par l’ingénieur concepteur et tout autre ingénieur ayant effectué des modifications; ... 6. Glossaire. Site internet. Ordre des Arpenteurs-Géomètres du Québec. 7. Authentification des documents d’ingénierie. Site internet. Ordre des ingénieurs du Québec. 8. Les classeurs du CÉRIU – Infrastructures souterraines. Glossaire technique. | Plans finaux : Anciennement plans tels que construits - TQC. Plan produit à partir du plan de localisation des infrastructures préparé et minuté par un arpenteur- géomètre ou un géomètre. Ceci permet de produire des plans finaux fiables pour la protection et la gestion des actifs de la Ville ainsi que la planification de ses futurs travaux. ... 6. Glossaire. Site internet. Ordre des Arpenteurs-Géomètres du Québec. 7. Les classeurs du CÉRIU – Infrastructures souterraines. Glossaire technique.