## DTNI-1A
Tableau des modificatifs
DTN | Article | Titre de l'article | Ancien Texte | Nouveau Texte | Commentaire
DTNI-1A | 3 | LOIS, RÈGLEMENTS, NORMES ET RÉFÉRENCES | Directive 001 Captage et distribution de l’eau | ASTM D5261 Standard Test Method for Measuring Mass per Unit Area of Geotextiles BNQ 3660-001 Manuel de conception des réseaux municipaux de distribution d’eau potable BNQ 3660-004 Manuel de conception des réseaux d’égout municipaux | Nouvelle publication BNQ qui remplace la directive 001
DTNI-1A | 4 | DÉFINITIONS | branchement à bride : raccord latéral qui se termine par une bride qui inclut la garniture plate, les boulons, les écrous et les rondelles plates; joint à brides : assemblage de conduites par boulonnage des brides d’extrémités dans lequel le joint d’étanchéité est comprimé par les brides et boulons; | raccord à brides : assemblage de conduites par boulonnage des brides d’extrémités dans lequel le joint d’étanchéité est comprimé par les brides et boulons; | Élimination termes branchement à bride et joint à brides et remplacé par le terme raccord à brides (et dans tout le document)
DTNI-1A | 5.2.2 | Fermeture d’eau | ou vingt et un (21) Jours calendrier à l’avance pour le réseau de conduites d’eau principales. Le délai pour la demande de fermeture sur les conduites d’eau principales débute le lundi suivant la réception de la demande. | ou vingt-huit (28) Jours calendrier à l’avance pour le réseau de conduites d’eau principales. Le délai pour la demande de fermeture sur les conduites d’eau principales débute le lundi suivant la réception de la demande. | Prolongation: de 21 jours calendrier à 28 jours calendrier
DTNI-1A | 5.2.3 | Plan de pose et dessin de fabrication de tuyau | L’Entrepreneur doit fournir un plan de pose des tuyaux projetés dont toutes les versions doivent être signées et scellées par un ingénieur au Directeur pour Visa. Tous les tuyaux spéciaux du Contrat doivent faire l’objet d’une conception et le fabricant doit soumettre un Dessin d’atelier, à l’exception des tuyaux de fonte et de PVC. | L’Entrepreneur doit fournir un plan de pose des tuyaux projetés dont toutes les versions doivent être signées et scellées par un ingénieur au Directeur pour Visa. Tous les tuyaux spéciaux du Contrat doivent faire l’objet d’une conception et le fabricant doit soumettre un Dessin d’atelier, à l’exception des tuyaux de fonte et de PVC. Le plan de pose des conduites doit être visé avant que les dessins d’atelier des structures soient visés à leurs tours. Cela dans le but d’identifier de potentiels conflits. la déformation acceptable des conduites après remblayage et le délai optimal après remblayage pour mesurer la déformation pour les conduites PRV. | Ajout spécifications quand le plan de pose des conduites doit être visé et les dessins d'atelier des structures. Ajout phrase sur la déformation acceptable des conduites
DTNI-1A | 5.2.6 | Vanne pour conduite d’eau principale |  | Il est de la responsabilité de l’Entrepreneur de fournir les joints d’étanchéité pour l’assemblage des vannes. | Ajout phrase spécifiant la responsabilité de l'Entrepreneur de fournir les joints d'étanchiété
DTNI-1A | 6.2.2.1 | Conception des tuyaux | Les tuyaux doivent être conçus conformément à la Norme . Les tuyaux utilisés pour la construction du réseau d’eau potable doivent être au minimum de classe 350 à joints à emboîtement et doivent résister à une pression nominale de 2 415 kPa pour les conduites de 400 mm et moins, et au minimum de classe 250 à joints à emboîtement et doivent résister à une pression nominale de 1 725 kPa pour les conduites de plus de 400 mm. Chaque tuyau doit avoir une longueur minimale de 5,5 m. | Les tuyaux doivent être conçus conformément à la Norme BNQ 3623-085 ou du document de l'AWWA C151/A21.51. Les tuyaux utilisés pour la construction du réseau d’eau potable doivent être au minimum de classe 350, à joints à emboîtement et doivent résister à une pression nominale de 2415 kPa. Chaque tuyau doit avoir une longueur minimale de 5,5 m. | Retrait spécifications sur les conduites 400 mm de classe 350 et les conduites de classe 250
DTNI-1A | 6.2.2.2 | Certification du fabricant | Les conduites d’eau en fonte ductile doivent être produites par un fabricant dont l’usine détient un certificat de conformité délivré par le BNQ conformément au protocole de certification BNQ 3221900 et doivent être conformes aux exigences de la Norme BNQ 3623085. | Les conduites d’eau en fonte ductile doivent être produites par un fabricant dont l’usine détient un certificat de conformité délivré par le BNQ et doivent être conformes aux exigences de la Norme BNQ 3623085. | Retrait du protocole de certification BNQ3221900
DTNI-1A | 6.2.2.7.3 | Joint de brides | L’étanchéité des joints à brides doit être assurée par une garniture plate[MS44.1] continue fabriquée en styrène-butadiène (SBR) ou en éthylène-propylène-diène monomère (EPDM) qui recouvre toute la surface des brides assemblées. Les[MS45.1] dimensions de la garniture d’étanchéité doivent être les mêmes que celles des brides. La garniture d’étanchéité doit respecter les spécifications des Matériaux de la Norme AWWA C111/A21.11 ou ASTM D1330. Elle doit aussi avoir le même patron de perçage que les brides de classe 125 en fonte en conformité avec de la Norme ASME B16.1. De plus, la garniture d’étanchéité doit être perforée pour permettre la pose des boulons en respectant les exigences de la Norme ASME B16.21. | L’étanchéité des joints à brides doit être assurée par un joint d’étanchéité plat continue fabriquée en styrène-butadiène (SBR) ou en éthylène-propylène-diène monomère (EPDM) qui recouvre toute la surface des brides assemblées. Les joints de bride pour les diamètres de 500 mm et plus doivent être conçus avec des joints toriques intégrés. Les dimensions de la garniture d’étanchéité doivent être les mêmes que celles des brides. La garniture d’étanchéité doit respecter les spécifications des Matériaux de la Norme AWWA C111/A21.11 ou ASTM D1330. Elle doit aussi avoir le même patron de perçage que les brides de classe 125 en fonte en conformité avec de la Norme ASME B16.1. De plus, la garniture d’étanchéité doit être perforée pour permettre la pose des boulons en respectant les exigences de la Norme ASME B16.21. | Remplacement de garniture plate par joint d'étanchiété. Élimination des spécifications [MS44.1] et [MS45.1]. Ajout spécification sur les joints de bride pour les diamètre de 500 mm et plus voulant qu'ils soient conçus avec des joints toriques intégrés
DTNI-1A | 6.2.2.7.1 | Conduite de 350 mm et moins avec joints à emboîtement | Conduite de 300 mm et moins avec joints à emboîtement | Conduite de 350 mm et moins avec joints à emboîtement | Augmentation de la dimension de la conduite
DTNI-1A | 6.2.2.7.2 | Conduite avec joints mécaniques non retenus ou de plus de 300 mm (DNI-1A-210) | La conductivité électrique des joints à emboîtement non retenus des conduites de diamètre supérieur à 300 mm ou les joints mécaniques non retenus de tout diamètre est assurée par deux (2) lamelles de cuivre de 1,6 mm d’épaisseur par 19 mm de largeur fournies par le Fabricant. Chaque embout des conduites doit avoir une lamelle soudée en usine par le Fabricant sur les conduites. Les lamelles des embouts sont unies entre elles par une lamelle supplémentaire avec des boulons et écrous hexagonaux de 7,9 mm de diamètre par 19 mm de longueur en bronze. Les soudures de lamelles sur les conduites coupées lors de l’exécution des travaux doivent être réalisées en Chantier par un procédé de soudure aluminothermique[M. | La conductivité électrique des joints à emboîtement non retenus des conduites de diamètre supérieur à 300 mm ou les joints mécaniques non retenus de tout diamètre est assurée par deux (2) lamelles de cuivre de 1,6 mm d’épaisseur par 19 mm de largeur fournies par le Fabricant. Chaque embout des conduites doit avoir une lamelle soudée en usine par le Fabricant sur les conduites. Les lamelles des embouts sont unies entre elles par une lamelle supplémentaire avec des boulons et écrous hexagonaux de 7,9 mm de diamètre par 19 mm de longueur en bronze. Les soudures de lamelles sur les conduites coupées lors de l’exécution des travaux doivent être réalisées en Chantier par un procédé à l’aide d’électrode bronze-étain. | Changement de procédé: à l'aide d'électrode bronze-étain.
DTNI-1A | 6.2.2.8 | Sellette pour sortie tangentielle | Sellette pour sortie tangentielle La sellette pour sortie tangentielle des vidanges et/ou des ventouses sur des conduites d’eau principales en fonte dans les structures doit résister à une pression de 1 035 kPa. Le corps de la sellette doit être en acier, la sortie tangentielle doit comporter un joint à brides, être en acier cédule 40 et être conforme à la Norme AWWA C207 classe D. Les joints d’étanchéité doivent être en nitrile. La sellette doit être protégée contre la corrosion avec un revêtement époxydique appliqué par fusion de liants conformément à la Norme AWWA C213. | Sellette pour sortie tangentielle et radiale La sellette pour sortie tangentielle et radiale des vidanges et/ou des ventouses sur des conduites d’eau principales en fonte dans les structures doit résister à une pression de 1 035 kPa. Le corps de la sellette doit être en acier, la sortie tangentielle doit comporter un joint à brides, être en acier cédule 40 et être conforme à la Norme AWWA C207 classe D. Les joints d’étanchéité doivent être en nitrile. La sellette doit être protégée contre la corrosion avec un revêtement époxydique appliqué par fusion de liants conformément à la Norme AWWA C213. | Spécifications sur les scellette pour sortie tangentielle et radiale.
DTNI-1A | 6.2.4.5.2 | Joint à brides | Les brides doivent être conformes à la Norme AWWA C207 et doivent être de classe D au minimum. Les brides doivent avoir le même diamètre et le même patron de perçage que les brides de classe 125 en fonte et doivent être conformes aux Normes ASME B16.1 et AWWA C111/A21.11 | Les brides doivent être conformes à la Norme AWWA C207 et doivent être de classe D au minimum. Les brides doivent avoir le même diamètre et le même patron de perçage que les brides de classe 125 en fonte et doivent être conformes aux Normes ASME B16.1 et AWWA C111/A21.11. Relativement aux joints à bride situés dans les structures, ceux-ci doivent être plats et continus avec des joints toriques intégrés pour les conduites de plus de 600 mm de diamètre. | Spécifications supplémentaire relativement aux joints à bride dans les structures
DTNI-1A | 6.2.7.3 | Support de conduite et de vanne dans les structures (DNI-1A-100) |  | Support de conduite et de vanne dans les structures (DNI-1A-100) Les supports pour les conduites et vannes dans les structures doivent être soient en: béton classe C2 d’une résistance à la compression minimale de 32 MPa; Acier inoxydable; matériaux non métallisés ni organiques résistant à la corrosion. Les supports doivent être mis en place par compression sous les équipements. | Ajout spécifications sur les support de conduite et vanne dans les structures
DTNI-1A | 6.2.9 | Bride pleine | Les brides pleines en acier doivent être conformes à la Norme AWWA C207. Les brides pleines en fonte doivent être conformes à la Norme AWWA C110/A21.10. Elles doivent avoir le même diamètre et le même patron de perçage que les brides de classe 125 en fonte et doivent être conformes aux Normes ASME B16.1 et AWWA C111/A21.11. Les brides pleines en PRV doivent avoir le même diamètre et le même patron de perçage que les brides en acier ou en fonte. Pour en faciliter la manutention, toutes les brides pleines de 500 mm de diamètre et plus doivent être munies de deux (2) poignées soudées ou de trois (3) anneaux de levage en acier inoxydable de type AISI 304, en acier galvanisé ou en PRV placés sur la face extérieure, lorsque posées horizontalement et d’un anneau placé sur le rebord, lorsque posées verticalement. | Les brides pleines en acier doivent être conformes à la Norme AWWA C207. Les brides pleines en fonte doivent être conformes à la Norme AWWA C110/A21.10. Elles doivent avoir le même diamètre et le même patron de perçage que les brides de classe 125 en fonte et doivent être conformes aux Normes ASME B16.1 et AWWA C111/A21.11. Les brides pleines en PRV doivent avoir le même diamètre et le même patron de perçage que les brides en acier ou en fonte. | Retrait paragraphe concernant les brides pleines de 500 mm de diamètre
DTNI-1A | 6.4.5 | Treillis métallique soudé pour structure préfabriquée |  | Le treillis métallique utilisé dans la structure préfabriquée doit être conforme aux exigences de résistance mécanique, durabilité, et dimensions définies dans la norme BNQ 2622-420. | Ajout spécifications sur le treillis métallique soudé pour une structure préfabriquée
DTNI-1A | 6.5.6 | Lame d’étanchéité entre les coulées de béton | Lame d’étanchéité entre les coulées de béton (DNI-1A-101) | Lame d’étanchéité entre les coulées de béton | Retrait de la référence au DNI-1A-101
DTNI-1A | 6.6 | Drainage des structures pour conduites d’eau | Selon les exigences du Cahier des charges, certaines structures pour conduites d’eau peuvent comporter un système d’évacuation des eaux raccordé au réseau d’égout. Ce système est composé d’une section de conduite en fonte ductile et de deux (2) clapets antiretour et le diamètre des composants du système d’évacuation des eaux est indiqué au Cahier des charges. 6.6.1 CONDUITE ET COUDE EN FONTE Les conduites et les coudes 90° doivent être en fonte ductile de classe 350 conformes à la Norme BNQ 3623 085 et doivent comporter des joints à brides conformes aux exigences de la Norme AWWA C115/A21.15 ou de la Norme ASME B16.42. 6.6.2 CLAPET ANTIRETOUR POUR PUITS DE DRAINAGE AVEC RACCORDEMENT À L’ÉGOUT (DNI 1A 105) Le clapet antiretour doit permettre une accumulation d’eau minimale supérieure au niveau de sa couronne avant son ouverture. L’accumulation d’eau maximale permise par le clapet antiretour doit être inférieure au niveau le plus bas de tout équipement de tuyauterie ou accessoires à l’intérieur de la structure. Il doit pouvoir être installé en série, être démontable et permettre son entretien facilement. Il doit être composé de fonte grise de classe B conforme à la norme ASTM A126, d’acier inoxydable de type AISI 304, de caoutchouc EPDM ou de tous autres matériaux résistant à la corrosion. Son installation en série doit respecter les dimensions des puits de drainage avec raccordement à l’égout et être en mesure de s’assembler à la bride de départ de la conduite de fonte ductile (DNI 1A 105).[ | Selon les exigences du Cahier des charges, certaines structures pour conduite d’eau peuvent comporter un système d’évacuation des eaux raccordé au réseau d’égout. Ce système est composé d’un assemblage de conduites en PVC cédule 80 et de deux (2) clapets antiretours. Conduite et coude en fonte Les conduites et les coudes 90° doivent être en fonte ductile de classe 350 conformes à la Norme BNQ 3623085 et doivent comporter des joints à brides conformes aux exigences de la Norme AWWA C115/A21.15 ou de la Norme ASME B16.42. Clapet antiretour pour puits de drainage avec raccordement à l’égout Le clapet antiretour doit permettre : une accumulation d’eau maximale au niveau le plus bas de tout équipement de tuyauterie ou accessoires à l’intérieur de la structure; une accumulation d’eau minimale supérieure au niveau de la couronne de la conduite de drainage avant son ouverture. Le clapet doit pouvoir être installé en série, être démontable et permettre son entretien facilement. Il doit posséder une entrée et une sortie NPT femelle. Il doit être composé de PVC conforme à la norme ASTM D1784 (classification 12454) fonte grise de classe B conforme à la norme ASTM A126, d’acier inoxydable de type AISI 304 minimum, de caoutchouc EPDM ou de tous autres matériaux résistant à la corrosion. Son installation en série doit respecter les dimensions des puits de drainage avec raccordement à l’égout (DNI1A105). | Certaines structures peuvent être munies d’un système d’évacuation des eaux raccordé à l’égout, composé de conduites en PVC
DTNI-1A | 6.7.1 | Revêtement de protection extérieur (DNI-1A-102) | L’enduit protecteur extérieur des structures en béton est une membrane qui doit être applicable sur une surface verticale et horizontale et qui doit pouvoir être appliquée sur le béton vingt-quatre (24) heures suivant la coulée et répondre à l’une des exigences suivantes : • Membrane d’étanchéité imperméabilisante à émulsion de bitume appliquée par pulvérisation à un taux d’application assurant un feuil sec de 3 mm d’épaisseur. L’application au rouleau n’est pas acceptée; • Membrane d’étanchéité imperméabilisante à émulsion de bitume élastomère, conforme à la Norme ASTM C836[MS74.1][PP74.2] (les produits conformes à la Norme CAN/CGSB 37.2 M.88 demeurent autorisés), appliquée en une ou plusieurs couches selon les exigences du fabricant, assurant un feuil sec de 3 mm d’épaisseur. | L’enduit protecteur extérieur des structures en béton est une membrane offrant une excellente adhérence qui doit être applicable sur une surface verticale et horizontale comportant des angles droits afin de former une barrière monolithique continue, résistante à l’eau, aux fissures et aux cycles de gel/dégel. Il doit également être résistant aux huiles, aux solvants, aux acides faibles, aux alcalis, au sel et au chlorure de calcium. L’enduit doit pouvoir être appliqué sur le béton vingt-quatre (24) heures suivant la coulée et être remblayé sans protection mécanique. Les matériaux acceptés incluent notamment : des membranes monolithiques à base de bitume caoutchouté appliquées à chaud, sans joints offrant une bonne résistance à la fissuration du béton et pouvant être appliqué à basse température; des membranes élastomère à base de polyuréthane modifié, appliquée à froid, formant une barrière continue et flexible; des systèmes de polyurée élastomère bicomposants pouvant être appliqués par pulvérisation. | Réécriture complète des spécifications sur le revêtement de protection extérieur des structures en béton
DTNI-1A | 6.14.3.2 | Conception des paliers de sécurité | Les paliers de sécurité doivent être conformes aux normes BNQ 2622420 et BNQ 1809300. | Les paliers de sécurité doivent être conformes aux normes et BNQ 1809300. | Retrait de la norme BN2622420
DTNI-1A | 7.2.3 | Fosse d’exploration | Lorsque demandé dans les documents contractuels ou à la demande du Directeur, l’Entrepreneur doit faire des fosses d’exploration afin de recueillir des informations supplémentaires sur la localisation et la nature précises de certains ouvrages existants[MS92.1]. L’Entrepreneur doit prendre le soin de combiner les fosses d’exploration dans un minimum d’interventions en chantier, en fonction des contraintes prévues aux phases prévues au Cahier des charges. | Lorsque demandé dans les documents contractuels ou à la demande du Directeur, l’Entrepreneur doit faire des fosses d’exploration afin de recueillir des informations supplémentaires sur la localisation et la nature précises de certains ouvrages existants. La réalisation des fosses exploratoires à comme but de s’assurer que les profils et les travaux proposés sur les plans émis pour soumission puissent se réaliser sans être en conflit avec les ouvrages existants. L’Entrepreneur doit réaliser les fosses exploratoires nécessaires avant la commande des différents matériaux et équipements. L’Entrepreneur doit prendre le soin de combiner les fosses d’exploration dans un minimum d’interventions en chantier, en fonction des contraintes prévues aux phases prévues au Cahier des charges. | Ajout paragraphe sur les conditions de la réalisation des fosses exploratoires.
DTNI-1A | 7.3.2.1.2 | Bouchon retenu | Lorsque des bouchons retenus sont à installer sur une conduite existante qui est remise en service pour la durée des travaux ou pour une durée plus longue, les bouchons installés doivent pouvoir résister à la pression du réseau existant. L’Entrepreneur doit considérer que les joints des conduites existantes ne sont pas retenus et doit obtenir la pression du réseau existant auprès du Directeur avant l’installation des bouchons. Ces données doivent être considérées aux fins de calcul pour la retenue des bouchons et la méthode doit être signée et scellée par un ingénieur. Pour les conduites secondaires, les sections de conduites existantes doivent être remises en service dans la même journée que le sectionnement de la conduite et l’installation du bouchon. | Lorsque des bouchons retenus sont à installer sur une conduite existante qui est remise en service pour la durée des travaux ou pour une durée plus longue, les bouchons installés doivent pouvoir résister à la pression du réseau existant. L’Entrepreneur doit considérer que les joints des conduites existantes ne sont pas retenus et doit obtenir la pression du réseau existant auprès du Directeur avant l’installation des bouchons. Ces données doivent être considérées aux fins de calcul pour la retenue des bouchons et la méthode doit être signée et scellée par un ingénieur. Pour les conduites d’eau principales, tous les bouchons retenus doivent comporter deux (2) robinets de prise de 50 mm pour les conduites de plus de 400 mm de diamètre et un (1) robinet de prise de 50 mm pour les conduites de moins de 400 mm et moins de diamètres. Dans le cas où les robinets de prise ne pourraient pas être directement installés sur le bouchon, il est permis d’installer les robinets de prise sur la conduite d’eau, mais ladite section de conduite d’eau devra être enlevée avant les travaux de raccordement. Pour les conduites secondaires, les sections de conduites existantes doivent être remises en service dans la même journée que le sectionnement de la conduite et l’installation du bouchon. | Ajout spécifications des bouchon de retenus pour les conduites d'eau principales
DTNI-1A | 7.3.2.4.2 | Assise préliminaire de conduite d’eau de 600 mm et plus de diamètre (DNI-1A-402) | Après les travaux d’excavation, l’Entrepreneur doit déposer la conduite d’eau sur des supports stables lui permettant de respecter le profil proposé aux plans. Les supports peuvent être soit en bois franc ou selon les spécifications et recommandations du Fabricant des tuyaux. Le volume de remblai sans retrait prévu selon des supports en bois franc pour l’assise des conduites doit être maintenu. Les supports doivent être de 200 mm d’épaisseur et maintenir la conduite en place à l’aide de coins en bois franc ou d’autres matériaux. En tout point, un dégagement minimum de 200 mm doit exister entre le dessous des conduites et le fond de l’excavation. L’espace vide entre la conduite et les parois d’excavation devra être comblé dans une seule opération lors des travaux d’enrobage avec du remblai sans retrait créant une assise d’une épaisseur minimum de 200 mm. | Après les travaux d’excavation, l’Entrepreneur doit déposer la conduite d’eau sur des supports stables lui permettant de respecter le profil proposé aux plans. Les supports peuvent être soit en bois franc ou selon les spécifications et recommandations du Fabricant des tuyaux. Le volume de remblai sans retrait prévu selon des supports en bois franc pour l’assise des conduites doit être maintenu. Les supports doivent être de 200 mm d’épaisseur et maintenir la conduite en place à l’aide de coins en bois franc ou d’autres matériaux. En tout point, un dégagement minimum de 200 mm doit exister entre le dessous des conduites et le fond de l’excavation. L’Entrepreneur doit porter une attention particulière à ce que l’assise soit compactée uniformément à 90 % de la M.V.S.M. sur toute sa surface et qu’aucune zone ne soit pas compactée. Advenant que la méthode de l’Entrepreneur ne permette pas d’avoir une assise uniforme sous toute la longueur des conduites respectant les exigences de compaction, le Directeur demandera à l’Entrepreneur de reprendre l’assise à ces frais. L’espace vide entre la conduite et les parois d’excavation devra être comblé dans une seule opération lors des travaux d’enrobage avec du remblai sans retrait créant une assise d’une épaisseur minimum de 200 mm. | Ajout spécifications sur la compaction de l'assise de conduite d'eau de 600 mm et plus de diamètre
DTNI-1A | 7.3.2.6 | Assemblage de joint | Avant d’effectuer l’assemblage des tuyaux, l’Entrepreneur doit enlever toute poussière, saleté et tout autre matériau étranger sur les surfaces de contact des joints. Lorsque les garnitures nécessitent l’utilisation d’un lubrifiant, ce dernier doit être appliqué selon les indications du fabricant. Le serrage des boulons et écrous doit être effectué avec une clé dynamométrique. | Avant d’effectuer l’assemblage des tuyaux, l’Entrepreneur doit enlever toute poussière, saleté et tout autre matériau étranger sur les surfaces de contact des joints. Lorsque les garnitures nécessitent l’utilisation d’un lubrifiant, ce dernier doit être appliqué selon les indications du fabricant. Le serrage des boulons et écrous doit être effectué avec une clé dynamométrique. Pour les conduites en PRV, tous les joints composés d’une bague continuent en élastomère (EPDM) doivent être nettoyé à l’air. | Ajout paragraphe sur l'assemblage de joint pour les conduites en PRV
DTNI-1A | 7.3.2.6.8 | Joints laminés sur conduite de PRV |  | Joints laminés sur conduite de PRV Pour réaliser les joints laminés en chantier, l’Entrepreneur doit prévoir un espace suffisant dans la tranchée autour et sous la conduite d’eau. Il doit également prévoit protéger cette espace des intempéries à l’aide d’un abri pour la période complète nécessaire au laminage et à la cure de celui-ci. Cet espace doit être exempt de saleté et permettre le contrôle de la température. | Ajout section sur les joints laminés sur conduite de PRV
DTNI-1A | 7.3.2.8.1 | Fonte (DNI-1A-210) | La position et la méthode d’installation des coins de bronze ou des lamelles de cuivre des conduites en fonte doivent respecter les recommandations du fabricant. Dans tous les cas, l’insertion des coins de bronze, les soudures des lamelles de cuivre sur les conduites et le serrage des boulons unissant les lamelles de cuivre doivent assurer la conductivité suivant les travaux d’enrobage et de remblayage. Lorsque des lamelles doivent être soudées sur les conduites en Chantier, le revêtement extérieur de la conduite doit être enlevé à l’aide d’un outil approprié avant de procéder à la soudure. | La position et la méthode d’installation des coins de bronze ou des lamelles de cuivre des conduites en fonte doivent respecter les recommandations du fabricant. Dans tous les cas, l’insertion des coins de bronze, les soudures des lamelles de cuivre sur les conduites et le serrage des boulons unissant les lamelles de cuivre doivent assurer la conductivité suivant les travaux d’enrobage et de remblayage. Lorsque des lamelles doivent être soudées sur les conduites en Chantier, le revêtement extérieur de la conduite doit être enlevé à l’aide d’un outil approprié avant de procéder à la soudure. Un revêtement bitumineux à base d’eau doit être appliqué sur la zone dont le revêtement a été enlevé. En remplacement du revêtement bitumineux, une protection mécanique (de type « weld patch ») peut être utilisée. | Ajout spécifications sur les revêtement bitumineux
DTNI-1A | 7.3.2.8.2 | Fil de cuivre pour la conductivité électrique des conduites en PVC et PRV | Un fil de cuivre doit être installé au-dessus des conduites, des branchements d’eau de 100 mm et plus et des branchements de poteau d’incendie en PVC et PRV. Il doit être fixé solidement avec des attaches en plastique à tous les 3 m directement sur le dessus des conduites, des raccords et des accessoires. Le fil de cuivre doit être relié à la base des poteaux d’incendie et aux vannes par un connecteur relié à un boulon de l’accessoire et aux robinets de prise des branchements d’eau de 50 mm et moins par la collerette et la vis de serrage prévue à cet effet. Lorsqu’aucun fil de cuivre traversant la paroi n’a été installé en usine sur une structure préfabriquée, l’Entrepreneur doit percer la paroi de la structure à une distance de 100 mm de la conduite et y faire passer le fil. Le percement doit être obturé avec un mastic d’étanchéité. | Un fil de cuivre doit être installé au-dessus des conduites, des branchements d’eau de 100 mm et plus et des branchements de poteau d’incendie en PVC et PRV. Il doit être fixé solidement avec des attaches en plastique à tous les 3 m directement sur le dessus des conduites, des raccords et des accessoires. Le fil de cuivre doit être relié à la base des poteaux d’incendie et aux vannes par un connecteur relié à un boulon de l’accessoire et aux robinets de prise des branchements d’eau de 50 mm et moins par la collerette et la vis de serrage prévue à cet effet. Lorsqu’aucun fil de cuivre traversant la paroi n’a été installé en usine sur une structure préfabriquée ou coulé en place, l’Entrepreneur doit percer la paroi de la structure à une distance de 100 mm de la conduite et y faire passer le fil. Le percement doit être obturé avec un mastic d’étanchéité. | Ajout précisions sur les structures coulées en place.
DTNI-1A | 7.3.2.9 | Protection cathodique | Les poteaux d’incendie, les vannes enfouies et les systèmes de retenue doivent comporter une protection cathodique pour tous les types de conduites. La masse minimale de l’anode sacrificielle doit être de 5,4 kg pour les poteaux d’incendie et les vannes enfouies et de 2,7 kg pour les systèmes de retenue. | Les poteaux d’incendie, les vannes enfouies et les systèmes de retenue sans gaine de polyéthylène doivent comporter une protection cathodique pour tous les types de conduites. La masse minimale de l’anode sacrificielle doit être de 5,4 kg pour les poteaux d’incendie et les vannes enfouies et de 2,7 kg pour les systèmes de retenue. | Précision sur les systèmes de retenue sans gaine de polyéthylène
DTNI-1A | 7.3.2.12.7 | Branchement d’eau de 50 mm ou moins (DNI-1A-201) | Le raccordement d’un branchement d’eau de 25 mm de diamètre sur une conduite en fonte ductile doit être fait par taraudage direct à la conduite ou par perçage de la conduite combiné à l’installation d’une sellette de branchement dans le cas de la réutilisation d’une ouverture existante seulement. Le raccordement d’un branchement d’eau d’un diamètre de plus de 25 mm sur une conduite en fonte doit être fait par perçage de la conduite combiné à l’installation d’une sellette de branchement. Deux (2) à trois (3) couches de ruban adhésif compatible avec le polyéthylène doivent être installées autour du tuyau pour couvrir complètement la zone où la machine à percer les conduites et la chaîne seront montées. Le robinet de prise doit être installé directement à travers le ruban et le polyéthylène. Si une sellette est utilisée, le polyéthylène doit être recouvert de deux (2) ou trois (3) couches de ruban autour du tuyau. Ensuite, le polyéthylène et le ruban doivent être enlevés dans la zone où la garniture d’étanchéité de la sellette sera en contact avec la surface du tuyau. Après l’installation de la sellette, l’ensemble doit être recouvert de polyéthylène neuf, chevauchant la gaine du tuyau des deux (2) côtés de la sellette, et fixé avec du ruban adhésif. | Le raccordement d’un branchement d’eau de 25 mm de diamètre sur une conduite en fonte ductile doit être fait par taraudage direct à la conduite ou par perçage de la conduite combiné à l’installation d’une sellette de branchement dans le cas de la réutilisation d’une ouverture existante seulement. Le raccordement d’un branchement d’eau d’un diamètre de plus de 25 mm sur une conduite en fonte doit être fait par perçage de la conduite combiné à l’installation d’une sellette de branchement. Deux (2) à trois (3) couches de ruban adhésif compatible avec le polyéthylène doivent être installées autour du tuyau pour couvrir complètement la zone où la machine à percer les conduites et la chaîne seront montées. Le robinet de prise doit être installé directement à travers le ruban et le polyéthylène. Si une sellette est utilisée, le polyéthylène doit être recouvert de deux (2) ou trois (3) couches de ruban autour du tuyau. Ensuite, le polyéthylène et le ruban doivent être enlevés dans la zone où la garniture d’étanchéité de la sellette sera en contact avec la surface du tuyau. Après l’installation de la sellette, l’ensemble doit être recouvert de polyéthylène neuf, chevauchant la gaine du tuyau des deux (2) côtés de la sellette, et fixé avec du ruban adhésif. Le branchement d’eau en cuivre doit ensuite être enveloppé de polyéthylène ou de ruban diélectrique sur une longueur minimum d’un mètre suivant le raccordement à la conduite de fonte ductile conformément à la Norme AWWA C105/A21.5. Le col-de-cygne doit être positionné à la gauche du branchement lorsque l’on fait face à la propriété. | Ajout précisions sur les branchements d'eau de 50 mm ou moins
DTNI-1A | 7.3.2.14 | Raccordement d’une nouvelle conduite à une conduite existante | Aucune fermeture de conduite d’eau existante ne peut se faire avant que l’Entrepreneur ait procédé à l’excavation complète du point de raccordement et, si nécessaire, à l’usinage des pièces de raccordement. L’Entrepreneur doit vidanger lui-même les conduites d’eau secondaires tandis que la vidange des conduites d’eau principales est faite par la Ville. L’Entrepreneur doit gérer l’élimination des volumes d’eau générés par ces vidanges. | Aucune fermeture de conduite d’eau existante ne peut se faire avant que l’Entrepreneur ait procédé à l’excavation complète du point de raccordement et, si nécessaire, à l’usinage des pièces de raccordement. L’Entrepreneur doit vidanger lui-même les conduites d’eau secondaires tandis que la vidange des conduites d’eau principales est faite par la Ville. L’Entrepreneur doit gérer l’élimination des volumes d’eau générés par les vidanges des conduites principales et secondaires. | Précision sur la gestion de l'élimination des volumes d'eau générés par les vidanges des conduites principales et secondaires.
DTNI-1A | 7.3.4.5.5 | Joint de construction | Joint de construction (DNI-1A-101) | Joint de construction
DTNI-1A | 7.3.4.10 | Revêtement de protection des structures – Conduite d’eau principale (DNI-1A-102) | Les structures préfabriquées et coulées en place de conduites d’eau principales doivent être protégées par un revêtement de protection extérieur et intérieur[MS135.1]. L’Entrepreneur doit respecter les exigences des Fabricants concernant les conditions d’application des produits[M. | Les structures préfabriquées et coulées en place de conduites d’eau principales doivent être protégées par un revêtement de protection extérieur et intérieur. La surface de béton doit être doit être propre, sec, exempt de poussières, huiles, graisses ou autres contaminants avant la mise en place des revêtements. L’Entrepreneur doit respecter les exigences des Fabricants concernant les conditions d’application des produits incluant les exigences de préparations de la surface, de température d’application, d’épaisseur minimale et de conditions environnantes. | Précisions sur la préparation du béton avant la mise en place des revêtements et sur les conditions d'application des produits.
DTNI-1A | 7.4.1 | Généralités | Le remblayage des excavations doit être fait avec de la pierre concassée. Toutefois, si le Cahier des charges le permet, le remblayage peut être fait avec des sols d’excavation ou des Matériaux d’emprunt à partir d’une distance de 300 mm au-dessus de la conduite la plus élevée dans l’excavation. | Le remblayage des excavations doit être fait avec de la pierre concassée. Toutefois, si le Cahier des charges le permet, le remblayage peut être fait avec des sols d’excavation ou des Matériaux d’emprunt à partir d’une distance de 300 mm au-dessus de la conduite la plus élevée dans l’excavation. Cette exigence n’est pas applicable aux conduites d’eau principales dont le remblayage des tranchées doit être réalisé intégralement en pierre concassée. | Précisions sur le remblayage des excavations.
DTNI-1A | 7.4.2.4 | Conduite d’eau de 600 mm et plus de diamètre | ’enrobage jusqu’à mi-diamètre d’une conduite d’eau de 600 mm et plus doit être fait avec du remblai sans retrait. Cette opération vient combler l’assise de 200 mm d’épaisseur en remblai sans retrait dans la même étape que l’enrobage. L’Entrepreneur doit prévoir une méthode de travail qui a pour effet d’éviter l’effet de flottaison lors de la mise en place du remblai sans retrait. Cette méthode ne doit pas induire de poinçonnement sur les nouvelles conduites. De plus, l’Entrepreneur doit fournir une attestation du Fabricant des conduites mentionnant que sa méthode ne compromet pas l’intégrité des conduites. L’enrobage des conduites d’eau de 600 mm et plus doit être complété avec de la pierre concassée. | ’enrobage jusqu’à mi-diamètre d’une conduite d’eau de 600 mm et plus doit être fait avec du remblai sans retrait. Cette opération vient combler l’assise de 200 mm d’épaisseur en remblai sans retrait dans la même étape que l’enrobage. L’Entrepreneur doit prévoir une méthode de travail qui a pour effet d’éviter l’effet de flottaison lors de la mise en place du remblai sans retrait. Cette méthode ne doit pas induire de poinçonnement sur les nouvelles conduites. De plus, l’Entrepreneur doit fournir une attestation du Fabricant des conduites mentionnant que sa méthode ne compromet pas l’intégrité des conduites. Pour les conduites en PRV, l’enrobage des conduites doit être réalisé jusqu’à une hauteur minimale de 60% du diamètre extérieur des conduites avec du remblai sans retrait. L’Entrepreneur doit définir conjointement avec le Directeur le délai acceptable pour la prise initiale du remblai sans retrait en fonction des conditions du site. La prise initiale du remblai sans retrait doit être atteinte avant la poursuite du remblayage supérieur et avant le déplacement de l’étançonnement. L’enrobage des conduites d’eau de 600 mm et plus doit être complété avec de la pierre concassée. | Ajout précisions pour les conduites en PRV et établisemement du délai acceptable.
DTNI-1A | 9.2.2.5 | Procédure |  | Les bouchons d’essais ne doivent jamais être maintenus en place en s’appuyant directement ou indirectement sur des infrastructures existantes sans l’approbation du directeur. | Ajout précision sur les bouchons d'essais
DTNI-1A | 9.2.2.5.1 | Précautions lors du remplissage des conduites d’eau en PRV |  | Lors du remplissage des conduites en PRV, l’Entrepreneur doit prévoir que le débit entrant soit égal au débit sortant afin que la pression puisse se stabiliser avant de procéder aux essais. Des purgeurs d’air automatiques sont à installer dans les différentes structures du tronçon de conduite à l’essai afin de permettre à l’air emprisonné dans les conduites de sortir au fur et à mesure du remplissage. | Ajout précision sur les précautions lors du remplissage des conduites d'eau en PRV
DTNI-1A | 9.2.7 | Vérification de la déformation des tuyaux de PRV | La vérification des déformations doit être conforme à la Norme BNQ 1809300 (exigences relatives aux conduites d’égout) et selon l’AWWA M45. L’utilisation d’instruments ou d’appareillage à l’intérieur des conduites pour corriger une déformation est interdite. | La vérification des déformations doit être conforme à la Norme BNQ 1809300 (exigences relatives aux conduites d’égout), aux recommandations du fabricant et selon l’AWWA M45. L’utilisation d’instruments ou d’appareillage à l’intérieur des conduites pour corriger une déformation est interdite. | Précision que la vérification des déformations doit être conforme aux recommandations du fabricant
DTNI-1A
DTNI-1A | 10 | DESCRIPTION DES ITEMS DU BORDEREAU (FAMILLE 5100, 5200,,5500, 5600, 5700, 5800 |  | l’installation du puits de drainage avec raccordement à l’égout en incluant la mise en place de la conduite entre la structure et la conduite d’égout en incluant le raccordement à l’égout si requis; l’installation de la vanne, des joints d’étanchéité, du manchon et de tous les accessoires dans la chambre de vanne tel que montré au Cahier des charges; | Ajout que les travaux comprennent l'installation du puits de drainage avec raccordement à l'égout et l'installation de la quincaillerie et accessoires

## DTNI-1C
Tableau des modificatifs
DTN | Article | Titre de l'article | Ancien Texte | Nouveau Texte | Commentaire
DTNI-1C |  | Avant-propos |  |  | Nomination de Mourad Berboucha comme vice-normalisateur
DTNI-1C | 1 | Objet | Le présent document technique normalisé spécifie les clauses techniques générales en vigueur pour les travaux en électricité requis lors de l’installation de mises à la terre temporaires de branchements électriques. | Le présent document technique normalisé spécifie les exigences techniques générales pour les travaux en électricité requis lors de l’installation de mises à la terre temporaires de branchements d’eau. Il couvre les normes et références, les exigences générales, les matériaux, l’exécution des travaux ainsi que l’acceptation des travaux. L’application des clauses techniques générales décrites dans le présent document a pour but de réaliser des ouvrages durables et de qualité. | Ajout texte et ajustement gabarit
DTNI-1C | 5.3 | Condition de chantier | Les creusements réalisés à moins de 3 m de la face du bâtiment et à proximité d’un branchement d’eau existant rendent non conformes les prises de terre préexistantes des bâtiments lorsque celles-ci sont reliées aux branchements d’eau. Dans ces cas, l’Entrepreneur doit installer une MALT temporaire selon une méthode alternative décrite dans le Code électrique à l’article 10-700 Prises de terre. Les situations suivantes sont des exemples pour lesquelles une mise à la terre temporaire est obligatoire : • Remplacement d’un branchement d’eau et/ou d’égout jusqu’à l’intérieur d’un bâtiment. • Tout creusement pour tout autre type de travaux qui est situé à l’extérieur d’un bâtiment, à moins de 3 m de la face du bâtiment et à proximité d’un branchement d’eau existant, peu importe la nature du creusement ou le propriétaire de l’ouvrage. | Les creusements réalisés à moins de 3 m de la face du bâtiment et à proximité d’un branchement d’eau existant rendent non conformes les prises de terre préexistantes des bâtiments lorsque celles-ci sont reliées aux branchements d’eau. Dans ces cas, l’Entrepreneur doit installer une MALT temporaire avec deux tiges de mise à la terre, ou d’une plaque de mise à la terre avec les dimensions minimales indiquées dans le DNI-1C-003. Les situations suivantes sont des exemples pour lesquelles une mise à la terre temporaire est obligatoire : • Remplacement d’un branchement d’eau et/ou d’égout jusqu’à l’intérieur d’un bâtiment. • Tout creusement pour tout autre type de travaux qui est situé à l’extérieur d’un bâtiment, à moins de 3 m de la face du bâtiment et à proximité d’un branchement d’eau existant, peu importe la nature du creusement ou le propriétaire de l’ouvrage. | Modification effectuée en raison de l’intégration du dessin normalisé DNI‑1C‑003.
DTNI-1C | 6.4 | Plaque pour mise à la terrre | Lorsque l’Entrepreneur utilise des plaques pour une MALT, le système doit être constitué de plaque en cuivre ayant une surface extérieure de 0,2 m2 minimum conforme à la norme NEMA GR 1. Si nécessaire, plusieurs plaques peuvent être utilisées afin d’atteindre la surface requise. | Lorsque l’Entrepreneur utilise des plaques pour une MALT, le système doit être constitué de plaque en cuivre ou en acier galvanisé ayant une surface extérieure de 0,2 m2 minimum conforme à la norme NEMA GR 1 et le dessin normalisé DNI-1C-003. Si nécessaire, plusieurs plaques peuvent être utilisées afin d’atteindre la surface requise. | Ajout plaque acier galvanisé
DTNI-1C | 7.2 | 7.2 TRAVAUX DE MISE À LA TERRE TEMPORAIRE (DNI-1C-001, DNI-1C-002 ET DNI-1C-003) | 7.2 TRAVAUX DE MISE À LA TERRE TEMPORAIRE (DNI-1C-001ET DNI-1C-002) | 7.2 TRAVAUX DE MISE À LA TERRE TEMPORAIRE (DNI-1C-001, DNI-1C-002 ET DNI-1C-003) | Ajustement titre car nouveau dessin technique
DTNI-1C | 7.2 | 7.2 TRAVAUX DE MISE À LA TERRE TEMPORAIRE (DNI-1C-001, DNI-1C-002 ET DNI-1C-003) | L’Entrepreneur doit effectuer les travaux d’installation de MALT temporaire pour chaque bâtiment individuellement avant d’effectuer les travaux de reconstruction de branchement d’eau. Les excavations et percements à réaliser pour ces travaux, lorsque requis, sont encadrés par le document technique normalisé DTNI-1A. Les MALT temporaires doivent être effectuées par tiges. L’Entrepreneur doit installer les deux tiges complètement enfouies dans le sol, minimalement à 300mm du sol fini avec un espacement minimal de 3 m. Si une MALT temporaire par tiges n’est pas réalisable, l’Entrepreneur doit installer une MALT temporaire tel que par plaques conformément au Code électrique. Les dessins normalisés en annexe indiquent les étapes à suivre par l’Entrepreneur électricien pour les cas de figure les plus courants. | L’Entrepreneur doit effectuer les travaux d’installation de MALT temporaire pour chaque bâtiment individuellement avant d’effectuer les travaux de reconstruction de branchement d’eau. Les excavations et percements à réaliser pour ces travaux, lorsque requis, sont encadrés par le document technique normalisé DTNI-1A. Les MALT temporaires doivent être effectuées par tiges. L’Entrepreneur doit installer les deux tiges complètement enfouies dans le sol, minimalement à 300mm du sol fini avec un espacement minimal de 3 m. Si une MALT temporaire par tiges n’est pas réalisable, l’Entrepreneur doit installer une MALT temporaire tel que par plaques conformément au Code électrique. Les dessins normalisés en annexe indiquent les étapes à suivre par l’Entrepreneur électricien pour les cas de figure les plus courants ainsi que les dimensions des plaques de MALT. | Ajustement texte avec l'ajout du nouveau dessin technique sur les dimensions des plaques de MALT
DTNI-1C | 11.1 | ANNEXE 1 – DESSIN NORMALISÉ | DNI-1C-001-1/3 Installation de la mise à la terre Temporaire par tige DNI-1C-001-2/3 Installation de la mise à la terre Temporaire par tige DNI-1C-001-3/3 Installation de la mise à la terre Temporaire par tige DNI-1C-002-1/3 Installation de la mise à la terre Temporaire par plaque DNI-1C-002-2/3 Installation de la mise à la terre Temporaire par plaque DNI-1C-002-3/3 Installation de la mise à la terre Temporaire par plaque | DNI-1C-001-1/3 Installation de la mise à la terre Temporaire par tige DNI-1C-001-2/3 Installation de la mise à la terre Temporaire par tige DNI-1C-001-3/3 Installation de la mise à la terre Temporaire par tige DNI-1C-002-1/3 Installation de la mise à la terre Temporaire par plaque DNI-1C-002-2/3 Installation de la mise à la terre Temporaire par plaque DNI-1C-002-3/3 Installation de la mise à la terre Temporaire par plaque DNI-1C-003 Dimensions minimales de la plaque de mise à la terre | Ajout nouveau dessin technique sur les dimensions minimales de la plaque de mise à la terre

## DTNI-2B
Tableau des modificatifs
DTN | Article | Titre de l'article | Ancien Texte | Nouveau Texte | Commentaire
DTNI-2B | 5.5 | Plan de qualité | Une copie d’une certification délivrée par un centre d’essai accrédité au fabricant permettant de valider que le produit respecte les exigences des normes ASTM F1216, ASTM 1743, ASTM F2019 ou ISO 11296-4. Également, le fabricant de la gaine doit détenir un système de contrôle de la qualité équivalent à ISO-9001. L’Entrepreneur doit fournir cette attestation; | • L’attestation pour le certification ISO-9001 du fabricant de la gaine; | La modification est principalement pour mentionner que le fabricant de la gaine doit être conforme à l'ISO-9001. L'entrepreneur n' a pas besoin de soumettre la certification démontrant que son produit respecte les exigences des normes ASTM F1216, ASTM 1743, ASTM F2019 ou ISO 11296-4.
DTNI-2B | 5.5 | Plan de qualité | Les rapports indiquant les résultats des essais réalisés par un laboratoire indépendant effectués sur la combinaison gaine/résine pour la valeur de la résistance en flexion utilisée à court terme (ASTM D790 ou ISO 178) et la valeur du module d’élasticité en flexion utilisée à court terme (ASTM D790 ou ISO 178). Ces valeurs doivent être utilisées dans le calcul de conception de l’épaisseur de la gaine. Tous les essais sur le produit doivent avoir été complétés dans les cinq (5) ans qui précèdent la date de la soumission. L’Entrepreneur doit aussi fournir les résultats d’essais réalisés pour déterminer ces mêmes valeurs à long terme dans des conditions humides selon la norme ASTM D2990 et selon la norme ISO 11296-4 Annexe C. | • L’Entrepreneur doit fournir minimalement trois (3) rapports indiquant les résultats des essais effectués sur la combinaison gaine/résine pour la valeur de la résistance en flexion utilisée à court terme (ASTM D790 ou ISO 178) et la valeur du module d’élasticité en flexion utilisée à court terme (ASTM D790 ou ISO 178). Le centre d’essai doit être accrédité ISO 17025 pour les essais ASTM D790 et/ou ISO 178. Chacune des valeurs obtenues dans ces rapports doit être supérieure aux valeurs utilisées dans les calculs de conception pour l’épaisseur de la gaine. Tous les essais sur le produit doivent avoir été complétés dans les cinq (5) ans qui précèdent la date de la soumission. • L’Entrepreneur doit fournir un résultat d’essai réalisé pour déterminer la valeur de la résistance en flexion et du module d’élasticité en flexion à long terme. L’essai doit se faire pour chaque gaine utilisée dans le projet (conduite et branchement de puisard). L’essai doit être réalisé dans des conditions humides selon la norme ASTM D2990 et selon la norme ISO 11296-4 Annexe C. L’essai doit avoir été complétés dans les cinq (5) ans qui précèdent la date de la soumission. Si l’entrepreneur fournit un essai datant de plus que cinq (5) ans qui précèdent la date de la soumission, l’entrepreneur doit démontrer à la Ville qu’un nouvel essai ASTM D2990 (conditions humides selon la norme ISO 11296-4 Annexe C) est en cours. | La modification est principalement pour distinguer les normes ASTM D790/ISO 178 avec la norme ASTM D2990. Nous avons bonifier nos exigences de la gaine par rapport à la norme ASTM D2990.
DTNI-2B | 5.11 | Rapport final | • Le plan de localisation montrant la section réhabilitée; • La description de la gaine (longueur, diamètre et épaisseur); • Les fiches de calcul signées et scellées par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec indiquant clairement les notes de calcul utilisées pour déterminer l’épaisseur de chacune des gaines proposées; • Les calculs de rétro-ingénierie signés par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec; • La fiche technique de la résine et des additifs utilisés; • La fiche technique de la gaine (date de fabrication, imprégnation, épaisseur, longueur, poids, etc.); • Le registre des opérations d’imprégnation de la résine comprenant le volume de résine utilisé; • Le registre des opérations d’installation en chantier (heure de début et de fin, pression d’air ou d’eau, longueur de la section à réhabiliter); • Le registre des opérations de remise en service des branchements d’égout, incluant la localisation des branchements par chaînage et par référence horaire; • Les éléments nécessaires pour la mise à jour des plans annotés – TQC –(remplacement de conduites par excavation, ajout de regards, etc.); • Les billets de pesée des boues et des débris générés par le nettoyage; • Les formulaires suivants : − FI-2B-01 – Localisation des branchements d’égout; − FI-2B-02 – Dimensions des conduites d’égout; − FI-2B-03 – Réticulation et de refroidissement (Vapeur ou eau); − FI-2B-04 – Réticulation et de refroidissement (UV); − FI-2B-05 – Mesurage conjoint de conduites d’égout à chemiser; • Rapport d’inspection télévisée V1, V2 et V3; • Les inspections après la correction des déficiences. | • Le plan de localisation montrant la section réhabilitée (incluant le numéro « SL » de l’Entrepreneur); • Les fiches de calcul signées et scellées par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec indiquant clairement les notes de calcul utilisées pour déterminer l’épaisseur de chacune des gaines proposées; • Les calculs de rétro-ingénierie signés par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec; • Les informations de la gaine (date de fabrication, imprégnation, épaisseur, longueur, poids, etc.); • Le registre des opérations d’imprégnation de la résine comprenant le volume de résine utilisé; • Le registre des opérations d’installation en chantier (heure de début et de fin, pression d’air ou d’eau, température, longueur de la section à réhabiliter), (alternativement, l’entrepreneur peut utiliser le formulaire FI-2B-03 ou FI-2B-04); • Le registre des opérations de remise en service des branchements d’égout, incluant la localisation des branchements par chaînage et par référence horaire, (alternativement, l’entrepreneur peut utiliser le formulaire FI-2B-01); • Les billets de pesée des boues et des débris générés par le nettoyage; • L’inspection télévisée et le rapport d’inspection télévisée V3; • Les inspections après la correction des déficiences. | Précisions sur ce qui est requis. Les numéros des formulaires sont associés aux points correspondants pour faciliter la compréhension.
DTNI-2B | 7.2.4 | Transport et élimination des boues et des débris de nettoyage | Suite aux travaux de nettoyage, l’Entrepreneur doit transporter immédiatement les boues et les débris retirés et les éliminer dans un site approuvé par le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Le site d’élimination que l’Entrepreneur entend utiliser doit être soumis au Directeur pour Visa. Lors de l’élimination hors sites des boues, les billets de pesées des boues humides doivent être remis à chaque demande de paiement, afin d’assurer le contrôle de l’acheminement des matériaux contaminés. Dans tous les cas, l’Entrepreneur doit fournir au Directeur la preuve écrite (les copies des billets de pesées originaux) que les matériaux provenant du chantier ont été disposées dans un site autorisé par le MELCC. | Suite aux travaux de nettoyage, l’Entrepreneur doit transporter immédiatement les boues et les débris retirés et les gérer conformément aux lois et règlements en vigueur et, le cas échéant, à toute autre législation applicable sur le territoire où se situe le lieu d’élimination. Le site d’élimination que l’Entrepreneur entend utiliser doit être soumis au Directeur pour Visa. Lors de l’élimination hors sites des boues, les billets de pesées des boues humides doivent être remis à chaque demande de paiement, afin d’assurer le contrôle de l’acheminement des matériaux contaminés. Dans tous les cas, l’Entrepreneur doit fournir au Directeur la preuve écrite (les copies des billets de pesées originaux) que les matériaux provenant du chantier ont été disposées dans un site autorisé par le Directeur. | La modification est pour enlever le terme "MELCC" et pour harmoniser avec les termes utilisés dans les autres DTNI.
DTNI-2B | 7.3 | Maintien en services des branchements d'égout | À la demande du Directeur, l’Entrepreneur pourrait avoir à installer une toilette chimique pour la durée des travaux de chemisage sur un ou plusieurs tronçons. | À la demande du Directeur, l’Entrepreneur pourrait avoir à installer une ou plusieurs toilettes chimiques pour la durée des travaux de chemisage sur un ou plusieurs tronçons. | La modification est pour mentionner que le Directeur peut demander plus qu'une toilette chimique.
DTNI-2B | 7.4.12 | Remise en service des branchements d'égout | aucun | Tous morceaux de gaine suite aux travaux de découpage doivent être retirés de la conduite et doivent être disposés dans un site autorisé. | La modification est pour clarifier que la Ville exige que les morceaux de gaine soient retirer et non rejetter en amont de la conduite d'égout en aval.
DTNI-2B | 7.5 | Contrôle des odeurs de styrène | Lors des travaux de chemisage, il est possible que des odeurs de styrène s’infiltrent par les installations de plomberie existantes ou par d’autres voies. À des fins de vérification et de contrôle, l’Entrepreneur doit avoir au chantier un appareil de mesure permettant d’évaluer la concentration du styrène dans l’air. S’il y a présence d’odeur de styrène dans un bâtiment, l’Entrepreneur doit, dans un délai de moins d’une heure, contacter et coordonner avec le propriétaire du bâtiment les actions nécessaires pour régler la situation. | Lors des travaux de chemisage, il est possible que des odeurs de styrène s’infiltrent par les branchements et les installations de plomberie existantes ou par d’autres voies. À des fins de vérification et de contrôle, l’Entrepreneur doit avoir au chantier un appareil de mesure permettant d’évaluer la concentration du styrène dans l’air. À la demande de la Ville, l’Entrepreneur doit fournir le certificat à jour de calibration du détecteur utilisée. S’il y a présence d’odeur de styrène dans un bâtiment, l’Entrepreneur doit, dans un délai de moins d’une heure, contacter et coordonner avec le propriétaire du bâtiment les actions nécessaires pour régler la situation. L’Entrepreneur doit produire un rapport quotidien contenant les éléments suivants, sans y limiter : date et heure de la visite, adresse de la plainte, modèle du détecteur de styrène, mesures de styrène prises à différents endroits dans le bâtiment, action à prendre par entrepreneur et par le propriétaire pour mitiger la situation et la date de la prochaine visite, si nécessaire. | La modification est pour ajouter des précisions dans nos exigences sur les appareil de mesure pour le styrène et sur les rapport quotidien.
DTNI-2B | 9.1 | Travaux de chemisage | Lorsque l’Entrepreneur perce un ou plusieurs services hors cible et/ou met en place une gaine qui ne couvre pas la totalité de la longueur de la conduite d’égout, il doit procéder à une réparation par cimentage ou par chemisage ponctuel sur une longueur de 500 mm de part et d’autre de la déficience, selon le cas. La réparation de cette défectuosité est aux frais de l’Entrepreneur. | Lorsque l’Entrepreneur perce un ou plusieurs services hors cible, il doit procéder à une réparation par cimentage ou mettre en place une gaine ponctuelle. La réparation de cette défectuosité est aux frais de l’Entrepreneur. Lorsque l’Entrepreneur met en place une gaine courte qui manque 0,5m ou moins pour couvrir la totalité de la longueur de la conduite réhabilitée, il doit procéder à une réparation par cimentage. Lorsque l’Entrepreneur met en place une gaine courte qui manque plus que 0,5m pour couvrir la totalité de la longueur de la conduite réhabilitée, il doit procéder à une réparation par chemisage ponctuel. La réparation de cette défectuosité est aux frais de l’Entrepreneur. | La modification est pour clarifier que la VIlle exige une gaine ponctuelle lorsque la portion manquante de la gaine est supérieure à 0,5m et que la VIlle exige du cimentage lorsque la portion manquante est inférieure ou égales à 0,5m.
DTNI-2B | 9.2.2 | Essais de flexion (à court terme) | L : longueur de la section de conduite réhabilitée pénalisée. | • L : longueur totale de la gaine installée. Lorsque la rétro-ingénierie démontre que la gaine installée est conforme à la conception initiale, les pénalités ne sont pas applicables. | La modification est pour clarifier que la pénalité est applicable sur la longueur totale de la gaine installée et pour clarifier qu'aucune pénalité n'est applicable lorsque la rétro-ingénierie est conforme.
DTNI-2B | 9.2.3 | Épaisseur de la gaine selon les calculs de rétro-ingénierie | L : longueur de la section de conduite réhabilitée pénalisée. | • L : longueur totale de la gaine installée. | La modification est pour clarifier que la pénalité est applicable sur la longueur totale de la gaine installée.
DTNI-2B | 9.2.4 | Non-paiement | Si les résultats d’essais sur une même section pour l’essai de flexion ASTM D790 (ou ISO-178) et la mesure de l’épaisseur de la gaine sont tous non conformes, la longueur de la section multipliée par le coût au mètre linéaire de l’item « chemisage de conduite d’égout » au bordereau, selon le diamètre de l’échantillon, ne sera pas payée. | Si les résultats d’essais sur une gaine installée pour l’essai de flexion ASTM D790 (ou ISO-178) et la mesure de l’épaisseur de la gaine sont tous non conformes (voir article 9.2.2 et article 9.2.3 du présent document), la longueur totale de la gaine installée multipliée par le coût au mètre linéaire de l’item « chemisage de conduite d’égout » au bordereau, selon le diamètre de l’échantillon, ne sera pas payée. | La modification est pour clarifier que la pénalité est applicable sur la longueur totale de la gaine installée.
DTNI-2B | 9.2.5 | Affichettes de porte pour interruption du service d'égout | aucun | Lorsque les affichettes de portes requises pour l’interruption du service d’égout n’ont pas été distribuées par l’Entrepreneur dans les délais prescrits au présent document ou dans la zone touchée par l’interruption du service d’égout pour une raison découlant de la responsabilité de l’Entrepreneur, le Directeur peut appliquer une pénalité selon le Tableau 7. | La modification est pour préciser les pénalités applicables lorsque les affichettes de portes n'ont pas été distribuées.
DTNI-2B | 10 | Description des items du bordereau II-2B-1101 Inspection télévisée V1 | aucun | · le transport et l’élimination des boues et débris de nettoyage; | Ajout point pour inclure le transport et l'élimination des boues et débris de nettoyage
DTNI-2B | 10 | Description des items du bordereau II-2B-1301 Inspection télévisée V2 | aucun | · le transport et l’élimination des boues et débris de nettoyage; | Ajout point pour inclure le transport et l'élimination des boues et débris de nettoyage
DTNI-2B | 10 | Description des items du bordereau Sous-famille 2100 - Chemisage de conduite d'égout | aucun | · le transport et l’élimination des boues et débris de nettoyage; | Ajout point pour inclure le transport et l'élimination des boues et débris de nettoyage
DTNI-2B | 10 | Description des items du bordereau II-2B-2202 Inspection télévisée V3 | aucun | · le transport et l’élimination des boues et débris de nettoyage; | Ajout point pour inclure le transport et l'élimination des boues et débris de nettoyage

## DTNI-3A
Tableau des modificatifs
DTN | Article | Titre de l'article | Ancien Texte | Nouveau Texte | Commentaire
DTNI-3A | 4 | définition | trottoir monolithique : trottoir en béton comportant une surépaisseur au niveau de la face adjacente à la chaussée afin de créer une bordure solidaire du trottoir. | •trottoir monolithique : trottoir en béton comportant une surépaisseur du côté orienté vers la chaussée afin de créer une bordure solidaire au trottoir. | Précisions apportées à la définition
DTNI-3A | 5.2.1 | Type d'infrastructure verte drainante | Avancée de trottoir drainante Les avancées de trottoir drainantes doivent avoir une épaisseur de terre, incluant le paillis, de 1 000 mm. L’inclinaison des parois verticales doit être de 1 horizontal dans 10 vertical. Les avancées de trottoir drainantes doivent comporter au moins une entrée d’eau principale avec bordure abaissée. Lorsque le Cahier des charges l’exige, la bordure doit être abaissée à un deuxième emplacement afin de créer une entrée d’eau secondaire. Cet emplacement peut également permettre de créer un point de sortie d’eau assurant la surverse des volumes d’eau excédentaires que l’avancée de trottoir drainante ne peut absorber lors de précipitations importantes. Les avancées de trottoir drainantes doivent être ceinturées du côté de la chaussée par une bordure en béton armé de 300 mm de largeur ou par une bordure de granit de 150 mm de largeur et par un trottoir sur les autres faces. Lorsque la bordure doit être abaissée, les talons de la bordure doivent avoir une longueur selon les exigences et la partie basse doit avoir une longueur de 700 mm. En tout point, le trottoir au pourtour de l’avancée de trottoir drainante doit être plus élevé d’au minimum 50 mm que la bordure abaissée afin d’assurer que l’eau ne déborde pas par un point bas du trottoir. | Les infrastructures vertes drainantes doivent avoir une épaisseur de terre, incluant le paillis, de 1 000 mm. L’inclinaison des parois verticales doit être de 1 horizontal dans 10 vertical. Les avancées de trottoir drainantes doivent comporter au moins une entrée d’eau principale avec bordure abaissée. Lorsque le Cahier des charges l’exige, la bordure doit être abaissée à un deuxième emplacement afin de créer une entrée d’eau secondaire. Les fosses de plantation et d’arbre drainantes doivent comporter au moins une entrée d’eau principale avec bordure abaissée. Une deuxième bordure abaissée doit être ajoutée dépendamment de la longueur de la fosse afin de créer une entrée d’eau secondaire. Il est possible d’avoir plus que deux entrées d’eau lorsque la fosse dépasse le 12m de longueur. Pour les infrastructure verte drainante, l’entrée d’eau secondaire peut également permettre de créer un point de sortie d’eau assurant la surverse des volumes d’eau excédentaires que la fosse drainante ne peut absorber lors de précipitations importantes. Les infrastructures vertes drainantes doivent être ceinturées du côté de la chaussée par une bordure en béton armé de 300 mm de largeur ou par une bordure de granit de 150 mm de largeur et par un trottoir sur les autres faces. Lorsque la bordure doit être abaissée, les talons de la bordure doivent avoir une longueur selon les exigences et la partie basse doit avoir une longueur de 700 mm. En tout point, le trottoir au pourtour de l’infrastructure verte doit être plus élevé d’au minimum 50 mm que la bordure abaissée afin d’assurer que l’eau ne déborde pas par un point bas du trottoir. | retrait de l'article 5,2,1,1 pour seulement 5,2,1
DTNI-3A | 5.17 | Dimension des ouvertures de fosses d'arbres existantes | Toutefois, les largeurs des ouvertures exigées doivent être adaptées aux largeurs des éléments à reconstruire. Dans tous les cas, un corridor piétonnier d’une largeur minimale de 1 500 mm doit être respecté et le dimensionnement des fosses d’arbres existantes doit être vérifié par le Directeur. | Toutefois, les largeurs des ouvertures exigées doivent être adaptées aux largeurs des éléments à reconstruire. Dans tous les cas, un corridor piétonnier d’une largeur minimale de 1 500 mm doit être respecté en autant que le volume de terre minimum de la fosse soit de 10 m³, sauf indication contraire par le Directeur. Le dimensionnement des fosses d’arbres existantes doit être vérifié par le Directeur. | Spécifications sur la largeur du corridor piétonnier
DTNI-3A | 6.5.1 | Planche de bois | Les planches de bois utilisées pour les joints de dilatation goujonnés des éléments bétonnés doivent respecter les critères suivants | Les planches de bois utilisées pour les joints de dilatation goujonnés des éléments bétonnés doivent respecter tous les critères suivants | Préciser que tous les critères suivants doivent être respectés
DTNI-3A | 6.6 | Béton | Aucun, ajout | Lorsque le béton contient une proportion de 10 % de poudre de verre conforme aux exigences de la norme CSA A3000, cette proportion doit être maintenue dans le mélange de béton malgré l’utilisation de ciment de type HE ou d’un dosage en accélérateur de prise en équivalence. | Ajout phrase concernant la poudre de verre
DTNI-3A | 6.6.4.1 | Béton de calage non exposé | Aucun, ajout | L’utilisation de granulat de retour béton durci (RBD) de type 1, conforme aux exigences du DTNI-10A est accepté pour cette classe d’exposition. | Ajout phrase sur l'utilisation de granulat de retour béton durci (RBD)
DTNI-3A | 7.5 | Treillis métallique pour les éléments bétonnés | Aucun, ajout | Le treillis doit être placé et fixé solidement avec des attaches métalliques sur des chaises continues afin que ce dernier soit à la mi-hauteur de l’élément bétonné sans qu’un chevauchement ne soit créé avec les goujons, tirants ou autres armatures présentes en périphéries. | Précisions sur la pose du treillis métallique
DTNI-3A | 7.7.2.1 | Travaux réalisé par temps chaud | Travaux réalisé par temps chaud | Bétonnage réalisé par temps chaud | Changement titre pour scinder les critères pour les bétonnages réalisés par temps chaud et par temps froid
DTNI-3A | 7.7.2.2 | Travaux réalisé par temps froid | Travaux réalisé par temps froid | Bétonnage réalisé par temps froid Lorsque la mise en place du béton est réalisée par temps froid, tel que définie à la section 4, la température ambiante doit être supérieure à -5 °C et celle du béton doit être d’au moins 10 °C. Les fondations ne doivent pas être gelées, doivent être exemptes de neige et de glace et doivent avoir une température supérieure à 0 °C. La température de l’armature doit être supérieure à 0 °C au moment de la mise en place du béton ainsi que toutes les surfaces en contact avec le béton. Dans tous les cas, l’utilisation de sel de déglaçage est interdite. | Changement titre pour scinder les critères pour les bétonnages réalisés par temps chaud et par temps froid. Précisions sur les critères de la mise en place.
DTNI-3A | 7.7.4 | Finissage d'élément en béton | aucun, ajout | La finition au balai doit permettre d’obtenir une surface antidérapante avec une texture fine réalisée avec un balai à poils fins. La finition à la truelle de magnésium doit permettre l’obtention d’une surface antidérapante relativement lisse et uniforme. L’apparence des surfaces finies, comprenant les imperfections de surface, les variations de couleur et de textures doivent être inapparentes lorsque l’inspection de celle-ci est réalisée à une distance de 6 m. Les étapes de mise en oeuvre et de finition doivent permettre d’éviter l’apparence de fissures aléatoires redondantes, de boursouflures, de cônes d’éclatement, d’écaillage, de faïençage et de délamination. Ces étapes doivent aussi éviter de créer des points bas où une accumulation d’eau puisse se produire. En présence de défauts décrits ci-haut, sans s’y limiter, le Directeur se réserve le droit de demander une reprise des travaux et/ou des méthodes correctives. | Ajout critères concernant la finition au balai et l'apparence des surfaces finies.
DTNI-3A | 7.7.6.3 | Cure chimique et protection par temps froid | Lors de travaux réalisés par temps froid, l’Entrepreneur doit utiliser un produit de cure pour travaux par temps froid. Un fini lustré est requis sur l’ensemble des surfaces exposées. La protection thermique du béton doit obligatoirement être réalisée au moyen de couvertures isolantes durant une période minimale de sept (7) jours calendrier à une température minimale de 10 °C ou pendant le temps nécessaire pour atteindre 70 % de la résistance à la compression exigée à vingt-huit (28) jours. | Lors de travaux réalisés par temps froid, l’Entrepreneur doit utiliser un produit de cure pour travaux par temps froid. Un fini lustré est requis sur l’ensemble des surfaces exposées. La protection thermique du béton doit obligatoirement être réalisée au moyen de couvertures isolantes durant une période minimale de sept (7) jours calendrier à une température minimale de 10 °C et pendant le temps nécessaire pour atteindre 70 % de la résistance à la compression exigée à vingt-huit (28) jours. | Précisions concernant la protection thermique du béton et que les deux critères sont nécessaires
DTNI-3A | 7.7.7. | Protection | Aucun, ajout | L’Entrepreneur est responsable de toute détérioration autant esthétique que fonctionnelle, liée au non-respect des exigences précédentes. Les sections endommagées doivent être démolies et reconstruites immédiatement aux frais de l’Entrepreneur. | Ajout paragraphe sur la responsabilité de l'entrepreneur
DTNI-3A | 7.7.8 | Régularité de la surface | Le profil fini de la surface ne doit pas présenter de bosses ou de creux supérieurs à 3 mm sous une règle droite de 300 mm et de plus de 8 mm sous une règle droite de 3 m. | Le profil fini de la surface ne doit pas présenter de bosses ou de creux supérieurs à 3 mm sous une règle droite de 1 000 mm et de plus de 8 mm sous une règle droite de 3 m. | Modification sur les critères de la régularité de la surface
DTNI-3A | 7.13.3.3 | Mise en place de géocomposite pour infrastrucutre drainante | aucun, ajout | lorsque le puisard existant est conservé dans l’infrastructure verte drainante et qu’il est rehaussé en puisard de trop-plein, l’Entrepreneur doit ajouter un géocomposite au pourtour des anneaux de béton pour l’étanchéité du puisard. | Ajout paragraphe sur l'ajout d'un géocomposite lorsqu'un puisard existant dans l'infrastructure verte drainante
DTNI-3A | 9.3.3 | Non-conformité des éléments en béton | aucun, nouveau | Pour toute non-conformité incluant les articles 9.3.1 et 9.3.2, concernant la réalisation et les éléments finis en béton, le Directeur se réserve le droit d’exiger la reprise des sections non conformes ou d’appliquer une pénalité monétaire à la valeur correspondant à l’item au bordereau. | Ajout titre et paragraphe concernant la non-conformité des éléments en béton
DTNI-3A | 9.4 | Essai d'écoule pour infrastructure verte drainante | aucun, nouveau | Les essais d’écoulement doivent être effectués sur toutes les infrastructures vertes drainantes. Les essais doivent être réalisés avant la pose du paillis et la plantation des végétaux. Le plan de travail détaillé incluant la liste des interventions et des équipements nécessaires doit être soumis au Directeur pour visa au moins dix (10) jours ouvrables avant la réalisation des essais. Les essais doivent être effectués en présence du Directeur. Ces essais visent à : •valider l’écoulement de l’eau du cours d’eau vers l’infrastructure verte drainante (points d’entrée); •valider qu’il n’y a pas d’accumulation d’eau dans le cours d’eau après l’essai d’écoulement; •valider l’écoulement et le nivellement dans l’infrastructure verte drainante pour maximiser la volumétrie; •valider le fonctionnement de la sortie d’eau selon la configuration (bordure abaissée ou puisard de trop-plein dans l’infrastructure verte drainante, le cas échéant); •valider le chemin d’écoulement d’eau et la répartition de l’eau à l’intérieur de l’infrastructure verte drainante; •valider la compaction et la qualité du substrat en validant une infiltration en moins de quarante-huit (48) heures. Pour la planification des essais, il ne doit pas y avoir de prévision de pluie dans un délai de quarante-huit (48) heures après la réalisation. Tout essai supplémentaire dû à des non-conformités, ainsi que tout correctif exigé, doivent être réalisés aux frais de l’Entrepreneur. | Ajout titre et section sur les essais d'écoulement pour infrastructures verte drainante
DTNI-3A | 9.4.1 | Procédure | aucun, nouveau | La supervision des essais, l’analyse et l’interprétation des résultats de ces essais doivent être faites en présence de l’Entrepreneur et sous la supervision du Directeur. L’Entrepreneur doit enlever le géotextile anti-mauvaises herbes et les supports avant l’essai. Pour alimenter l’essai en eau, l’Entrepreneur peut proposer l’utilisation d’un camion-citerne ou l’alimentation par poteau incendie. Si le camion-citerne est utilisé, il doit permettre de réaliser l’essai en continu, sans interruption. L’écoulement de l’eau doit se faire sur la chaussée, en amont des entrées, au niveau d’un point haut de la chaussée. Le débit doit être contrôlé pour ne pas créer de dommage par érosion. Le jet doit être diffusé pour représenter une pluie. Pour l’usage des poteaux incendie, l’Entrepreneur doit se soumettre aux procédures et délais de l’arrondissement. L’Entrepreneur doit procéder à l’ouverture d’un poteau incendie avec raccordement de sections de tuyaux. Des installations de sécurité et de signalisation doivent être mises en place pour sécuriser le secteur d’intervention des essais. Les points d’entrées de l’infrastructure doivent être dégagés et libres d’obstacles. L’Entrepreneur doit se soumettre aux procédures et délais de l’arrondissement pour l’obtention des permis requis. L’essai doit être réalisé jusqu’à ce que l’infrastructure verte drainante soit remplie d’eau. L’eau doit sortir par le puisard de trop-plein ou sortir par le point de sortie prévu à l’aménagement (ex. bordure abaissée). Lorsque l’eau commence à sortir de l’infrastructure verte drainante, l’écoulement doit être prolongé de cinq (5) minutes et l’essai peut ensuite être terminé. Si une infrastructure verte drainante possède deux (2) entrées, les deux (2) entrées doivent être testées. | Ajout critères sur la procédure d'éssai d'écoulement pour infrastructure drainante
DTNI-3A | 9.4.2 | Acceptation | aucun, nouveau | Après un délai de quarante-huit (48) heures, une visite des lieux doit être prévue avec le Directeur en présence de l’Entrepreneur pour vérifier si l’eau est complètement drainée dans l’infrastructure verte drainante. Dans le cas contraire, le Directeur peut exiger des correctifs. Les correctifs peuvent être à l’intérieur, en lien avec le substrat et l’enrochement, ou à l’extérieur, en lien avec les bordures de béton, trottoir et enrobé bitumineux, de l’infrastructure verte drainante. Avant la réalisation des correctifs à l’extérieur de l’infrastructure verte, le géotextile anti-mauvaises herbes doit avoir été réinstallé pour éviter que des sédiments ou poussière et résidus de démolition colmatent prématurément le substrat et l’enrochement. Après les travaux correctifs, la tenue d’une deuxième série d’essais doit être prévue aux frais de l’Entrepreneur. Dans ce cas, il est requis de réapprouver la procédure des essais par le Directeur. Les résultats du premier essai ne seront pas considérés, mais doivent être compilés dans le rapport d’essai. Si l’eau s’infiltre complètement le jour même de l’essai, une visite après quarante-huit (48) heures n’est pas nécessaire. | Ajout critères sur l'acceptation des travaux, les travaux correctifs et essais supplémentaire
DTNI-3A | 9.4.2.1 | Nettoyage et profilage final | aucun, nouveau | Après un délai de quarante-huit (48) heures suivant l’essai et s’il n’y aucun correctif à réaliser, l’Entrepreneur doit s’assurer de replacer convenablement tout le substrat ayant été déplacé durant l’essai. Une revalidation des élévations ainsi qu’un profilage final de l’infrastructure verte drainante doivent être réalisés après le nettoyage. L’Entrepreneur doit remettre en place le géotextile anti-mauvaises herbes et les supports. L’Entrepreneur doit effectuer le nettoyage de toutes surfaces ayant été affectées par la réalisation des essais. Une vidange du puisard de trop-plein doit être effectuée après la conformité des ouvrages et la réalisation des essais. | Ajout critères sur le nettoyage et profilage final
DTNI-3A | 9.4.3 | Correctifs | aucun, nouveau | Toute non-conformité (problème d’entrée de l’eau, accumulation en cours d’eau, érosion, etc.), relevée à l’aide de la fiche d’observations FI-3A-01, entraînera l’obligation de correction. Les correctifs doivent être appliqués sur toutes les infrastructures vertes drainantes du contrat présentant des défauts. L’Entrepreneur doit proposer une méthode de travail pour la correction. La méthode de travail doit au préalable être acceptée par le Directeur. À la suite de la réalisation des correctifs, l’Entrepreneur doit réaliser un nouvel essai sur toutes les infrastructures vertes drainantes corrigées. | Ajout section sur les correctifs
DTNI-3A | 9.4.4 | Rapport d'essai | aucun, nouveau | Tous les résultats des essais, incluant les essais non conformes, doivent être consignés dans un rapport produit et signé par l’Entrepreneur. Le rapport doit au minimum faire état des éléments suivants : •le plan de travail détaillé incluant la liste des interventions et des équipements nécessaires à la réalisation de l’essai; •fiche d’observations FI-3A-01 en annexe du DTNI-3A; •croquis et chaînage permettant de localiser les infrastructures vertes drainantes testées; •photographies de chaque infrastructure verte avant, pendant, après chaque essai, après infiltration complète (quarante-huit [48] heures ou moins) et après le nettoyage et profilage final. | Ajout critères sur le rapport d'essai
DTNI-3A | 10 | Sous-Famille 8600 - Essai d'écoulement pour infrastructures vertes drainantes, II-3A-8601 Essais d'écoulement | aucun, nouveau |  | Ajout Sous-famille et item au bordereau sur les essais d'écoulement
DTNI-3A | Annexe 11.1 | DNI-3A-520 |  |  | Modification grilles et commentaires en notes
DTNI-3A | Annexe 11.1 | DNI-3A-521 |  |  | ajouts de précisions en notes
DTNI-3A | Annexe 11.1 | DNI-3A-522 |  |  | Nouveau dessin
DTNI-3A | Annexe 11.1 | DNI-3A-525 |  |  | Nouveau dessin
DTNI-3A | Annexe 11.1 | DNI-3A-526 |  |  | Nouveau dessin
DTNI-3A | Annexe 11.1 | DNI-3A-540 |  |  | Ajustement du niveau de l'enrochement et géocomposite
DTNI-3A | Annexe 11.1 | DNI-3A-560 |  |  | Précisions en notes
DTNI-3A | Annexe 11.1 | DNI-3A-562 |  |  | Précision en notes et hatch enrochement
DTNI-3A | Annexe 11.1 | DNI-3A-581 |  |  | Nouveau dessin

## DTNI-3B
Tableau des modificatifs
DTN | Article | Titre de l'article | Ancien Texte | Nouveau Texte | Commentaire
DTNI-3B | 6.2 | Géotextile | 6.2 GÉOTEXTILES Les géotextiles doivent être fabriqués à 100 % de fibres de polyester, de polypropylène, de polyéthylène ou d’autres polymères synthétiques. Le géotextile doit être produit par un fabricant dont l’usine détient un certificat de conformité délivré par le BNQ, conformément au protocole de certification BNQ 7009 910, et doit être conforme aux exigences de la norme BNQ 7009 210. Les grades exigés en fonction de l’utilisation sont présentés ci-après et font référence au tableau 1 de la norme BNQ 7009 210. • Géotextile de renforcement : grade R2; • géotextile de séparation : grade S2 P1. | 6.2 GÉOTEXTILES ET GÉOGRILLES 6.2.1 GÉOTEXTILES Les géotextiles doivent être fabriqués à 100 % de fibres de polyester, de polypropylène, de polyéthylène ou d’autres polymères synthétiques. Le géotextile doit être produit par un fabricant dont l’usine détient un certificat de conformité délivré par le BNQ, conformément au protocole de certification BNQ 7009 910, et doit être conforme aux exigences de la norme BNQ 7009 210. Les grades exigés en fonction de l’utilisation sont présentés ci-après et font référence au tableau 1 de la norme BNQ 7009 210. • Géotextile de renforcement : grade R2; • géotextile de séparation : grade S2 P1. 6.2.2 GÉOGRILLES La géogrille de renforcement doit être de type biaxial ou triaxial et composée de nervures en polypropylène. La géogrille biaxiale doit présenter une résistance minimale à la traction de 11,5 kN/m à 5 % de déformation et de 15 kN/m à la rupture. Les ouvertures des mailles doivent être comprises entre 25 mm et 40 mm. La géogrille triaxiale doit avoir une rigidité radiale à 0.5 % de déformation d’au moins 200 kN/m, et la longueur des nervures doit être comprise entre 40 mm et 60 mm. | Ajout de l'article Géogrille
DTNI-3B | 7.3 Paragraphe 2 | TRAVAUX D’INSTALLATION D’ÉCRAN DRAINANT (DNI-3B-500) Paragraphe 2 | Les sections de drain doivent être bien assemblées avant leur insertion dans la gaine filtrante du géotextile. Le drain doit être mis en place sur un lit de MG 20 de 75 mm d’épaisseur. L’enrobage et le remblayage du drain jusqu’à la ligne d’infrastructure de la chaussée doivent être réalisés en MG 20. Le drain doit être raccordé aux puisards de façon étanche dans la base ou dans un anneau de rehaussement munis d’une garniture d’étanchéité prévue à cet effet. Dans tous les cas, l’élévation du radier du drain de l’écran drainant doit être 50 mm plus élevée que le radier du drain du puisard. | Les sections de drain doivent être bien assemblées avant leur insertion dans la gaine filtrante du géotextile. Le drain doit être mis en place sur un lit de MG 20 de 75 mm d’épaisseur. L’enrobage et le remblayage du drain jusqu’à la ligne d’infrastructure de la chaussée doivent être réalisés en MG 20. Le drain doit être raccordé aux puisards de façon étanche dans la base ou dans un anneau de rehaussement munis d’une garniture d’étanchéité prévue à cet effet. Dans tous les cas, l’élévation du radier du drain de l’écran drainant doit être au minimum 50 mm plus élevée que le radier du drain du puisard. | Ajout de précision
DTNI-3B | 7.4 | TRAVAUX D’INSTALLATION DE GÉOTEXTILE | 7.4 TRAVAUX D’INSTALLATION DE GÉOTEXTILE Lors de la mise en place du géotextile, l’Entrepreneur doit s’assurer que la surface sur laquelle le produit est installé est uniforme et exempte de dépression ou de saillies. Le géotextile doit être tendu et ne comporter aucun pli lors de l’installation. Le chevauchement des sections doit être de 450 mm minimum. Les excavations remblayées avec des matériaux granulaires ne nécessitent pas la mise en place d’un géotextile de renforcement. Toutefois, lorsque l’installation d’un géotextile de renforcement est requise sur des sols naturels adjacents à une excavation remblayée avec des matériaux granulaires, un chevauchement longitudinal d’une largeur de 750 mm du géotextile sur la section remblayée en matériaux granulaires est requis. Lorsque des rouleaux de géotextile doivent être coupés, ces opérations doivent être effectuées par le manufacturier. | 7.4 TRAVAUX D’INSTALLATION DE GÉOTEXTILE ET DE GÉOGRILLE 7.4.1 GÉOTEXTILE Lors de la mise en place du géotextile, l’Entrepreneur doit s’assurer que la surface sur laquelle le produit est installé est uniforme et exempte de dépression ou de saillies. Le géotextile doit être tendu et ne comporter aucun pli lors de l’installation. Le chevauchement des sections doit être de 450 mm minimum. Les excavations remblayées avec des matériaux granulaires ne nécessitent pas la mise en place d’un géotextile de renforcement. Toutefois, lorsque l’installation d’un géotextile de renforcement est requise sur des sols naturels adjacents à une excavation remblayée avec des matériaux granulaires, un chevauchement longitudinal d’une largeur de 750 mm du géotextile sur la section remblayée en matériaux granulaires est requis. Lorsque des rouleaux de géotextile doivent être coupés, ces opérations doivent être effectuées par le manufacturier. 7.4.2 GÉOGRILLE Lorsque requise, la géogrille de renforcement doit être placée à l’interface entre la fondation supérieure et la fondation inférieure de la chaussée, ou selon les indications spécifiées dans le cahier des charges. Les étapes suivantes pour la mise en place doivent être respectées: • La surface sur laquelle la géogrille est placée doit être uniforme, exempte de dépressions et de protubérances. • Le chevauchement entre chaque bande de géogrille doit être d’au moins 300 mm. Si requis, elles peuvent être fixées à l’aide d’attaches autobloquantes (tie wraps). • Tendre la géogrille et la fixer aux extrémités ainsi qu’à des intervalles de ±10 m afin de maintenir le rouleau sous tension et d’éliminer les vagues et replis. Pour la fixation, utiliser des clous combinés avec une rondelle, des agrafes ou tout autre moyen approuvé, d’une longueur minimale de 150 mm. • Il est interdit de circuler directement sur la géogrille avec la machinerie du chantier; • La première couche de matériau granulaire mise en place sur la géogrille doit avoir une épaisseur minimale de 150 mm. | Ajout de l'article Géogrille
DTNI-3B | 7.6.8 | TRAVAUX PAR TEMPS FROID Titre et paragraphe 1 | 7.6.8 TRAVAUX PAR TEMPS FROID Lors de travaux de mise en place du béton réalisés par temps froid, la température ambiante doit être supérieure à -5 °C et celle du béton doit être d’au moins 10 °C. De plus, les fondations ne doivent pas être gelées, doivent être exemptes de neige et de glace et doivent avoir une température supérieure à 0 °C. La température de l’armature doit être supérieure à 0 °C au moment de la mise en place du béton. Dans tous les cas, l’utilisation de sel de déglaçage est interdite. | 7.6.8 TRAVAUX DE BÉTONNAGE PAR TEMPS FROID Lorsque la mise en place du béton est réalisée par temps froid, la température ambiante doit être supérieure à 5 °C et celle du béton doit être d’au moins 10 °C. Les fondations ainsi que toutes les surfaces en contact avec le béton ne doivent pas être gelées, doivent être exemptes de neige et de glace et doivent avoir une température supérieure à 0 °C. La température de l’armature doit être supérieure à 0 °C au moment de la mise en place du béton. Dans tous les cas, l’utilisation de sel de déglaçage est interdite. | Harmonisation avec DTNI-3A
DTNI-3B | 9.2.2.4 | Lot accepté avec pénalité Points 2 et 3 de la formule 2 | P = Q ∙ Pu ∙ Fc Formule 2 - Pénalité monétaire ($) Où : P : pénalité monétaire ($); Q : quantité d’enrobé payée pour la couche pénalisée du lot; Pu : prix unitaire de l’enrobé soumissionné pour la couche pénalisée du lot; Fc : facteur de correction. | P = Q ∙ Pu ∙ Fc Formule 2 - Pénalité monétaire ($) Où : P : pénalité monétaire ($); Q : quantité d’enrobé payée pour chacune des couches du lot pénalisé; Pu : prix unitaire de l’enrobé soumissionné pour chacune des couches du lot pénalisé; Fc : facteur de correction. | Ajout de précision
DTNI-3B | 9.2.3.6 | Lot accepté avec pénalité Points 2 et 3 de la formule 6 | P = Q ∙ Pu ∙ Fc Formule 6 - Pénalité monétaire ($) Où : P : pénalité monétaire ($); Q : quantité d’enrobé payée pour la couche pénalisée du lot; Pu : prix unitaire de l’enrobé soumissionné pour la couche pénalisée du lot; Fc : facteur de correction. | P = Q ∙ Pu ∙ Fc Formule 6 - Pénalité monétaire ($) Où : P : pénalité monétaire ($); Q : quantité d’enrobé payée pour chacune des couches du lot pénalisé; Pu : prix unitaire de l’enrobé soumissionné pour chacune des couches du lot pénalisé; Fc : facteur de correction. | Ajout de précision
DTNI-3B | II-3B-1103 | Rails de chemin de fer ou de tramway à enlever Dernier parapraphe | II-3B-1103 Rails de chemin de fer ou de tramway à enlever Le prix au mètre de l’item Rails de chemin de fer ou de tramway à enlever comprend : • l’enlèvement des rails, des dormants en bois et de la surépaisseur de béton comprenant le sciage, la démolition, l’excavation, la ségrégation, le tamisage, le chargement, le transport et la disposition. L’Entrepreneur doit considérer dans son prix que les dormants en bois contiennent de la créosote et que la gestion hors site de ces matériaux doit se faire conformément aux exigences du DTNI-7A selon une plage de contamination >C ou RESC. | II-3B-1103 Rails de chemin de fer ou de tramway à enlever Le prix au mètre de l’item Rails de chemin de fer ou de tramway à enlever comprend : • l’enlèvement des rails, des dormants en bois et de la surépaisseur de béton comprenant le sciage, la démolition, l’excavation, la ségrégation, le tamisage, le chargement, le transport et la disposition. L’Entrepreneur doit considérer dans son prix que les dormants en bois contiennent de la créosote et que la gestion hors site de ces matériaux doit se faire conformément aux exigences du DTNI-7A selon une plage de contamination >C ou RESC. | Retrait du dernier paragraphe en raison de son incompatibilité
DTNI-3B | Sous-famille 1600 | Sous-Famille 1600 – Géotextile | Sous-Famille 1600 – Géotextile Les largeurs des rouleaux de géotextile doivent être adaptées aux largeurs des chaussées projetées. Tout chevauchement supérieur aux chevauchements théoriques en raison de la largeur des rouleaux ou de la méthode de travail de l’Entrepreneur doit être assumé par ce dernier. | Sous-Famille 1600 – Géotextile et Géogrille Les largeurs des rouleaux de géotextile et de géogrille doivent être adaptées aux largeurs des chaussées projetées ou aux surfaces concernées. Tout chevauchement supérieur aux chevauchements théoriques en raison de la largeur des rouleaux ou de la méthode de travail de l’Entrepreneur doit être assumé par ce dernier. | Ajout de l'article Géogrille
DTNI-3B | Sous-famille 1600 | Sous-Famille 1600 – Géotextile et géogrille | SO | II-3B-1603 Géogrille biaxiale Le prix au mètre carré de l’item Géogrille biaxiale comprend : • l’installation de la géogrille biaxiale, incluant les fixations et les chevauchements des rouleaux de géogrille. II-3B-1604 Géogrille triaxiale Le prix au mètre carré de l’item Géogrille triaxiale comprend : • l’installation de la géogrille triaxiale, incluant les fixations et les chevauchements des rouleaux de géogrille. | Nouveaux items de géogrilles ajoutés

## DTNI-5A
Tableau des modificatifs
DTN | Article | Titre de l'article | Ancien Texte | Nouveau Texte | Commentaire
DTNI-5A | 6.1 | Connecteurs pour câbles | fiches débrochables Molex ou équivalent approuvé pour câbles 14, 12 et 10 AW | fiches débrochables Molex ou équivalent approuvé pour câbles 14 AWG; | retrait des câble # 10 et 12 AWG
DTNI-5A | 6.1 | Connecteurs pour câbles | capuchon isolant pour les connecteurs à compression d’Ideal série 400 (wrap cap); | protecteur isolant pour les connecteurs à compression selon le dessin DNI-5A-3110 | discontinuité du protecteur
DTNI-5A | 6.2.2 | Distribution souterrain | aucun | autre branchement : conducteurs en cuivre toronnés, calibre minimal 6 AWG, isolant en polyéthylène thermodurcissable réticulé, 1 000 V, RWU90-XLPE. Couleurs : rouge ou noir avec gaine grise thermorétrécissante aux terminaisons | ajout
DTNI-5A | 6.2.2 | Distribution souterrain | câble de remontée : − luminaire sur fût : conducteurs en cuivre toronnés, calibre 10 AWG, isolant en polyéthylène thermodurcissable réticulé, 1 000 V, RWU90-XLPE. Couleurs : rouge, noir, blanc et vert; − prise de courant : conducteurs en cuivre toronnés, calibre 12 AWG, isolant en polyéthylène thermodurcissable réticulé, 1 000 V, RWU90-XLPE. Couleurs : rouge, noir, blanc et vert; − luminaire sur poteau de bois et câble de raccordement au câble aérien : conducteurs en cuivre toronnés, calibre 10 AWG, isolant en polyéthylène thermodurcissable réticulé résistant aux rayons UV, 1 000 V, RWU90-XLPE-SR. Couleurs : noir, blanc et vert. | câble de remontée : − luminaire avec bornier sur fût : conducteurs en cuivre toronnés, calibre 10 AWG, isolant en polyéthylène thermodurcissable réticulé, 600 V, RW90-XLPE. Couleurs : rouge, noir, blanc et vert; − luminaire avec molex : conducteurs en cuivre toronnés, calibre 14 AWG, isolant en polyéthylène thermodurcissable réticulé, 600 V, RW90-XLPE. Couleurs : rouge, noir, blanc et vert; − prise de courant : conducteurs en cuivre toronnés, calibre 12 AWG, isolant en polyéthylène thermodurcissable réticulé, 600 V, RW90-XLPE. Couleurs : rouge, noir, blanc et vert; − luminaire sur poteau de bois et câble de raccordement au câble aérien : conducteurs en cuivre toronnés, calibre 10 AWG, isolant en polyéthylène thermodurcissable réticulé résistant aux rayons UV, 1 000 V, RWU90-XLPE-SR. Couleurs : noir, blanc et vert | modification suite au remplacement du modèle de connecteur
DTNI-5A | 6.10.2 | Boitier | loquet d’ouverture du luminaire sans outil et accès facile au bloc optique, régulateur et connexions électriques; | loquet d’ouverture basculant sans outil pour un accès facile au bloc optique, régulateur et connexions électriques; | précision
DTNI-5A | 6.10.2 | Boitier | aucun | charnière pour ouverture solidement attachée au corps du luminaire et au couvercle par des vis dans des orifices filetés; | ajout
DTNI-5A | 6.10.6 | Module d'alimentation | raccordements : selon le dessin normalisé DNI-5A-3102; | raccordements : selon les dessins normalisés DNI-5A-3101 et/ou DNI-5A-3102; | ajout d'un dessin pour référence
DTNI-5A | 7.10.1 | Luminaires DEL - généralités | raccorder les luminaires aux circuits d’éclairage | raccorder les luminaires aux circuits d’éclairage (DNI-5A-3101 et DNI-5A-3102); | ajout d'un dessin pour référence
DTNI-5A | Dessin normalisé | DNI-5A-3101 - RACCORDEMENT TYPE D’UN LAMPADAIRE À 240V |  |  | changement suite au connecteur (6.1 et 6.2.2)
DTNI-5A | Dessin normalisé | DNI-5A-3102 - RACCORDEMENT DE LUMINAIRE DÉCORATIF ET DÉCO-FONCTIONNEL |  |  | changement suite au connecteur (6.1 et 6.2.2)
DTNI-5A | Dessin normalisé | DNI-5A-3308 - FÛT ROND DE 7 M DÉCORATIF (EN ACIER GALVANISÉ) | DNI-5A-3308 - FÛT ROND À SOCLE DÉCORATIF DE 7 M (STE-CATHERINE) | DNI-5A-3308 - FÛT ROND DE 7 M DÉCORATIF (EN ACIER GALVANISÉ) | Changement du titre
DTNI-5A | Dessin normalisé | DNI-5A-3503 - LUMINAIRE DÉCORATIF LANTERNE VIEUX-MONTRÉAL |  |  | précision
DTNI-5A | Dessin normalisé | DNI-5A-3582 - ÉTIQUETTE AUTOCOLLANTE POUR LUMINAIRE FONCTIONNEL DNI-5A-3567 |  |  | changement des couleurs de fond

## DTNI-11B
Tableau des modificatifs
DTN | Article | Titre de l'article | Ancien Texte | Nouveau Texte | Commentaire
DTNI-11B | 3 | Lois, règlements, normes et références | Aucun, nouveau | ACRGTQ Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec Coût horaire de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction au Québec | Ajout
DTNI-11B | 5.1.2 | Taux horaires de main-d'oeuvre | Tableau 2 | c | Taux mis à jour

## DTNI-12A
Tableau des modificatifs
DTN | Article | Titre | Ancien Texte | Nouveau Texte | Commentaire
DTNI-12A |  | Avant-propos | Marie Parent, Géomatique, SIRR (normalisatrice) Mylène Corbeil, Géomatique, SIRR Emese Egyed, Géomatique, SIRR Roch Faubert, Géomatique, SIRR Isabelle Tremblay, Géomatique, SIRR Peter Vallières, Géomatique, SIRR Simon Vidal, Géomatique, SIRR Christian Viel, Géomatique, SIRR | Christian Viel, Géomatique, SIRR (normalisateur) Emese Egyed, Géomatique, SIRR Guillaume Corbeil-Marcil, Géomatique, SIRR Isabelle Tremblay, Géomatique, SIRR (vice-normalisatrice) Jose Luis Cruz Panesso, Réalisation, SIRR Paola Bonilla, Géomatique, SIRR Simon Vidal, Géomatique, SIRR | Mise à jour des membres
DTNI-12A | 3 | LOIS, RÈGLEMENTS, NORMES ET RÉFÉRENCES | Losque le présent document réfère à une norme ou à une référence, la plus récente édition en vigueur en date de la publication de l’Appel d’offres est applicable. De plus, lorsque le présent document réfère à une loi ou à un règlement, la plus récente édition en vigueur est applicable. LRQ Lois refondues du Québec LRQ, c. A-23 Chapitre A-23 – Loi sur les arpenteurs-géomètres | Losque le présent document réfère à une norme ou à une référence, la plus récente édition en vigueur en date de la publication de l’Appel d’offres est applicable. De plus, lorsque le présent document réfère à une loi ou à un règlement, la plus récente édition en vigueur est applicable. BNQ Bureau de normalisation du Québec BNQ 1809-300 Travaux de construction – Conduites d’eau potable et d’égout – Clauses techniques générales CERIU Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines CERIU/CLASSEURS Les classeurs du CÉRIU – Infrastructures souterraines. Glossaire technique Ville de Montréal Document technique normalisé (DTN) DTNI-1A Travaux de conduites d’eau potable et de conduites d’égout DTNI-3A Travaux de trottoir, bordure, terre-plein central, îlot et muret de soutènement DTNI-3B Travaux de chaussée LRQ Lois refondues du Québec LRQ, c. A-23 Chapitre A-23 – Loi sur les arpenteurs-géomètres | Respect du format.
DTNI-12A | 3.1 | RÉFÉRENCES UTILISÉES | • Normes – Ouvrages routiers. Lexique. Ministère des Transports et de la Mobilité durable. • Article de STM info. Les bornes-fontaines et la STM. • Définitions et symboles. Généralités. Encadrements généraux. Hydro-Québec, Distribution. | Ajouter en 4e points : • Normes – Ouvrages routiers. Lexique. Ministère des Transports et de la Mobilité durable. • Article de STM info. Les bornes-fontaines et la STM. • Définitions et symboles. Généralités. Encadrements généraux. Hydro-Québec, Distribution. • Glossaire. Site internet. Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. • Grand dictionnaire terminologique. Office québécois de la langue française. | Respect du format.
DTNI-12A | 4 | Définitions | NA | implantation : opération qui consiste à transférer au terrain les axes, les dimensions et les points de référence d’un projet (bâtiment, route, ouvrage) à partir des plans ou des coordonnées établies par le concepteur, puis à les matérialiser avec précision à l’aide de repères et d’instruments d’arpentage, de manière à assurer que la construction du projet se réalise à l’emplacement et aux dimensions prescrites aux plans; | Ajout
DTNI-12A | 4 | Définitions | • entrepreneur • réseaux techniques urbains (RTU) | Suppression des deux définitions (entrepreneur et réseaux techniques urbains (RTU). | Supression des définitions déjà incluses au CCAG.
DTNI-12A | 4 | Définitions | Supressions et corrections de: la (note) dans les définitions pour : • bordure (1) • branchement de service d’eau potable (2) • branchement de service d’égout (2) • chambre de vanne, de débitmètre, de régulation et de raccord (2) • chaussée (3) • cours d’eau (1) • entrées charretières ou pour véhicule (1) • exactitude (5) • géoïde (6) • géodésie (6) • îlot (1) • ingénieur (2) • minute (6) • nivellement (6) • pavage (3) • précision (5) • puisard (2) • radier (7) • rampe d’accès universel (RAU) (1) • regard d’égout (2) • réseau d’eau potable ou de distribution d’eau (7) • réseau d’égout (7) • réseau géodésique (6) • talon (1) • tranchée (7) | • bordure • branchement de service d’eau potable • branchement de service d’égout • chambre de vanne, de débitmètre, de régulation et de raccord • chaussée • cours d’eau • entrée charretière ou entrée pour véhicule • exactitude • géoïde • géodésie • îlot • ingénieur • minute • nivellement • pavage • précision • puisard • radier • rampe d’accès universel (RAU) • regard d’égout • réseau d’eau potable ou de distribution d’eau • réseau d’égout • réseau géodésique • talon • tranchée
DTNI-12A | 4 | Note : références utilisées | Supression de tout le paragraphe : (1) Document technique normalisé infrastructures – Ville de Montréal. DTNI-3A, Travaux de trottoir, bordure, terre- plein central, îlot et muret de soutènement. (2) Document technique normalisé infrastructures – Ville de Montréal. DTNI-1A, Travaux de conduites d’eau potable et de conduites d’égout. (3) Document technique normalisé infrastructures – Ville de Montréal. DTNI-3B, Travaux de chaussée. (4) Cahier des clauses administratives générales. Exécution de travaux. Ville de Montréal. (5) Grand dictionnaire terminologique. Office québécois de la langue française. (6) Glossaire. Site internet. Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. (7) Les classeurs du CÉRIU – Infrastructures souterraines. Glossaire technique. | NA. | Supression des définitions déjà incluses au CCAG. Intégré dans 3 - LOIS, RÈGLEMENTS, NORMES ET RÉFÉRENCES
DTNI-12A | 5 | Exigences générales | La Ville exige un plan de localisation des infrastructures, préparé et minuté par un arpenteur- géomètre ou par un géomètre membre de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, afin de s’assurer de la présence d’un spécialiste (responsabilité professionnelle) de la géoréférence. La Ville s’attend conformément à l’article 36 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (LRQ, c. A-23) à une surveillance immédiate de la part de l’arpenteur-géomètre ou du géomètre, notamment quant à la procédure des opérations, la calibration des instruments et l’assermentation de ses employés. Afin d’éviter toute apparence de conflit d’intérêts, l’arpenteur-géomètre ou le géomètre ainsi que leurs employés ne doivent en aucun cas être des employés de l’entrepreneur. | Le Directeur exige un plan de localisation des infrastructures, préparé et minuté par un arpenteur- géomètre ou par un géomètre membre de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, afin de s’assurer de la présence d’un spécialiste (responsabilité professionnelle) de la géoréférence. Le Directeur s’attend conformément à l’article 36 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (LRQ, c. A-23) à une surveillance immédiate de la part de l’arpenteur-géomètre ou du géomètre, notamment quant à la procédure des opérations, la calibration des instruments et l’assermentation de ses employés. Afin d’éviter toute apparence de conflit d’intérêts, l’arpenteur-géomètre ou le géomètre ainsi que leurs employés ne doivent en aucun cas être des employés de l’entrepreneur. | Uniformisation terme Le Directeur (là où applicable)
DTNI-12A | 5 | Exigences générales | À cet effet, l’Entrepreneur doit aviser à l’avance l’arpenteur-géomètre / le géomètre mandaté ou les membres de son équipe de la date à laquelle il procèdera à ces travaux. L’Entrepreneur doit aviser par écrit la Ville de la date à laquelle l’arpenteur-géomètre / le géomètre mandaté se présentera. | À cet effet, l’Entrepreneur doit aviser à l’avance l’arpenteur-géomètre / le géomètre mandaté ou les membres de son équipe de la date à laquelle il procèdera à ces travaux. L’Entrepreneur doit aviser par écrit le Directeur de la date à laquelle l’arpenteur-géomètre / le géomètre mandaté se présentera. | Uniformisation terme Le Directeur (là où applicable)
DTNI-12A | 5 | Exigences générales | Les relevés effectués dans le cadre de l’élaboration des plans de localisation peuvent être utilisés, en totalité ou en partie, par la Ville pour déterminer des quantités aux fins de paiement. Les quantités ainsi obtenues peuvent être contre-vérifiées par la Ville à tout moment et, le cas échéant, être ajustées suivant ces vérifications. | Les relevés effectués dans le cadre de l’élaboration des plans de localisation peuvent être utilisés, en totalité ou en partie, par le Directeur pour déterminer des quantités aux fins de paiement. Les quantités ainsi obtenues peuvent être contre-vérifiées par le Directeur à tout moment et, le cas échéant, être ajustées suivant ces vérifications | Uniformisation terme Le Directeur (là où applicable)
DTNI-12A | 7.1.1 | LEVES TERRAIN PROGRESSIFS | • les éléments relevés correspondant à l’état d’avancement des travaux; • l’information particulière pour les réseaux d’eau : − réseau d’égout : l’élévation du fond du regard (ou de la cunette si installée) ainsi que le diamètre, le matériau et le radier de chacune des conduites entrantes et sortantes doivent être inscrits sur le plan de localisation; − réseau d’eau potable : le diamètre et le matériau de chacune des conduites d’eau potable doivent être inscrits sur le plan de localisation; • la liste de coordonnées (Pcode, numéro de points séquentiel, élévation, courte description de l’élément); • l’identification des éléments non relevés mais devant normalement l’être, en justifiant la situation; • le(s) point(s) géodésique(s) utilisé(s), leur matricule associé, leurs coordonnées et l’altitude de référence retenue; • photos géoréférencées (par l’activation des paramètres / services de géolocalisation de l’appareil cellulaire) des installations souterraines ainsi que celles se trouvant en surface (mode panoramique couvrant les travaux) à remettre à chaque livrable (25 %, 50 %, 75 % et 100 %). | Ajouter après le points photos géoréférencées ... : • croquis et notes terrain associés au levé. Se référer à l'annexe 1 de la DTNI-12A; • le rapport préliminaire de compensation du polygone, la liste préliminaire des stations utilisées et leurs coordonnées, les croquis associés au polygone pour les travaux ainsi que le type d'instrument utilisé à remettre au livrable de 25 %. | Clarification
DTNI-12A | 7.1.2 | Plans de localisation des infrastructures | 4e point : • toutes les infrastructures en surface faisant l’objet du présent Contrat et celles ayant fait l’objet d’une relocalisation à la suite des travaux réalisés : − le centre et les cours d’eau de la chaussée aux 20 m, incluant les limites de raccordement d’une fondation rigide (dalle de béton) à une fondation flexible et vice versa; − les trottoirs, les îlots et les bordures aux 20 m, incluant : • le dos (fond) et le bord (chaîne) des trottoirs incluant les rampes d’accès universel (RAU) et les entrées charretières incluant leurs talons; • les courbes et les rayons (début de courbe, demi-arc et fin de courbe. Lorsque le rayon est supérieur à 5 m : prendre minimalement des points additionnels au quart et aux trois quarts); • les matériaux utilisés en surface uniquement lorsque des trottoirs (ou portions de trottoirs) ne sont pas construits en béton et que la chaussée (ou une portion de chaussée) n’est pas réalisée en revêtement bitumineux; − les pistes cyclables; | -toutes les infrastructures en surface faisant l’objet du présent Contrat et celles ayant fait l’objet d’une relocalisation à la suite des travaux réalisés : − le centre et les cours d’eau de la chaussée aux 20 m, incluant; - les limites de raccordement d’une fondation rigide (dalle de béton) à une fondation flexible et vice versa; - la délimitation de la chaussée nouvellement réalisée; - la délimitation et l’identification des matériaux utilisés en surface uniquement lorsque la chaussée (ou une portion de chaussée) n’est pas réalisée en revêtement bitumineux; − les trottoirs, les îlots et les bordures aux 20 m, incluant : - le dos (fond) et le bord (chaîne) des trottoirs incluant les rampes d’accès universel (RAU) et les entrées charretières incluant leurs talons; - les courbes et les rayons (début de courbe, demi-arc et fin de courbe. Lorsque le rayon est supérieur à 5 m : prendre minimalement des points additionnels au quart et aux trois quarts); - la délimitation du trottoir nouvellement réalisé; - la délimitation et l’identification des matériaux utilisés en surface uniquement lorsque des trottoirs (ou portions de trottoirs) ne sont pas réalisés en béton; − les pistes cyclables; | Clarification
DTNI-12A | 7.1.3 | Polygone | Un polygone fermé (1:15 000) est demandé. Lorsque des stations d’arpentage existantes appartenant à la Division géomatique de la Ville de Montréal sont à proximité du chantier concerné, elles devront être intégrées à ce polygone. Un croquis du polygone doit être inclus dans le carnet de notes terrain. Un rapport d’ajustement du polygone clair et détaillé permettant sa validation doit compléter l’information. L’arpenteur-géomètre ou le géomètre doit inclure, dans la liste des stations utilisées, toute nouvelle station que ce dernier aura ajoutée au polygone et devra fournir pour chacune, ses coordonnées (X, Y et Z) ainsi qu’un croquis permettant leur localisation. | Utiliser le système référentiel NAD83 (SCRS) en planimétrie en priorisant selon les niveaux B2 et en altimétrie CGVD28 en priorisant selon l’ordre 1X, 2A. • identifier les bornes géodésiques utilisées; • établir une polygonale fermée reliée aux bornes géodésiques existantes; • fournir le rapport de compensation de la polygonale; • inclure un croquis clair de la polygonale. | Mise à jour
DTNI-12A | 7.1.4 | Liste des coordonnées | La liste des coordonnées X, Y et Z (altitude où Z ≠ 0) doit inclure les coordonnées brutes et traitées du levé et du polygone (3 décimales). | La liste des coordonnées devra contenir les valeurs planimétriques en NAD83 (SCRS – v2 époque 1997) et en altimétrie en CGVD28 . La liste devra inclure les coordonnées finales ajustées des points, leur précision respective et comporter trois (3) décimales. | Mise à jour
DTNI-12A | 7.1.5 | Précision attendue | • Horizontale, X et Y, ± 2 cm; • verticale, Z (altitude), ± 1 cm. | Les précisions minimales suivantes doivent être respectées : • Horizontale (X et Y) : ± 2 cm; • verticale (altitude, Z) : ± 1 cm. Toute observation hors tolérance doit être reprise ou justifiée dans le rapport d’ajustement. | Clarification
DTNI-12A | 7.1.6 | Rattachement Référentiel géodésique | • En premier lieu, utiliser les systèmes de référence retenus pour la préparation des plans et devis (à spécifier dans le livrable – voir annexe 3); • dans le cas contraire, utiliser les systèmes de référence : − planimétrique NAD83(SCRS) - 1997; − altimétrique CGVD28. | • En premier lieu, utiliser le système de coordonnées et le réseau des stations retenus pour la préparation des plans et devis (à spécifier dans le livrable – voir annexe 3); • dans le cas contraire, utiliser le système de coordonnées: − en planimétrie : NAD83 (SCRS – v2 époque 1997) − en altimétrie : CGVD28. | Clarification
DTNI-12A | 7.1.8 | Cartouche du plan de localisation | Au dernier paragraphe : - doit contenir la note suivante : « Le présent plan de localisation est produit afin de permettre à la Ville de Montréal de produire des plans finaux (anciennement plans tels que construits - TQC) fiables pour la protection et la gestion de ses actifs ainsi que pour la planification de ses futurs travaux. Les relevés effectués dans le cadre de l’élaboration de ce plan peuvent être utilisés, en totalité ou en partie, par la Ville pour déterminer des quantités aux fins de paiement. Les quantités ainsi obtenues peuvent être contre-vérifiées par la Ville à tout moment et, le cas échéant, être ajustées suivant ses vérifications. » | doit contenir la note suivante : « Le présent plan de localisation est produit afin de permettre à la Ville de Montréal ou au professionnel désigné de produire des plans finaux (anciennement plans tels que construits - TQC) fiables pour la protection et la gestion de ses actifs ainsi que pour la planification de ses futurs travaux. Les relevés effectués dans le cadre de l’élaboration de ce plan peuvent être utilisés, en totalité ou en partie, par le Directeur pour déterminer des quantités aux fins de paiement. Les quantités ainsi obtenues peuvent être contre-vérifiées par le Directeur à tout moment et, le cas échéant, être ajustées suivant ses vérifications. » | Uniformisation terme Le Directeur (là où applicable)
DTNI-12A | 7.1.9 | Liste de PCODE et stations d'arpentage existantes | Les fichiers des Pcodes (développés pour les appareils Leica et Trimble) sont fournis par la Ville. Contactez la Division géomatique au tout début du mandat pour les recevoir numériquement. | Les fichiers des Pcodes (développés pour les appareils Leica et Trimble) sont fournis par le Directeur. Contactez la Division géomatique au tout début du mandat pour les recevoir numériquement. | Uniformisation terme Le Directeur (là où applicable)
DTNI-12A | 7.1.10 | Gabarit de dessin | Le gabarit de dessin (template) sera fourni par la Ville. Contactez la Division géomatique au début du mandat. Le document vous sera transmis numériquement. Les couches de dessin à utiliser sont indiquées dans les fiches techniques de l’annexe 5. | Le gabarit de dessin (template) sera fourni par le Directeur. Contactez la Division géomatique au début du mandat. Le document vous sera transmis numériquement. Les couches de dessin à utiliser sont indiquées dans les fiches techniques de l’annexe 5. | Uniformisation terme Le Directeur (là où applicable)
DTNI-12A | 7.2.1 | Coordination et soutien à l'arpenteur-géomètre ou au géomètre | Mylène Corbeil, arpenteur-géomètre, Équipe Protection des infrastructures, Division géomatique 438 777-7251 geomatique.plans.localisation@montreal.ca | À venir, arpenteur-géomètre / géomètre, Équipe Protection des infrastructures, Division géomatique geomatique.plans.localisation@montreal.ca | Changement de ressource Supression du no téléphone Mode de communication unique
DTNI-12A | 7.2.2 | Soutien technique | Roch Faubert, agent technique principal, Équipe Protection des infrastructures, Division géomatique 514 217-2436 geomatique.plans.localisation@montreal.ca | Roch Faubert, agent technique principal, Équipe Protection des infrastructures, Division géomatique geomatique.plans.localisation@montreal.ca | Supression du no téléphone Mode de communication unique
DTNI-12A | 7.2.4 | Pour la transmission des levés progressifs et plans de localisation | • ajouter en CC : le chargé de projet de la Ville responsable de la réalisation des travaux et le chargé de projet de l’Entrepreneur; • en objet : respecter la convention de nommage en commençant le titre du courriel par le numéro de soumission SOXXXXXX-Rue ou projet_Plans de localisation XX %. | • ajouter en copie conforme (CC) : le Directeur et l’Entrepreneur; • en objet : utliser la convention de nommage en commençant le titre du courriel par le numéro de soumission SOXXXXXX-Rue ou projet_Plans de localisation XX %. | Ajustements avec le CCAG
DTNI-12A | DNTI-12A Annexe 2 | LISTE DES PCODES AVEC ATTRIBUTS | Changements. | 4 images remplacées Les 4 pages sont déjà insérés aux pages 24 à 27 du DTNI-12A R04 | Ajouts de Pcodes
DTNI-12A | DNTI-12A Annexe 4 | FICHE DE VÉRIFICATIONS DES DOCUMENTS ET INFORMATIONS REÇUES | Changements. | 3 images remplacées Les 3 pages sont déjà insérés aux pages 29 à 31 du DTNI-12A R04 | Mise à jour.
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiches techniques : exemples de levés demandés |  |  | Changement de la date 2021 pour 2026.
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 1 de l'annexe 5. |  |  | À FAIRE : Supprimer la note à droite de ''TABLE DES MATIÈRES'' Précisions ajoutées dans les sous-titres à deux endroits (Composante de l'élément à relever).(voir changements en rouge)
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 2 de l'annexe 5. |  |  | correction du numéro de la page
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 3 de l'annexe 5. |  |  | Déplacement de la FT page 90 à la page 93 et ajouts de nouvelles fiches aux pages 90 à 92. L'on devrait y voir : Infrastructures de surface Infrastructures vertes drainantes sur rue (IVD) Avancée de trottoir drainante (Saillie drainante) – Éléments intérieurs à relever ................. page 90 Avancée de trottoir drainante (Saillie drainante) – Éléments intérieurs à relever (suite) ........ page 91 Avancée de trottoir drainante (Saillie drainante) – Éléments extérieurs à relever ................. page 92 Abribus Abribus ............................................................................................................................ page 93
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 4 de l'annexe 5. |  |  | Ajouts de nouvelles FT aux pages 90, 91 et 92.
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 5 de l'annexe 5. |  |  | Pcode : Remplacer : Pas de Pcode Par : 65 - tag Fond
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 6 de l'annexe 5. |  |  | Note et particularité : Remplacer : Exceptionnellement, si la dalle du toit est déjà installée, l'arpenteur-géomètre ou le géomètre doit relever le dessus (top) des conduites et ce, le plus près possible du regard. Il est important d'inscrire le radier dans dessin électronique du plan de localisation. Par : Exceptionnellement, si la dalle du toit est déjà installée, l'arpenteur-géomètre ou le géomètre doit relever le dessus (top) des conduites et ce, le plus près possible de la structure de la chambre à l’extérieur de celle-çi. Il est important d'inscrire le radier dans le dessin électronique du plan de localisation.
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 8 de l'annexe 5. |  |  | Composante de l’élément à relever : Remplacer : Dalle réductrice / réducteur Par : Dalle réductrice conique / réducteur conique
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 10 de l'annexe 5. |  |  | Définition de la composante : Ajouter devant la phrase : Partie supérieure du regard qui couvre et protège l'intérieur de celui-ci. Le texte suivant : Aussi appelé réducteur plat. Pour obtenir : Aussi appelé réducteur plat. Partie supérieure du regard qui couvre et protège l'intérieur de celui-ci. Procédure : Ajouter à la fin de la phrase : Si la dalle de toit n'a pas été installée, se référer à la fiche Dalle de toit (suite). Le texte suivant : (voir page suivante) Pour obtenir : Si la dalle de toit n'a pas été installée, se référer à la fiche Dalle de toit (suite) (voir page suivante).
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 11 de l'annexe 5. |  |  | Définition de la composante : Ajouter devant la phrase : Partie supérieure du regard qui couvre et protège l'intérieur de celui-ci. Le texte suivant : Aussi appelé réducteur plat. Pour obtenir : Aussi appelé réducteur plat. Partie supérieure du regard qui couvre et protège l'intérieur de celui-ci.
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 12 de l'annexe 5. |  |  | Définition de la composante : Corriger la phrase : Partie verticale du regard située entre son toit et le niveau du sol3232#. Elle est composée d'un cadre en fonte et d'anneaux en béton, à partir duquel il est possible de faire circuler de l'équipement et du personnel. Par : Partie verticale du regard située entre son toit et le niveau du sol. Elle est composée d'un cadre en fonte et d'anneaux en béton, à partir duquel il est possible de faire circuler de l'équipement et du personnel.
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 16 de l'annexe 5. |  |  | Procédure : Corriger la phrase : Relever la conduite à chaque feuille. Par : Relever la conduite à chaque longueur de tuyau.
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 20 de l'annexe 5. |  |  | Pcode : Remplacer : Pas de Pcode Par : 65 - tag Fond
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 21 de l'annexe 5. |  |  | Note et particularité : supprimer la deuxième phrase : Avant : • Écrire sur le dessin électronique le diamètre et le matériau de la conduite sur PP-TQC-EGOUT-TEXT. • Écrire sur le dessin électronique le radier de la conduite sur PP-DRA-TEXTE. Après : • Écrire sur le dessin électronique le diamètre et le matériau de la conduite sur PP-TQC-EGOUT-TEXT.
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 25 de l'annexe 5. |  |  | Procédure : Remplacer ''Pour les couvercles rectangulaires, relever un point au centre de la grille (x, y et z ≠ 0).'' Par : Pour les couvercles rectangulaires, relever un point sur le cadre du puisard ou sur le bord de la grille du côté cours d’eau (x, y et z ≠ 0). Photo : Image remplacée par celle du fichier 25_puisard rectangulaire.jpg Illustration : Remplacer l'image par celle-ci : 25_pcode266.jpg
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 26 de l'annexe 5. |  |  | Procédure : 1e paragraphe : Remplacer ''Pour les couvercles circulaires relever un point au centre de la grille (x, y et z ≠ 0)..'' Par : Pour les couvercles circulaires relever un point au centre de la grille et sur le cadre de celui-ci du côté cours d’eau (x, y et z ≠ 0). 2e paragraphe : Remplacer : Exemple, voir point 501. Par : ''Exemple, voir points 501 et 500. Photo : Image à remplacer par celle du fichier 25_puisard rectangulaire.jpg Pcode : 1e ligne : ajouter à la fin du texte '' (centre)''. 2e ligne : ajouter : 231 - puisard circulaire (rim) Illustration : Ajouter sur la 2e ligne l'image par celle-ci : 26_pcode231.jpg Couche : 2e ligne ajouter : PP-DRA- EGOUT- PLUVIAL
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 36 de l'annexe 5. |  |  | Procédure : Remplacer le 2 paragraphe : Exemple pour le radier, voir points 3001 et 3002. Par : Exemple pour le radier, voir points 3001 et 3002, pour le béton, voir points 3003 et 3004. Photo : Image remplacée par celle du fichier 36-Ponceau_rectangulaire-nouveau.png Note et particularité : Corriger : relevé Par : relever
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 40 de l'annexe 5. |  |  | Procédure : Remplacer : Pour une dalle de toit, relever un point à la chaîne de trottoir dans l'axe/alignement du centre de la grille (x, y et z ≠ 0). Par : Relever un minimum de trois points au-dessus de la dalle de toit afin de déterminer sa forme géométrique et sa position exacte (x, y et z ≠ 0). Procédure : Ajouter à la fin de la phrase : Si la dalle de toit n'a pas été installée, voir fiche Dalle de toit (dalle amovible en béton) (suite). Le texte suivant : (voir page suivante) Pour obtenir : Si la dalle de toit n'a pas été installée, voir fiche Dalle de toit (dalle amovible en béton) (suite) (voir page suivante).
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 41 de l'annexe 5. |  |  | Définition de la composante : Remplacer : Plaque de béton armé de grande surface, reposant sur les murs de la chambre, employée comme couverture. Par : Partie supérieure du regard qui couvre et protège l'intérieur de celle-ci. 'Pcode : Remplacer : Pas de Pcode (pour le fond) Par : 65 – tag Fond
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 52 de l'annexe 5. |  |  | Procédure : Avant : Relever un point au centre (x, y et z ≠ 0) du dessus de la sellette. Si non relevé : une justification de la situation est nécessaire en utilisant la couche PP- NOTES-A-RELEVER. Ajouter une phrase entre les deux lignes existantes : Relever un point au centre (x, y et z ≠ 0) du dessus de la sellette. Exemple, voir point 101. Si non relevé : une justification de la situation est nécessaire en utilisant la couche PP- NOTES-A-RELEVER. Photo : Supprimer N/D. Insérer l'image : 52-Selette-d'aqueduc-1.jpg
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 55 de l'annexe 5. |  |  | Pcode : Remplacer : 4030 Par : 4029
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 57 de l'annexe 5. |  |  | Pcode : Remplacer : 4028 Par : 4030
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 79 de l'annexe 5. |  |  | Procédure : Corriger la phrase dans le premier point : Utiliser le Pcode correspondant au nombre de plaque (Pcode 229 ou 230) ou une combinaison de ces mêmes Pcodes afin de représenter le nombre exacte de plaques retrouvé au terrain. Par : Utiliser le Pcode correspondant au nombre de plaque (Pcode 229 ou 230) ou une combinaison de ces mêmes Pcodes afin de représenter le nombre exact de plaques retrouvé au terrain.
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 88 de l'annexe 5. |  |  | 2e ligne : 'Pcode : Ajouter texte : 2271 – Lampadaire promenade / feu simple Illustration : Ajouter image : lampprom+1feu.jpg Couche : Ajouter texte : PP-SIG- ECLAIRAGE 3e ligne : 'Pcode : Ajouter texte : 2272 – Lampadaire promenade / feu double Illustration : Ajouter image : lampprom+2feu.jpg Couche : Ajouter texte : PP-SIG- ECLAIRAGE
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 90 de l'annexe 5. | / page : 90 | /déplacée à la page : 93 | Déplacer cette fiche à la page 93 afin d'ajouter 3 nouvelles fiches (pages 90, 91 et 92 - voir les nouvelles fiches ci-dessous)
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 90 de l'annexe 5. | NA | Nouvelle fiche en montage | Ajouter la nouvelle fiche (page 90). Couvrir les infrastructures de surface / Infrastructures vertes drainantes sur rue (IVD).
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 91 de l'annexe 5. | NA | Nouvelle fiche en montage | Ajouter la nouvelle fiche (page 91). Couvrir les infrastructures de surface / Infrastructures vertes drainantes sur rue (IVD).
DTNI-12A | DTNI-12A – Annexe 5 | Fiche technique page 92 de l'annexe 5. | NA | Nouvelle fiche en montage | Ajouter la nouvelle fiche (page 92). Couvrir les infrastructures de surface / Infrastructures vertes drainantes sur rue (IVD).

## DTNI-8A
DTN | Article | Titre de l'article | Ancien Texte | Nouveau Texte | Commentaire
DTNI-8A | 5 | EXIDENCES GÉNÉRALES | Lors de la mobilisation d’un Chantier et lors de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers et des travailleurs en tout temps tout en maintenant, dans cet ordre de priorité bien précis, la mobilité des piétons, des cyclistes, des utilisateurs d’un ATPM, des autobus et des autres véhicules motorisés à proximité du Chantier. | Lors de la mobilisation d’un Chantier et lors de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers et des travailleurs en tout temps. Il doit aménager son Chantier de façon à favoriser le confort et la fluidité des déplacements de façon à sécuriser les usagers par ordre de vulnérabilité. Dans l'ordre, il doit prioriser les modes de déplacement ainsi : 1. En priorité, les piétons et les personnes à mobilité réduite, 2. Les cyclistes, 3. Les utilisateurs d’un ATPM, 4. Le transport en commun, 5. En fin de liste, tout autre véhicule motorisé. Cette exigence ne doit toutefois pas compromettre le passage ou l'accessibilité des véhicules d'urgence dans la zone du Chantier. | Réécrire l’article afin d’en extraire les priorités en liste
DTNI-8A | 5.4 | COORDINATION OPÉRATIONNELLE | Il doit également prévoir dans la planification de son échéancier la coordination à effectuer, notamment avec les différents partenaires de la Ville tels que les sociétés de transport (REM, RTL, STL, STM et Exo, les circuits de transport scolaire, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada , le MTMD, Parcs Canada, Postes Canada, PJCCI, le SPVM, le SIM, Urgences-Santé et les RTU. | Il doit également prévoir dans la planification de son échéancier la coordination à effectuer, notamment avec les différents partenaires de la Ville tels que les sociétés de transport (REM, RTL, STL, STM et EXO), les circuits de transport scolaire, Infrastructures Canada, le MTMD, Parcs Canada, Postes Canada, PJCCI, le SPVM, le SIM, Urgences-Santé, les RTU et tout événements spéciaux et/ou de piétonisation de rues. | Ajout des éléments évenements spéciaux et/ou de piétonisation de rue
DTNI-8A | 5.5.1 | COORDONNATEUR EN MAINTIEN ET GESTION DE LA MOBILITÉ | Le coordonnateur doit obligatoirement être un membre du personnel de l’entreprise mandatée pour l’exécution des travaux, sinon un membre qui assume les mêmes responsabilités et agit à titre de représentant de plein droit de l’Entrepreneur. Ce dernier ne peut toutefois pas être à l’emploi de la firme sous-traitante en signalisation mandatée par l’Entrepreneur. | Le coordonnateur doit obligatoirement être un membre du personnel de l’entreprise mandatée pour l’exécution des travaux, sinon un membre qui assume les mêmes responsabilités et agit à titre de représentant de plein droit de l’Entrepreneur. Le coordonnateur ne peut toutefois pas être à l’emploi de la firme sous-traitante en signalisation mandatée par l’Entrepreneur. | Remplacer ce dernier par le Coordonnateur
|  |  | - | Le Directeur se réserve le droit, lors de son analyse, de rejeter le coordonnateur qui n'aura pas démontré la qualification requise. L'Entrepreneur aura alors l'obligation de présenter une nouvelle ressource. Aucune compensation ne lui sera versée à cet effet. | Ajout du paragraphe
DTNI-8A | 5.5.3 | 5.5.3 SIGNALEURS | La présence d’un signaleur de chantier ou d’un signaleur routier est requise selon les exigences des Normes – Ouvrages routiers, Tome V – Signalisation routière et les exigences de la CNESST. | La présence d’un signaleur de chantier et/ou d’un signaleur routier est requise selon les exigences des Normes – Ouvrages routiers, Tome V, Signalisation routière et les exigences de la CNESST. | Remplacer le ou par et/ou
DTNI-8A | 5.6.1 | 5.6.1 CORRIDOR PIÉTON TEMPORAIRE | Dans tous les cas, la surface du corridor piétonnier doit être rigide, stable, antidérapante et sécuritaire. | Dans tous les cas, la surface du corridor piétonnier doit être rigide, stable, antidérapantes et sécuritaires. Le choix des matériaux ainsi que la méthode de mise en œuvre doivent être soumis à l’approbation préalable du Directeur. | Ajout de la phrase
DTNI-8A | 5.7.1 | 5.7.1 EXIGENCES TECHNIQUES D’AMÉNAGEMENT CYCLABLE | Les déviations horizontales doivent être assez douces pour permettre la circulation cycliste à vitesse confortable, soit une vitesse minimale de 20 km/h sur une surface plane; | Les déviations horizontales doivent être assez douces pour permettre la circulation cycliste à une vitesse de 20km/h sur une surface plane; | Reformulation
|  |  | Dans le cas où un aménagement temporaire est en conflit avec un arrêt d’autobus, l’Entrepreneur doit prévoir la coordination avec les sociétés de transport concernées. Il doit également considérer que toute installation de quai, de rampe ou de passerelle temporaire doit répondre aux exigences des articles 17 et 5.6.4 du DTNI-8A. | Dans le cas où un aménagement temporaire est en conflit avec un arrêt d’autobus, l'Entrepreneur doit prévoir la coordination avec les sociétés de transport concernées. Il doit également considérer que toute installation de quai, de rampe ou de passerelle temporaire doivent répondre aux exigences des articles 5.6.3 et 5.6.4 du DTNI-8A. | Corriger le numéro d'article
DTNI-8A | 5.7.2.1 | 5.7.2.1 Durée de travaux inférieur à deux (2) semaines | La largeur de la voie cyclable doit être de 1,5 m pour le niveau 2, en cas d’enjeux particuliers la largeur peut être réduite avec l’accord du Directeur; | • La largeur de la voie cyclable doit être de 1,5 m par direction pour le niveau 2, en cas d’enjeux particulier la largeur peut être réduite avec l’accord du Directeur; | Ajout de la précision par direction
DTNI-8A | 5.7.2.2 | 5.7.2.2 Durée de travaux supérieur à deux (2) semaines | La largeur de la voie cyclable doit être de 1,5 m pour le niveau 2, en cas d’enjeux particuliers la largeur peut être réduite avec l’accord du Directeur; | · La largeur de la voie cyclable doit être de 1,5 m par direction pour le niveau 2, en cas d’enjeux particulier la largeur peut être réduite avec l’accord du Directeur; | Ajout de la précision par direction
DTNI-8A | 5.15 | Habillage de chantier | - | Pour l’ensemble des projets, l’Entrepreneur doit prévoir de l’habillage de chantier. Cela consiste en des aménagements qui comprennent deux volets, soit, la signalétique et les bannières souples. 5.15.1.1 VOLET « INFORMER » - PANNEAUX D’INFORMATION Le volet « Informer » a pour objectifs de transmettre de l'information aux usagers concernant la nature des travaux qui seront réalisés ainsi que de l'information quant au futur projet d'aménagement. 5.15.1.2 VOLET « DIRIGER » - PANNEAUX DIRECTIONNELS Le volet « Diriger » a pour objectifs de faciliter les déplacements de tous les usagers du domaine public et de localiser plus aisément les lieux et commerces. 5.15.1.3 VOLET « DÉLIMITER » - BANNIÈRES SOUPLES Le volet « Délimiter » a pour objectifs de rendre les lieux plus attractifs, d'assurer un cheminement plus clair et accessible pour les personnes circulant aux abords du chantier, de même que de réduire les nuisances associées à la poussière. Il se traduit sous la forme de bannières de toile souples installées sur des clôtures de chantier, sur des glissières de sécurité en béton surmontées par des clôtures ou sur des glissières en acier surmontées par des clôtures.
|  |  |  | 5.15.2 CONDITIONS D’UTILISATION Pour l’ensemble des projets, l’Entrepreneur doit prévoir la fourniture et l’installation de la signalétique sur son chantier. Les modalités d’application des éléments des volets « Informer » et « Diriger » sont précisées à l’annexe 5- Fiches et dessins techniques de l’habillage de chantier. De plus, sous certaines conditions, l’Entrepreneur doit installer des bannières souples sur les clôtures autoportantes, sur les glissières de sécurité en béton pour chantier surmontées de clôtures ou sur des glissières en acier surmontées de clôtures. Les modalités d’application des éléments du volet « Délimiter » sont précisées à l’annexe 5- Fiches et dessins techniques de l’habillage de chantier. L’installation des bannières souples est obligatoire lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : • La durée prévue des travaux entraîne une occupation continue du domaine public de 90 jours calendrier ou plus • L’aire de travail s’étend sur une longueur minimale de 30 mètres; • Les travaux ont lieu dans des zones très fréquentées ou exposées au public, peu importe le type d’environnement, commercial, résidentiel, institutionnel, etc. Cette obligation s’applique également à toute phase intégrée à un projet dont les obligations énumérées précédemment sont réunies. Les bannières souples ne sont pas exigées dans les cas suivants: • Pour les projets qui occupent le domaine public pour moins de 90 jours; • Pour les travaux de réhabilitation des conduites d'eau; • Pour les travaux de réhabilitation d’égout; • Pour les travaux de feux de circulation; • Pour les travaux de remplacement des entrées de service en plomb; • Pour des travaux de réfection mineure de trottoirs; • Pour des travaux d’éclairage; • Pour les interventions ponctuelles d’aménagement de pistes cyclables. Le Directeur se réserve toutefois le droit d’exiger l’installation des bannières souples pour ces cas d’exclusion. | Ajout de l'habillage de chantier
5.15.3 PLAN D’HABILLAGE DE CHANTIER Une réunion de démarrage est prévue en début de mandat pour planifier la mise en œuvre des éléments de l’habillage de chantier. Lors de cette rencontre, le Directeur remet à l’Entrepreneur des directives d’installation de l’habillage de chantier, fournies uniquement au début du contrat, précisant les modalités relatives à l’installation de la signalétique et des bannières souples. Sur la base de ces directives, l’Entrepreneur élabore un plan d’habillage de chantier détaillé pour la signalétique et/ou les bannières souples, en tenant compte des contraintes du chantier, de son propre plan de signalisation, des exigences des articles 5.15, 6.7 et 7.7.5 ainsi que des annexes 4-Liste des dispositifs de l’habillage de chantier et 5- Fiches et dessins techniques de l’habillage de chantier. ....... L’Entrepreneur doit soumettre le plan d’habillage de chantier pour chacune des phases et chaque changement de configuration des voies de circulation, et ce, dix (10) jours ouvrables avant le début des travaux et du changement de configuration. L’Entrepreneur doit harmoniser son plan d’habillage de chantier avec le plan de signalisation pour chaque phase, afin de préserver le triangle de visibilité. La signalétique et les bannières souples ne doivent en aucun cas créer de contradiction, de conflit ou masquer la signalisation des travaux.
5.15.4 DESSINS TECHNIQUES DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ, FICHIERS NUMÉRIQUES ET ÉPREUVES POUR APPROBATION L’Entrepreneur est autorisé à utiliser les dispositifs de sécurité suivants : • Clôture autoportante; • Glissière de sécurité en béton surmontée d’une clôture; • Glissière en acier surmontée d’une clôture; L’Entrepreneur doit transmettre les dessins techniques de l’ensemble des dispositifs de sécurité au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la réunion de démarrage. L’Entrepreneur doit également transmettre une fiche indiquant les spécificités techniques des bannières souples qui répondent aux exigences de l’annexe 5- Fiches et dessins techniques de l’habillage de chantier et à l’article 6.7, au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la réunion de démarrage. Ces dessins doivent permettre de vérifier la conformité des dispositifs proposés, notamment en ce qui concerne les spécifications exigées pour les bannières souples et les systèmes d’attache. Il est de la responsabilité de l’Entrepreneur de s’assurer que les dimensions et les caractéristiques indiquées dans les dessins techniques correspondent aux dispositifs qui seront fournis sur le chantier.
DTNI-8A | 6 | MATÉRIAUX | Tout le matériel et tous les équipements requis pour l’exécution des travaux de signalisation temporaire sont fournis par l’Entrepreneur et demeurent sous sa responsabilité | Tout le matériel et tous les équipements requis pour l’exécution des travaux de signalisation temporaire, incluant la signalétique, sont fournis par l’Entrepreneur et demeurent sous sa responsabilité. | Ajout de la signalétique
|  |  | L’Entrepreneur doit entretenir et maintenir en bon état et conformément au plan de signalisation les dispositifs de signalisation, et ce, dès la mise en place. | L’Entrepreneur doit entretenir et maintenir en bon état les dispositifs de signalisation, de signalétique et des bannières souples. Il doit également s’assurer du respect du plan de signalisation, du plan d’habillage de chantier, lorsqu’applicable, et ce, dès la mise en place. | Ajout de la signalétique, des bannières et du plan d'habillage
DTNI-8A | 6.3.1 | 6.3.1 SIGNALISATION D’INTERDICTION DE STATIONNEMENT OU D’ARRÊT INTERDIT | Les panneaux T-75 doivent être placés sur les côtés de la rue à des intervalles de 10 m, et ce, même si des panneaux permanents (P-150) interdisent le stationnement aux heures pendant lesquelles le travail est projeté | Les panneaux T-75 et DU-T-160-1 doivent être placés sur les côtés de la rue à des intervalles de dix (10) mètres, et ce, même si des panneaux permanents (P-150) interdisent le stationnement aux heures pendant lesquelles le travail est projeté | Ajout du panneau DU-T-160-1 (Arrêt interdit travaux)
DTNI-8A | 6.7 | 6.7 HABILLAGE DE CHANTIER | - | Les panneaux du volet « Informer » sont fabriqués à partir d’un plastique corrugué de type Coroplast blanc. Les panneaux du volet « Diriger » sont fabriqués à partir d’un plastique corrugué de type Coroplast blanc ou d’aluminium. L’utilisation d’un panneau en aluminium est à privilégier lorsque le panneau est fixé sur un système d’attache. L’épaisseur des panneaux en plastique corrugué (Coroplast) est déterminée en fonction de la durée du chantier et des conditions d’utilisation : • Pour les chantiers d’une durée supérieure à cinq (5) jours, des panneaux d’une épaisseur minimale de 10 mm sont exigés; • Pour les chantiers d’une durée de cinq (5) jours ou moins, des panneaux d’une épaisseur minimale de 6 mm sont acceptés, sous réserve que le site nécessite un renouvellement fréquent du contenu affiché ou présente un risque accru de vandalisme. Les bannières souples, sont constituées de filet d’un mélange de polyester et de PVC semi-opaque, avec un grammage d’environ 250 g/m². Sa surface est composée de 30 à 37 % de perforations et de 63 à 70 % d’impression. Les bords sont cousus et renforcés par un filet sur les quatre côtés. Des œillets en aluminium (diamètre intérieur : 8 mm) sont disposés tous les 500 mm environ sur l’ensemble du périmètre. Les tableaux des annexes 4-Liste des dispositifs de l’habillage de chantier et 5- Fiches et dessins techniques de l’habillage de chantier définissent les caractéristiques, les modes d’installation, les dimensions et les spécifications de chacun des éléments utilisés dans l’habillage de chantier et pour chacun des volets. Les contenus graphiques fournis dans les fiches de l’annexe 5- Fiches et dessins techniques de l’habillage de chantier sont à titre indicatif seulement. Le contenu à imprimer pourrait différer. Les matériaux, les matériels et les pièces utilisés pour la fabrication doivent être neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquels ils sont destinés. Au besoin, l'Entrepreneur doit fournir une preuve établissant la nature, l'origine et la qualité des biens fournis. L’Entrepreneur est responsable de maintenir les éléments d’habillage de chantier en bon état de fonctionnement et de qualité esthétique pour toute la durée des travaux. Il doit procéder au nettoyage des éléments enneigés ou détériorés et prévoir leur remplacement en cas de bris ou de vandalisme. L’option retenue entre le nettoyage ou le remplacement doit être la plus rapide et la plus efficace afin de garantir la conformité et la qualité visuelle. L’Entrepreneur est également responsable de remplacer tout élément de fixation qui aurait subi un bris. | Article qui définit les matériaux et /ou caractéristiques de la signalétique, des bannières souples, des glissières en béton surmontée de clôtures ainsi que des glissières en acier surmontée de clôtures,
DTNI-8A | 6.10 | 6.10 GLISSIÈRES EN ACIER | Le Directeur peut spécifier au Cahier des charges, l’utilisation de glissières en acier. Selon les conditions du milieu, ce type de glissière peut être utilisé pour définir un corridor piétonnier, un aménagement cyclable ou une aire de travail. | Le Directeur peut spécifier au Cahier des charges, l’utilisation de glissières en acier. Selon les conditions du milieu, ce type de glissière peut être utilisé pour définir un corridor piétonnier, un aménagement cyclable ou une aire de travail. Les glissières en acier doivent répondre aux exigences suivantes : • Être constituées de matériaux en acier galvanisé • La base de la glissière doit être de dimension 1500mm (L) x 500mm (l) x 500mm (H) et son poids doit être de l’ordre de 48 kg; • L’extrémité d’assemblage doit être ancré à l’aide d’un module terminal incliné et deux tiges d’ancrage de 300mm; • La clôture doit être de dimension 2962mm(L) x 50mm (l) x 1600mm (H) et son poids doit être de l’ordre de 35 kg; • Doivent être ancrées à chaque extrémité, ainsi qu’à toutes les quatre (4) unités afin de s’assurer de leur stabilité en toute situation. | Ajout de spécification pour les glissières en acier
DTNI-8A | 7.2 | SIGNALISATION TEMPORAIRE DE STATIONNEMENT | Sur les rues locales, tel que défini à l’Annexe 1 – Carte du réseau routier hiérarchisé, l’Entrepreneur doit interdire le stationnement sur une distance de 20 m à mi-tronçon des deux côtés de la chaussée de la rue lorsque celle-ci est aménagée temporairement à double sens et que la largeur résiduelle de la chaussée est inférieure à 6 m. | Sur les rues locales, tel que défini à l’Annexe 1 – Carte du réseau routier hiérarchisé, L’Entrepreneur doit interdire le stationnement sur une distance minimale de 20 mètres à mi-tronçon des deux côtés de la chaussée de la rue lorsque celle-ci est aménagée temporairement à double sens et que la largeur résiduelle de la chaussée est inférieure à 6 mètres. | Ajout de minimale
DTNI-8A | 7.2.1.2 | Enregistrement de la réglementation temporaire de stationnement | L’Entrepreneur doit compléter le formulaire de pose d’enseignes interdisant le stationnement disponible en ligne à l’adresse https://montreal.ca/articles/permis-doccupation-du-domainepublic- guide-pour-les-titulaires-de-permis-12412. | L’Entrepreneur doit compléter le formulaire de pose d’enseignes interdisant le stationnement disponible en ligne à l’adresse Formulaire de pose d'enseignes | Correction du lien
DTNI-8A | 7.2.1.3 | Procédure de remorquage | Dans le cas de situations nuisant directement à une opération critique pour le chantier (excavation précise à l’endroit d’un véhicule, et avec l’accord du Directeur), il doit communiquer avec un numéro plus direct du centre d’appel de l’Agence de mobilité durable de Montréal, au 514 872-2868 option 1. | Dans le cas de situations nuisant directement à une opération critique pour le chantier (excavation précise à l’endroit d’un véhicule, et avec l’accord du Directeur), il doit communiquer avec un numéro plus direct du centre d’appel de l’agence de Mobilité durable, au 514 872-2868 option 1. | Correction du nom
DTNI-8A | 7.6 | ACCÈS AU CHANTIER ET HORAIRE DE TRAVAIL | Tous les accès inutilisés doivent être maintenus fermés par des repères visuels, clôtures ou glissières. | Tous les accès inutilisés doivent être maintenus fermés par des repères visuels, clôtures ou glissières de sécurité en béton. Le choix des dispositifs à utiliser pour cette fermeture doit être soumis à l’approbation préalable du Directeur. | Ajout que le choix du dispositif à utiser est à approuver par le Directeur
DTNI-8A | 7.7 | MOBILISATION ET DÉMOBILISATION DU CHANTIER | L’Entrepreneur doit retirer la signalisation de travaux du domaine public au plus tard soixantedouze (72) heures après la fin des travaux en l’absence de travaux planifiés dans les cinq (5) prochains jours. À défaut, la Ville se réserve le droit de le faire aux frais de l’Entrepreneur, en plus de l’émission d’une pénalité. | L’Entrepreneur doit retirer la signalisation de travaux et l’habillage de chantier du domaine public au plus tard soixante-douze (72) heures après la fin des travaux en l’absence de travaux planifiés dans les cinq (5) prochains jours. A défaut, la Ville se réserve le droit de le faire au frais de l’occupant, en plus de l’émission d’une pénalité. | Ajout de l'habillage de chantier
DTNI-8A | 7.7.5 | HABILLAGE DE CHANTIER | - | Les éléments de l’habillage de chantier doivent avoir été installés au plus tard soixante-douze (72) heures après la première mobilisation ou tout changement de phase. Cette installation doit être conforme aux directives d’installation de l’habillage de chantier fourni par le Directeur et au plan d’habillage de chantier préparés par l’Entrepreneur Lors de la mise en place de l’habillage de chantier et pendant toute la durée des travaux, l’Entrepreneur doit s’assurer : • De ne pas obstruer d’accès privés; • De bien orienter les panneaux afin ne pas constituer d’obstacle à la fluidité des déplacements; • Que les bannières souples à installer le long d’un corridor pour piétons ne constituent pas un espace entièrement étanche. Pour ce faire, l’Entrepreneur devra prévoir, soit installer les bannières souples sur un côté du corridor ou prévoir une alternance de façon à atténuer l’effet de confinement et à réduire le sentiment d’insécurité chez les usagers tout en respectant les directives d’installation de l’habillage de chantier; • Que les bannières souples soient installées de façon à être complètement tendues sans présence de pli. Elles doivent être attachées à l’aide d’attaches de plastique de couleur uniforme résistantes aux ultra-violets et aux intempéries à chaque œillet; Que les clôtures munies de bannières souples soient installées de manière à garantir leur stabilité ainsi que leur alignement peu importe les conditions météorologiques. • Que les autocollants soient installés avec minutie de façon qu’ils soient bien orientés, bien positionnés et sans présence de bulles d’air sous la surface; • De préserver intégralement les triangles de visibilité; • De ne pas masquer la signalisation existante, qu’elle soit permanente ou temporaire. Un rapport photo des éléments d’habillage de chantier devra être soumis par l’Entrepreneur au Directeur quarante-huit (48) heures après l’installation pour en évaluer la qualité, au début du chantier et à tout changement de phase. À la suite de la validation du rapport photo, l’Entrepreneur disposera d’une période de vingt-quatre (24) heures pour apporter les correctifs requis. L'Entrepreneur devra fournir au Directeur un deuxième rapport photo attestant que les correctifs ont été apportés. Tout élément, au moment de l’assemblage au chantier, présentant une déformation permanente ou une déchirure doit être retiré et remplacé au frais de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit s’assurer de la qualité de l’exécution des aménagements. Il doit assurer l’alignement, l’entretien et la mise à jour de tous les éléments. L'Entrepreneur doit entreposer, manutentionner et transporter les éléments d’habillage de chantier de façon qu'aucun dommage ne survienne à ceux-ci. Avant l’assemblage sur le chantier, les matériaux et le matériel doivent être entreposés de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol. Entre les phases de chantier ou lors d’une pause hivernale, l’Entrepreneur est responsable de l’entreposage du matériel, à l'intérieur dans un endroit propre, sec et bien aéré. Le lieu d’entreposage est sous la responsabilité de l’Entrepreneur. Tout élément brisé ou détérioré par l’Entrepreneur devra être remplacé à ses frais. Sauf avis contraire du Directeur, tous les éléments de l’habillage de chantier acquis et non utilisés par l’Entrepreneur ou en bon état doivent être remis à la Ville de Montréal à la fin des travaux. Le Directeur et l’Entrepreneur procéderont ensemble à la sélection des éléments en bon état. L’Entrepreneur est alors responsable d’assurer leur transport vers le lieu désigné par le Directeur. | On définie les exigences de mobilisation de l'habillage de chantier et sa gestion,
DTNI-8A | 9 | NON CONFORMITÉ AUX EXIGENCES | À la réception d’un avis de non-conformité, l’Entrepreneur doit corriger la non-conformité dans le délai mentionné à l’avis, à défaut de quoi une pénalité relative au Tableau 1 de l’article 9.3 pourra être appliquée conformément à l’article 9.2. | À la réception d’un avis de non-conformité, l’Entrepreneur doit corriger la non-conformité dans le délai mentionné à l’avis, à défaut de quoi, une pénalité relative au Tableau 1 de l’article 9.3 pourra être appliquée conformément à l’article 9.2 Toute répétition d’une non-conformité déjà signalée au même endroit entraînera immédiatement l’application d’une pénalité, sans délai supplémentaire. | Ajout d'une précision concernant la redondonce
DTNI-8A | Tableau 1 | Pénalités applicables aux entraves non autorisées et autres non-conformités1 | - | 5.15, 6.7 et 7.7.5 Habillage de chantier 4 heures 500 $ / Jour | Ajout d'une pénalité pour la signalétique et l'habillage de chantier
|  |  | 6.6 et 6.7 Panneaux d’informations et de communication 4 heures 250 $ / Jour Panneau | 6.6 Panneaux d’informations 4 heures 250 $ / Jour Panneau | retrait du panneau communication
DTNI-8A | 10 | DESCRIPTION DES ITEMS DU BORDEREAU II-8A-1101 Maintien de la mobilité et de la sécurité routière | la fourniture, la mise en place et l’enlèvement des panneaux complémentaires (panneaux spéciaux : panneaux complémentaires à la signalisation de travaux, panneaux de prescription ou de danger à la demande du Directeur, panneaux de détour [piétons, cyclistes et véhiculaires], d’itinéraire facultatif ainsi que les panneaux d’informations générales et panneaux de communication), lorsque spécifiés dans le Cahier des charges et pour toute la durée des travaux du contrat, si aucun item spécifique ne figure au bordereau; | La fourniture, l’installation, le déplacement autant de fois que requis, le maintien et l’enlèvement des panneaux complémentaires (panneaux spéciaux : panneaux complémentaires à la signalisation de travaux, panneaux de prescription ou de danger à la demande du Directeur, panneaux de détour (piétons, cyclistes et véhiculaires), d’itinéraire facultatif ainsi que les panneaux d’informations générales), lorsque spécifié dans le Cahier des charges et pour toute la durée des travaux du contrat, si aucun item spécifique ne figure au bordereau; | Retrait des panneaux de communication
DTNI-8A |  |  | la fourniture et l’installation de plaques d’acier ou panneaux de contreplaqués pour le recouvrement d’excavations, tel que décrit à l’article 7.7.4; la fourniture et l’installation de passerelles, escaliers et corridors piétonniers temporaires pour les besoins du maintien et de la gestion de la mobilité piétonne et de l’accessibilité universelle tel que décrit à l’article 5.6; la fourniture, la mise en place et l’enlèvement des panneaux complémentaires (panneaux spéciaux : panneaux complémentaires à la signalisation de travaux, panneaux de prescription ou de danger à la demande du Directeur, panneaux de détour [piétons, cyclistes et véhiculaires], d’itinéraire facultatif ainsi que les panneaux d’informations générales et panneaux de communication), lorsque spécifiés dans le Cahier des charges et pour toute la durée des travaux du contrat, si aucun item spécifique ne figure au bordereau; | • La fourniture, l’installation, le maintien et l’enlèvement de plaques d’acier ou panneaux de contreplaqués pour le recouvrement d'excavations, tel que décrit à l’article 7.7.4; La fourniture, l’installation, le maintien et l’enlèvement de passerelles, escaliers et corridors piétons temporaires pour les besoins du maintien et de la gestion de la mobilité piétonne et de l’accessibilité universelle tel que décrit à l’article 5.6; • La fourniture, l’installation, le déplacement autant de fois que requis, le maintien et l’enlèvement des panneaux complémentaires (panneaux spéciaux : panneaux complémentaires à la signalisation de travaux, panneaux de prescription ou de danger à la demande du Directeur, panneaux de détour (piétons, cyclistes et véhiculaires), d’itinéraire facultatif ainsi que les panneaux d’informations générales), lorsque spécifié dans le Cahier des charges et pour toute la durée des travaux du contrat, si aucun item spécifique ne figure au bordereau; | Ajout du maintien et l'enlèvement ainsi que le déplacement autant de fois que requis pour les panneaux
DTNI-8A |  |  | la fourniture, la mise en place, le déplacement et l’enlèvement de glissières de sécurité en béton, tel que décrit à l’article 6.9 et lorsque spécifié dans le Cahier des charges, si aucun item spécifique ne figure au bordereau; • la fourniture, la mise en place, le déplacement, l’enlèvement et l’entretien d’atténuateurs d’impact, tel que décrit à l’article 6.9 et lorsque spécifié dans le Cahier des charges, si aucun item spécifique ne figure au bordereau; | • La fourniture, l’installation, le maintien, le déplacement et l’enlèvement de glissières de sécurité en béton, tel que décrit à l’article 6.9 et lorsque spécifié dans le Cahier des charges, si aucun item spécifique ne figure au bordereau; • La fourniture, l’installation, le maintien, le déplacement, l’enlèvement et l’entretien d’atténuateurs d’impact, tel que décrit à l’article 6.9 et lorsque spécifié dans le Cahier des charges, si aucun item spécifique ne figure au bordereau; | Reformulation dans un but d'uniformité
DTNI-8A | 10 | DESCRIPTION DES ITEMS DU BORDEREAU Sous-Famille 7100 – Habillage de chantier II-8A-7101 – Habillage de chantier | - | À moins d’indication contraire, l’Entrepreneur doit inclure le coût des travaux d’habillage de chantier à l’item « Habillage de chantier » du bordereau de soumission. Cet item est payé mensuellement au prorata de l’avancement du délai contractuel. Le prix global de l’item Habillage de chantier comprend : • Toutes les exigences du présent document et du Cahier des charges; • La fabrication sur un matériel de type Coroplast, la fourniture, l’installation peu importe le type d’installation demandé, l’entretien, le maintien, le déplacement autant de fois que requis et la démobilisation des panneaux de signalétique du volet « Informer » pour toute la durée des travaux, si aucun item spécifique ne figure au bordereau; • La fabrication peu importe le matériel employé (« Coroplast » ou aluminium), la fourniture, l’installation peu importe le type d’installation demandé, l’entretien, le maintien, le déplacement autant de fois que requis et la démobilisation des panneaux de signalétique du volet « Diriger », pour toute la durée des travaux, si aucun item spécifique ne figure au bordereau; • La fabrication, la fourniture, l’installation peu importe le type d’installation demandé (sur clôture autoportante déposée au sol, sur clôture montée sur glissière de sécurité en béton ou sur clôture montée sur glissière en acier), l’entretien, le maintien, le déplacement autant de fois que requis et la démobilisation des bannières souples du volet « Délimiter », si aucun item spécifique ne figure au bordereau; • La fabrication, la fourniture, l’installation et le retrait des autocollants conformément à l’annexe 5- Fiches et dessins techniques de l’habillage de chantier, si aucun item spécifique ne figure au bordereau; • La fourniture, la mise en place, le maintien, le déplacement et l’enlèvement de glissières de sécurité en béton pour chantier surmontée d’une clôture, tel que décrit à l’article 6.7.1, si aucun item spécifique ne figure au bordereau; • La fourniture, la mise en place, le maintien, le déplacement et l’enlèvement de glissières en acier surmontée d’une clôture, tel que décrit à l’article 6.7.2, si aucun item spécifique ne figure au bordereau; • La fourniture, l’installation, le maintien, le déplacement autant de fois que requis et la démobilisation des Base pyramidale en béton avec poteau de signalisation en « U », si aucun item spécifique ne figure au bordereau; • La fabrication, la fourniture, l’installation, le maintien, le déplacement autant de fois que requis et la démobilisation des systèmes d’attache pour panneau installé sur clôture, si aucun item spécifique ne figure au bordereau; • Tout l’équipement nécessaire et la signalisation temporaire à prévoir pour les travaux de nettoyage des bannières souples, si aucun item spécifique ne figure au bordereau; • Le remplacement de tout éléments d’habillage de chantier endommagé en raison d’acte de vandalisme, d’accident ou de force majeure pendant toute la durée des travaux; • La préparation du plan d’habillage de chantier pour chacune des phases de travaux et lorsque tout changement de configuration des voies de circulation est nécessaire, tel que décrit à l’article 5.15.3; • La préparation et la transmission du rapport photo des éléments d’habillage de chantier au début du chantier et à tout changement de phase tel que décrit à l’article 7.7.5; • La fourniture des dessins techniques de tous les dispositifs de sécurité et des épreuves d’impression, tel que décrit à l’article 5.15.4 et aux annexes 4-Liste des dispositifs de l’habillage de chantier et 5- Fiches et dessins techniques de l’habillage de chantier • La sélection à la fin des travaux, avec le Directeur, de la signalétique et des bannières souples jugés en bon état et le transport vers le lieu désigné par le Directeur, tel que décrit à l’article 7.7.5; • Toute coordination requise entre l’Entrepreneur et le Directeur pour l’habillage de chantier; • Les autres travaux requis pour la complète exécution de l’habillage de chantier. | Ajout d'un article global pour l'habillage de chantier
DTNI-8A | 10 | DESCRIPTION DES ITEMS DU BORDEREAU Sous-Famille 7200 – Volet « Informer » | - | Les items de cette sous-famille sont : II-8A-7201 Panneau Pictogramme utilitaire OU Rendu du projet – Format grand II-8A-7202 Panneau Pictogramme utilitaire OU Rendu du projet – Format moyen II-8A-7203 Panneau Pictogramme utilitaire OU Rendu du projet – Format pour espace restreint II-8A-7204 Panneau Information à message variable – Format grand II-8A-7205 Panneau Information à message variable – Format moyen II-8A-7206 Panneau Information à message variable – Format pour espace restreint II-8A-7207 Panneau Caméra chantier – Format grand II-8A-7208 Panneau Caméra chantier – Format moyen II-8A-7209 Panneau Caméra chantier – Format pour espace restreint Le mode de paiement de chaque item est à l’unité et comprend : • La fabrication et fourniture du panneau et la quincaillerie nécessaire à son installation selon les spécifications des annexes 4-Liste des dispositifs de l’habillage de chantier et 5- Fiches et dessins techniques de l’habillage de chantier; L’installation, l’entretien, le maintien, le déplacement autant de fois que requis; • La démobilisation à la fin des travaux. | Ajout d'articles spécifique pour l'habillage de chantier
DTNI-8A | 10 | DESCRIPTION DES ITEMS DU BORDEREAU Sous-Famille 7300 – Volet « Diriger » | - | Les items de cette sous-famille sont : Pour les panneaux: II-8A-7301 Panneau Commerces accessibles – Format moyen II-8A-7302 Panneau Commerces accessibles – Format pour espace restreint II-8A-7303 Panneau Commerces accessibles Noms – Format moyen II-8A-7304 Panneau Directionnel à message variable – Format moyen II-8A-7305 Panneau Stationnement disponible – Format moyen II-8A-7306 Panneau Livraison – Format moyen II-8A-7307 Panneau Parcours piéton II-8A-7308 Panneau Parcours piéton installé sur clôture – Coroplast II-8A-7309 Panneau Parcours piéton installé sur clôture – Aluminium II-8A-7310 Panneau Localisation des commerces installé sur clôture - Format court – Coroplast II-8A-7311 Panneau Localisation des commerces installé sur clôture - Format court – Aluminium II-8A-7312 Panneau Localisation des commerces installé sur clôture - Format long – Coroplast II-8A-7313 Panneau Localisation des commerces installé sur clôture - Format long – Aluminium Le mode de paiement de chaque item est à l’unité et comprend : • La fabrication et fourniture du panneau et la quincaillerie nécessaire à son installation selon les spécifications des annexes 4-Liste des dispositifs de l’habillage de chantier et 5- Fiches et dessins techniques de l’habillage de chantier; L’entretien, le maintien et le déplacement autant de fois que requis; • La démobilisation à la fin des travaux. Pour les autocollants II-8A-7314 Autocollant Flèche directionnelle noire II-8A-7315 Autocollant Flèche directionnelle blanche II-8A-7316 Autocollant Symbole de localisation (pour Panneau Localisation des commerces) II-8A-7317 Autocollant Bande rectangulaire blanche (pour Panneau Commerces accessibles Noms) II-8A-7318 Autocollant Bande rectangulaire blanche pour Panneaux Pictogramme utilitaire ou Rendu du Projet – Format grand II-8A-7319 Autocollant Bande rectangulaire blanche pour Panneaux Pictogramme utilitaire ou Rendu du Projet – Format moyen II-8A-7320 Autocollant Bande rectangulaire blanche pour Panneaux Pictogramme utilitaire ou Rendu du Projet – Format pour espace restreint Le mode de paiement de chaque item est à l’unité et comprend : • La fabrication et fourniture de l’autocollant selon les spécifications des annexes 4-Liste des dispositifs de l’habillage de chantier et 5- Fiches et dessins techniques de l’habillage de chantier; • L’installation et retrait, lorsque requis. II-8A-7321 Base pyramidale en béton avec poteau de signalisation en « U » Le prix à l’unité pour l’item base pyramide en béton, comprend : • La fourniture de la base pyramidale en béton avec poteau en “U” selon les spécifications des annexes 4-Liste des dispositifs de l’habillage de chantier et 5- Fiches et dessins techniques de l’habillage de chantier; La mobilisation, le maintien et le déplacement autant de fois que requis; • La démobilisation à la fin des travaux. II-8A-7322 Système d’attache pour panneau installé sur clôture Le prix à l’unité pour l’item Système d’attache pour panneau installé sur clôture, comprend : • La fabrication et fourniture des différents modèles de système d’attache selon les spécifications des annexes 4-Liste des dispositifs de l’habillage de chantier et 5- Fiches et dessins techniques de l’habillage de chantier; • La mobilisation, le maintien et le déplacement autant de fois que requis; • La démobilisation à la fin des travaux. | Ajout d'articles spécifique pour l'habillage de chantier
DTNI-8A | 10 | DESCRIPTION DES ITEMS DU BORDEREAU Sous-Famille 7400 – Volet « Délimiter » – Bannières souples d’habillage | - | Les items de cette sous-famille sont : II-8A-7401 Bannière souple pour clôture autoportante – Pleine hauteur II-8A-7402 Bannière souple pour clôture autoportante – Hauteur partielle II-8A-7403 Bannière souple pour clôture montée sur glissière de sécurité en béton pour chantier II-8A-7404 Bannière souple pour clôture montée sur glissière en acier – Pleine hauteur II-8A-7405 Bannière souple pour clôture montée sur glissière en acier – Hauteur partielle Le mode de paiement de chaque item est à l’unité et comprend : • La fabrication et fourniture de la bannière souple et la quincaillerie nécessaire à son installation selon les spécifications des annexes 4-Liste des dispositifs de l’habillage de chantier et 5- Fiches et dessins techniques de l’habillage de chantier; L’installation, l’entretien, le maintien, le déplacement autant de fois que requis; • La démobilisation à la fin des travaux. II-8A-7406 Nettoyage des bannières souples Le prix à l’heure pour l’item Nettoyage des bannières souples comprend : • La main d’œuvre et tout l’équipement nécessaire au nettoyage; • La signalisation temporaire, si requise. Un minimum de (4) heures est payable. | Ajout d'articles spécifique pour l'habillage de chantier
DTNI-8A | 10 | DESCRIPTION DES ITEMS DU BORDEREAU Sous-Famille 7500 – Dispositifs de sécurité | - | II-8A-7501 Mobilisation et démobilisation de glissière de sécurité en béton pour chantier surmontée d’une clôture Le prix au mètre linéaire pour l’item Mobilisation et démobilisation de glissière de sécurité en béton pour chantier surmontée d’une clôture comprend : • La fourniture des glissières en béton et clôtures en acier, leur transport au chantier, leur installation au chantier et le maintien pour la première période de vingt-quatre (24) heures; • Le repositionnement, la réparation ou le remplacement des sections endommagées et l’entretien; • La démobilisation à la fin des travaux. II-8A-7502 Maintien de glissière de sécurité en béton pour chantier surmontée d’une clôture Le prix au mètre linéaire par jour pour l’item Maintien de glissière de sécurité en béton pour chantier surmontée d’une clôture comprend : • Le maintien applicable au-delà de la période initiale de vingt-quatre (24) heures suivant l’installation au Chantier; • Le repositionnement, la réparation ou le remplacement des sections endommagées et l’entretien. II-8A-7503 Déplacement de glissière de sécurité en béton pour chantier surmontée d’une clôture Le prix au mètre linéaire pour l’item Déplacement de glissière de sécurité en béton pour chantier surmontée d’une clôture comprend : • Le déplacement à l’intérieur des limites du Chantier lors d’un changement de configuration et le maintien pour la première période de vingt-quatre (24) heures; • Le remplacement ou la réparation des sections endommagées lors de l’opération; • La signalisation temporaire nécessaire lors de l’ensemble de l’opération. II-8A-7504 Mobilisation et démobilisation de glissière de sécurité en acier surmontée d’une clôture Le prix au mètre linéaire pour l’item Mobilisation et démobilisation de glissière de sécurité en acier surmontée d’une clôture comprend : • La fourniture des glissières en acier et clôtures en acier, leur transport au chantier, leur installation au chantier et le maintien pour la première période de vingt-quatre (24) heures; • Le repositionnement, la réparation ou le remplacement des sections endommagées et l’entretien; • La démobilisation à la fin des travaux. II-8A-7505 Maintien de glissière de sécurité en acier surmontée d’une clôture Le prix au mètre linéaire par jour pour l’item Maintien de glissière de sécurité en acier surmontée d’une clôture comprend : • Le maintien applicable au-delà de la période initiale de vingt-quatre (24) heures suivant l’installation au Chantier; • Le repositionnement, la réparation ou le remplacement des sections endommagées et l’entretien. II-8A-7506 Déplacement de glissière de sécurité en acier surmontée d’une clôture Le prix au mètre linéaire pour l’item Déplacement de glissière de sécurité en acier surmontée d’une clôture comprend : • Le déplacement à l’intérieur des limites du Chantier lors d’un changement de configuration et le maintien pour la première période de vingt-quatre (24) heures; • Le remplacement ou la réparation des sections endommagées lors de l’opération; • La signalisation temporaire nécessaire lors de l’ensemble de l’opération. | Ajout d'articles spécifique pour l'habillage de chantier
DTNI-8A | ANNEXE 4 | LISTES DES DISPOSITIFS DE L’HABILLAGE DE CHANTIER | -
DTNI-8A | ANNEXE 5 | FICHES ET DESSINS TECHNIQUES DE L’HABILLAGE DE CHANTIER | -

## DTNI-10A
DTN | Article | Titre de l'article | Ancien Texte | Nouveau Texte | Commentaire
DTNI-10A | 6.1.2.3 | Mélange de béton utilisé par temps froid | aucune, ajout | Lorsque le béton contient une proportion de 10 % de poudre de verre conforme aux exigences de la norme CSA A3000, cette proportion doit être maintenue dans le mélange de béton malgré l’utilisation de ciment de type HE ou d’un dosage en accélérateur de prise en équivalence.
DTNI-10A | 6.1.3.1 | Caractéristiques des granulats | aucun, ajout | L’utilisation de retour de béton durci (RBD) de type 1 est accepté conditionnellement à l’approbation par le Laboratoire. Le RBD de type 1 doit provenir d’une seule source et doit être reconnu comme ayant été produit à partir de granulats non réactifs. La quantité maximale de RBD permise dans un granulat combiné est de 30 %. Lorsque des RBD sont utilisés comme composants du granulat, le producteur de béton doit indiquer le type utilisé et le pourcentage maximal utilisé. Suivant l’accord du Directeur, l’incorporation de granulats provenant de RBD est accepté seulement dans la fabrication de mélange de béton pour les classes d’exposition C-4, F-2, N et A-4; tel que spécifiés au tableau 1 de la norme CSA A23.1-24 Les granulats et les RBD doivent se conformer aux exigences supplémentaires indiquées au Tableau 1 ci-après + tableau 1 - exigences supplémentaires pour les RBD
DTNI-10A | 6.1.7 | Béton bas carbone | aucun, nouveau | Le béton considéré bas carbone doit avoir une émission en dioxyde de carbone réduite par rapport au béton de référence conventionnel spécifié dans le document de la Déclaration Environnementale de Produit Générique ‘’DEP l’échelle de l’industrie pour les membres de l’Association béton Québec’’ en date de publication juillet 2022. Le pourcentage de réduction des émissions est spécifié au Devis Technique Spécial Infrastructure (DTSI). L’Entrepreneur doit fournir avec les documents d’approbation de la formule de béton, les déclarations environnementales de produit (DEP) de type III associées à l’usine et au mélange de béton. La nomenclature d’émission carbone doit être en kg CO2/m³. Toutes les DEP transmises doivent avoir été produites selon les règles des catégories de produits (RCP) NSF 1112-19 International pour le béton Version 2.3 (Février 2025) ou plus récent. La réduction d’émission carbone peut également être calculée en comparant avec une DEP antérieure valide selon le règlement des catégories de produits (RCP). À la demande du Directeur, l’Entrepreneur doit également fournir les DEP des adjuvants, fibres, et autres constituants faisant partie intégrante de la formule de béton. S’il est difficile d’obtenir les réductions escomptées, le Directeur peut autoriser que l’âge de la détermination de la résistance à la compression spécifiée passe de 28 à 56 jours. Afin de comparer l’émission carbone du béton soumis pour approbation, il doit être comparé avec le mélange de référence de la Déclaration Environnementale de Produit Générique ‘’DEP l’échelle de l’industrie pour les membres de l’Association béton Québec’’ en date de publication juillet 2022. La valeur à considérer dans ce document se situe dans les tableaux sous la colonne Référence. Le tableau à considérer doit être pour les mêmes paramètres : • classe d’exposition; • rapport Eau/Liant; • résistance à la compression. Note : Pour assurer la durabilité attendue des éléments, le béton utilisé doit répondre aux exigences du présent document et des devis techniques spéciaux attribuables au projet. Une réduction de 5 % à 10 % n’ont généralement aucune incidence sur la mise en œuvre et la cure. Au-delà de ces pourcentages de réduction, des exigences particulières doivent être considérées dans la formulation du béton, la mise en place et la cure en collaboration avec la Division de l’Expertise et du Soutien Technique.